建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 石家庄慈爱中医医院建设项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（盖章）： |  | 石家庄慈爱中医医院有限公司 |
| 编制日期： | 2025 年 3 月 |  |

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 石家庄慈爱中医医院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2412-130171-89-01-525407 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王保晶 | 联系方式 | 15130173296 |
| 建设地点 |  | 河北省石家庄市高新区学苑路30号副6号傲湖小区1号商业楼01-204 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经： 114 度 35 分 18.812 秒，北纬： 38 度 0 分 38.336 秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | Q-8412中医医院 | 建设项目行业类别 | 四十九 卫生 84-108医院841-其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准）部门 |  | 石家庄高新区行政审批局 | 项目审批 （核准）文号 | 石高行审投资备字〔2024〕224号 |
| 总投资 （万元） |  | 95 | 环保投资 （万元） | 7 |
| 环保投资占比（%） |  | 7.4 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2327.99m2（租用建筑面积） |
| 专项评价设置情况 |  | 本项目不涉及有毒有害废气污染物排放，不直排废水，生产使用有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，不设取水口，不需设专项评价。 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划文件：《石家庄市高新区控制性详细规划（修编）》 审批机关：石家庄市人民政府 审批文件及文号：《石家庄人民政府关于石家庄市高新区控制性详细规划（修编）的批复》，文号为石政函【2016】14号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、环评文件：《石家庄高新技术产业开发区（东区）扩区规划（2010-2020）环境影响报告书》 审查机关：河北省环境保护厅 审查文件及文号：《关于石家庄高新技术产业开发区（东区）扩区规划（2010-2020）环境影响报告书审查意见的函》（冀环评函〔2011〕127号） 2、环评文件：《石家庄高新技术产业开发区（东区）扩区规划（2010-2020）环境影响跟踪评价》 审查机关：河北省生态环境厅 审查文件及文号：《关于转送石家庄高新技术产业开发区（东区）扩区规划环境影响跟踪评价结论的函》（冀环评函〔2020〕1号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 石家庄高新技术产业开发区（石家庄高新区）是1991年3月经国务院批准设立的首批国家级高新区之一，1995年调整为“一区两园”，调整后石家庄高新技术产业开发区分为西区和东区。本项目位于石家庄高新技术产业开发区（东区）。 1、与石家庄高新技术产业开发区（东区）扩区规划（2010-2020）及规划环评符合性： （1）规划范围 石家庄高新技术产业开发区（东区）扩区后的范围：东起石环东路、西至京珠高速公路、南起石环南路、北至307国道辅道之间，除珠江大道、黄山街、学苑路、兴安大街、南二环东延线南规划路与东石环公路围合区域以外的区域。 本项目位于石家庄市高新区学苑路30号副6号傲湖小区1号商业楼01-204，在石家庄高新技术产业开发区（东区）规划范围内。 （2）产业发展方向 规划重点发展高端医药产业、信息网络产业、精密装备制造产业和科技服务产业；适度引入无污染或污染较轻的其它类高新技术企业；保留现状服装纺织产业，原则上不再新建。 ①高端医药产业 根据国内外医药产业发展和竞争趋势，结合石家庄医药产业发展基础和潜力，重点发展创新创业服务、高端制剂、生物制药、现代中药、营养保健品和医疗器械等产业。 生物制药：以生物制药技术引进、消化和再创新为切入点，建设国家级抗体药物技术研发及产业化基地。重点建设治疗性抗体药物（基因工程菌或哺乳动物细胞表达）、基因工程疫苗、生物技术药物的化学修饰等高端生物技术药品生产企业。重点建设国内外生物制药企业引进扩能项目、市内自主技术创新产业化项目、国际国内生物产业合作项目。 ②信息网络产业 以软件外包、软件设计、动漫设计、数字内容服务、新型材料为重点，构建以软件和信息服务业为核心、以高端电子产品加工为特色的信息网络产业。 ③精密装备制造产业 着力打造通用设备、环境保护设备、系列制冷设备、电力自动化设备、专用工具、压力容器等。 ④科技服务产业 围绕生物医药、信息网络、精密装备制造等主导产业发展需求，完善各类工程技术中心、重点医院、科技研发中心、技术创新中心等公共科技服务创新平台；同国内外知名科研机构和大专院校开展产学研合作，创新合作机制和模式，共建研发平台和战略联盟，开展和实施一批产学研项目。 ⑤服装纺织产业 服装纺织主要是保留现有的卓达服装加工产业园，不再规划新建。 ⑥其他高新技术产业 对于其它拟入区企业，可在规划的工业区内，适度引入一些无污染或污染较轻的、清洁生产水平达到国内先进水平的、符合国家有关产业政策的高新技术企业。 本项目为一级医院项目，属于民生类产业，符合高新区产业发展方向。 （3）基础设施建设及运行情况 ①供水 根据《石家庄东部产业新城总体规划》，保留现状高新区（东区）地下水厂，规模5万m3/d，供水范围为高新区内部，不外供；南水北调来水后，利用南水北调分配水量，规划地表水一厂，规模为30万m3/d，水源来自南水北调水，现有地下水厂可作为备用水源进行保留。 根据《石家庄高新技术产业开发区（东区）扩区规划（2010-2020）环境影响跟踪评价》的内容：高新区（东区）规划由地下水、南水北调水、再生水三种水源联合供应。规划水源为地下水和南水北调水，此外规划高新区（东区）再生水厂和依托外部规划良村南再生水厂，作为工业、园区杂用水、环境景观等用水。保留现状高新区（东区）地下水厂，规模5万立方米/日，供水范围为高新区内部，不外供；南水北调来水后，利用南水北调分配水量，规划地表水一厂，规模为30万立方米/日，水源来自南水北调水，现有地下水厂可作为备用水源进行保留。 目前东三环以西规划区域生活及工业用水由高新区北水厂提供，水源为南水北调地表水。南水北调经石津干渠高新区分水口由提升泵站出水分两路分别输至高新区北水厂和南水厂(拟建)。南水北调提升泵站至北水厂间由一根输水管 DN1400、长度约 120米钢管连接。高新区北水厂于2017年8月投入使用，位于高新区黄河大道188号，设计能力15万m3/d，服务范围为东三环以西规划区域城镇生活和工业用水。水质净化采用“絮凝沉淀+超滤膜处理+二氧化氯消毒”处理工艺。排泥池污泥经浓缩脱水后外运填埋处置。2020年～2022年实际供水量分别为2248.37万m3/a、2300.25万m3/a、2385.49万 m3/a。 本项目用水依托市政供水管网提供，可以满足医院正常运行需求，项目所在区域属于高新区北水厂供水范围，不取用地下水。 ②供热 规划保留高新区永泰热电厂（现更名为国家电投集团石家庄高新热电有限公司），不再扩大规模，主要为现有区域（东起石环东路、西至京珠高速公路、南起珠江大道、北至307国道辅道）供热；新增热负荷主要依托规划在建的大良村热电厂（现石家庄良村热电有限公司热电厂）。 目前高新区永泰热电厂已拆除，部分已建成供热管网区域由国融安能供热公司石炼余热低温水提供，其余区域由于未铺设管网，未建设供热站等原因没有集中供热，高新区现状未实现向区内全部供热。 项目冬季供暖由市政集中供暖及空调联合提供，能够满足运行需求。 ③污水处理厂 石家庄高新技术产业开发区污水处理厂位于高新区泰山街8号，于1996年11月筹建，2000年4月开工建设，2003年6月试运行，2006年11月由河北省环境保护局验收，收水范围为整个高新技术产业开发区。石家庄高新区污水处理厂于2008年开始对现有污水处理厂进行升级改造，升级改造工程于2017年10月26日通过验收，设计污水处理能力10万m3/d，污水处理厂在原有基础上分成8万吨/日综合废水处理和2万吨/日制药废水处理两部分，8万吨/日综合废水一级A升级改造部分采用倒置A/A/O生物脱氮除磷+MBR膜分离组合工艺进行；2万吨/日制药废水处理工艺采用“原水→混凝沉淀池→两级耦合生化系统→斜板沉淀池→两级臭氧生物炭池→产水”，改造后污水处理厂设计进水水质及出水水质见下表，设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准标准要求，同时满足河北地方标准《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）表1水污染物排放浓度限值要求。 石家庄高新技术产业开发区污水处理厂现状日处理水量6.5万m3，污水处理厂进、出水水质指标见下表。 表1 污水处理厂进、出水水质指标 序号; 基本控制项目; 进水浓度; 出水浓度. 1; CODcr; 500mg/L; 40mg/L. 2; BOD5; 180mg/L; 10mg/L. 3; 氨氮; 40m /L; 2.0（3.5）mg/L. 4; SS; 250mg/L; 10mg/L. 5; 总氮; 50mg/L; 15mg/L. 6; 总磷; 4mg/L; 0.4mg/L. 本项目废水主要有病房患者排放的生活污水、门诊患者排放的生活污水、医务人员排放的生活污水、检验仪器清洗废水、煎药设备清洗废水、空调冷却系统排污水、软水制备系统排污水，检验仪器清洗废水经酸碱中和处理后与其他污水共同经化粪池+一体化污水处理设施处理后，出水满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准和石家庄高新区污水处理厂纳水协议水质标准后，经市政管网排入石家庄高新区污水处理厂进一步处理。 综上所述，本项目位于石家庄高新技术产业开发区（东区）规划范围内；符合高新区产业定位；供水、供电及排水等市政设施能够满足项目需求，项目建设符合高新区总体规划及规划环境影响评价要求。 2、规划环评结论及审查意见符合性分析 （1）规划环评审查意见要求符合性分析 根据《石家庄高新技术产业开发区（东区）扩区规划（2010-2020 年）环境影响报告书》及《关于石家庄高新技术产业开发区（东区）扩区规划（2010-2020）环境影响报告书审查意见的函》（冀环评函[2011]127号），本项目建设与该审查意见的符合性分析如下： ①审查意见要求：规划重点发展高端医药产业、信息网络产业、精密装备制造产业和科技服务产业，适度引入其它类高新技术企业，原则上不再新建服装纺织产业。 本项目为一级医院建设项目，属于民生行业，符合审查意见要求。 ②审查意见要求：工业区边界与周围环境敏感点应按照相关要求设置卫生防护距离和绿化带，卫生防护距离内不得建设永久性居民住宅和其他环境敏感点。 本项目位于石家庄高新技术产业开发区学苑路30号副6号傲湖小区1号商业楼，不属于工业区边界。 ③审查意见要求：严格执行《基本农田保护条例》规定，按土地管理部门要求，合理调整土地使用规划，确保项目占地符合国家相关要求。 本项目租用学苑路30号副6号傲湖小区1号商业楼，为现有商业建筑，不新增占地，符合审查意见要求。 ④审查意见要求：统筹规划并优先建设开发区（东区）扩区配套的供水、供气、道路、污水处理及中水回用等设施。规划保留高新区永泰热电厂，为现有区域供热。扩区新增区域供热依托大良村热电厂，2011年实现集中供热后，扩区各企业分散锅炉须拆除，不得自建锅炉。2014年南水北调实施后，利用南水北调供水。规划现有区域废水排入高新区污水处理厂，扩区新增区域产生的废水排入大良村南污水处理厂。 本项目使用自来水依托现有供水管网，由高新区市政给水管网提供，能够满足生产生活需要。高新区污水处理厂处理规模为10万m3/d，实际处理水量约8.0万m3/d，尚有一定的余量，可以满足本项目排水需求。项目冬季采暖由市政供暖和空调联合提供，符合规划要求。 综上所述，本项目符合开发区规划环评结论及审查意见要求。 （2）环境影响跟踪评价结论及环境影响跟踪评价结论的函符合性分析 根据《石家庄高新技术产业开发区（东区）扩区规划（2010-2020 年）环境影响跟踪评价》及《关于转送石家庄高新技术产业开发区（东区）扩区规划环境影响跟踪评价结论的函》（冀环环评函[2020]1号）中要求进行对比符合性分析： ①加强现有企业环境管理水平。跟踪评价结果表明开发区（东区）所在区域环境空气 PM10、PM2.5、NO2年均浓度不满足环境空气质量二级标准要求，开发区管委会应针对现有问题制定切实可行的整改方案，加强对现有企业的环境监管力度，在污染源稳定达标排放的基础上，减少污染物排放总量，确保区域环境质量改善。 本项目废气主要为煎药室煎煮中药产生的异味及污水处理过程产生的恶臭，在废气产生节点设置废气收集装置，收集的废气经两级活性炭吸附装置处理后排放，有效地减少了污染物排放，对区域大气环境无明显的影响。医院内制定有完善的环境管理制度，设置有专门的环境管理人员，环境管理水平较高。 ②加快基础设施建设进度。开发区（东区）应于2020年完成地表水源置换管网建设工程，在实现地表水集中供给前，不得增加地下水开采量，不得建设新增工业用水项目；应按要求完成现有自备锅炉燃气改造或超低排放改造，2020年前实现集中供热，之前不得建设新增用热项目；再生水处理设施及中水管网应于2020年建设完成，投运前不得建设以中水为水源的项目。 项目用水由开发区供水管网供给；冬季采暖采用集中供热及空调联合提供。项目产生的污水经化粪池+污水处理系统处理，达标后排入石家庄高新区污水处理厂进一步处理。开发区基础设施满足项目建设需求。 ③严格落实环境跟踪监测要求。有序推进村庄搬迁安置工作。开发区应严格落实环境跟踪监测相关要求，确保大气、水、土壤等实现定期监测。根据开发区建设情况以及搬迁安置方案，有序推进村庄搬迁安置工作，确保社会稳定和开发区高质量发展。 本项目将根据排污许可证申请与核发技术规范及排污单位自行监测技术指南，制定完善的自行监测方案，并按方案认真落实。 综上所述，本项目符合环境影响跟踪评价结论及环境影响跟踪评价结论的函的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“三十七、卫生健康--1、医疗卫生服务设施建设”，为鼓励类中项目，符合国家产业政策。 对照国家发展改革委、商务部关于印发《市场准入负面清单（2022年版）》的通知（发改体改规【2022】397号），本项目不属于禁止类项目，符合市场准入要求。 本项目于2024年12月20日通过了石家庄高新区行政审批局企业投资项目备案，备案编号：石高行审投资备字〔2024〕224号。 综上本项目符合国家及地方产业政策。 2、选址符合性分析 根据石家庄高新技术产业开发区产业引导图，本项目位于高新区产业集聚区内，符合园区产业布局要求。根据石家庄高新技术产业开发区（东区）扩区规划，开发区重点发展高端医药产业、信息网络产业、精密装备制造产业和科技服务产业，本项目属于民生行业，不违背高新区产业发展方向。 本目厂址附近无国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区、生态保护红线管控范围等环境敏感区，所在地交通较为便利，电力、通讯等基础设施配套状况良好。项目最近敏感点为东侧10m的傲湖小区，对其影响较小。项目产生的废气、废水和固废均得到合理处置，项目建成后不会对周围环境产生明显影响。 因此，本项目的选址可行。 3、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 图1 项目与生态保护红线位置关系图 由上图可知，项目未触及生态保护红线。 （2）环境质量底线 本项目所在区域环境质量底线分别为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；区域地下水环境质量目标为《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。 项目产生的废水、废气、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，污染物均能达标排放。项目建成后对周围环境质量影响较小，项目采取的污染防治措施可行，能够确保污染物达标排放。 （3）资料利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 项目运行过程将消耗一定量的电力、水资源等资源，消耗的电力、水资源均由市政相关系统集中供给，资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 对照《市场准入负面清单（2022年版）》可知，本项目不属于禁止准入类项目，符合相关产业政策要求。 综上所述，本项目建设符合环境质量底线、资源利用上线、环境准入负面清单要求，占地不涉及生态保护红线。 4、项目与《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版）》符合性分析 根据《关于做好2023年生态环境分区管控动态更新成果实施应用工作的通知》，对照《石家庄市生态环境准入清单（2023年版）》相关要求进行分析。 （1）全市生态环境准入综合管控要求 表2 全市生态环境准入综合管控要求 类别; 管控类型/属性; 管控要求; 本项目情况; 结论. 全市生态环境准入综合管控要求; 全市域; 1、优化产业结构。落实国家、省、市产业政策，严格“两高”项目环评审批，落实区域削减要求，推进减污降碳协同控制。 2、强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区资源利用效率和绿色低碳水平，加强新建项目入园，严格现有分散企业污染管控。; 本项目为一级医院项目，不属于“两高”项目。 项目所在地属于石家庄高新技术产业开发区（东区）; 符合. 石家庄市划定的高污染燃料禁燃区; 1、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。 2、禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料。 3、禁燃区内禁止原煤散烧。 4、其他平原县和山区县执行县级政府确定的禁燃区范围和管理要求。; 本项目不设锅炉，不涉及高污染燃料使用。; 符合. 续表2 全市生态环境准入综合管控要求 类别; 管控类型/属性; 管控要求; 本项目情况; 结论. 全市生态空间总体管控要求; 生态保护红线、自然保护区，风景名胜区、湿地公园、森林公园、地质公园; 本项目不涉及生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、湿地公园、森林公园、地质公园，不再进行环境敏感区、生态保护红线符合性分析。; 符合. 一般生态空间; ①严格矿产资源开发与管控，矿产开发管控依照《河北省加强矿产资源开发管控十条措施》、《河北省人民代表大会常务委员会关于加强矿产开发管控保护生态环境的决定》等相关文件要求执行。 ②涉及饮用水水源地保护区的，水环境总体管控要求中饮用水水源地保护区相关要求进行管控。; 本项目不涉及矿产资源使用，不开采矿产资源。 本项目位于石家庄高新区，不涉及饮用水水源地保护区。; 符合. 全市水环境总体管控要求; 水环境工业污染重点管控区; 污染物排放管控; 1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。 2、工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置；有流域特别排放限值要求的地区，执行流域特别排放限值。 3、排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 4、企业、学校、科研院所、医疗机构、检验检疫机构等单位的医院、检验室、化验室等产生的酸液、碱液及其他有毒有害废液，应当按照国家和省有关规定进行处理后达标排放或者单独收集、安全处置; 1、项目不属于高污染、高耗水行业，不属于重点行业。 2、项目位于石家庄高新技术产业开发区，开发区设有高新区污水处理厂，污水厂安装有自动在线监控装置，污水厂出水满足《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）的限值要求。 3、项目检验设备清洗废水经酸碱中和处理后与其他废水共同经化粪池+污水处理设备处理。项目产生的废水不含有毒有害水污染物。 4、本项目实验废液按危废收集、储存、处理。; 符合. 环境风险防控; 1、化学品生产、存储、运输、销售企业以及工业园区(工业集聚区)、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，防止地下水污染。 2、加油站、储油库等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止污染地下水。 3、工业固体废弃物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他符合水污染防治要求的措施，防止污染水环境。 4、可能发生水污染事故的企业事业单位，应当按照有关规定制定有关水污染事故的应急方案，做好应急准备，定期进行预防演练。; 1、本项目不涉及 2、本项目不涉及 3、本项目不涉及 4、本项目不涉及; 符合. 续表2 全市生态环境准入综合管控要求 类别; 管控类型/属性; 管控要求; 本项目情况; 结论. 大气环境总体准入要求; 空间布局约束; 1、加大钢铁、焦化等行业结构调整力度，推进化工、石化企业治理改造，优先发展战略新兴产业和先进制造业，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。 2、引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。 3、大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区严格控制高耗能、高排放项目建设。严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能。 4、大气环境受体敏感重点管控区中重点涉气行业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应规划退城搬迁。 5、大气环境弱扩散重点管控区内严格控制新建、扩建燃煤火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染高排放项目。 6、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。 7、全市禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，35蒸吨/小时以上燃煤锅炉要达到超低排放标准。城市主城区和县城禁止新建 35蒸吨/小时及以下生物质和燃油(醇基燃料)锅炉，35蒸吨/小时以上的燃油和生物质锅炉要达到超低排放标准。 8、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。禁止销售、使用高污染燃料。; 1、本项目不属于钢铁、焦化等高耗能高排放行业。 2、本项目不属于重点行业。 3、本项目所在地属于大气高排放重点管控区，因此不涉及。 4、本项目不涉及 5、本项目不涉及 6、本项目不涉及工业炉窑 7、本项目不涉及锅炉 8、本项目不在禁燃区; 符合. 污染物排放管控; 1、严格区域削减要求。严格执行《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环办环评〔2020〕36号)相关要求。 2、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放，按照《河北省工业炉窑综合治理实施方案》执行。 3、按照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)，开展低挥发性有机物含量涂料推广替代试点工作，加快推进党政机关单位定点印刷企业率先使用水性油墨、大豆油墨等低挥发性有机物含量油墨和胶粘剂。 4、加强无组织排放治理，开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放检查工作，物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。 5、加快推进铁路专用线建设，大宗货物及产品年货运量 150万吨以上的企业原则上全部修建铁路专用线，达不到的采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车代替。; 1、项目不涉及SO2、NOx排放，COD和氨氮排放执行区域削减。 2、项目不涉及工业炉窑 3、项目不使用涂料 4、项目为医院项目，不属于钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等重点行业 5、项目原辅材料运输不直接使用铁路专用线; 符合. 续表2 全市生态环境准入综合管控要求 类别; 管控类型/属性; 管控要求; 本项目情况; 结论. 大气环境总体准入要求; 污染物排放管控; 6、深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》加强道路扬尘综合整治。全市工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。 7、严禁秸秆、垃圾露天焚烧，实施农村地区的散煤替代及清洁开发利用工程。 8、巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。 9、对以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦(硫含量大于 3%)。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 6、项目在现有厂房内建设，施工期仅为内部装修和设备安装，扬尘产生量极小 7、项目不涉及秸秆、垃圾露天焚烧 8、项目不属于高耗能、高污染行业 9、项目不涉及工业炉窑; 符合. 环境风险防控; 强化源头准入，落实国家重点管控新污染物清单及其禁止、限制、限排措施。对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放新污染物的企业，依法实施强制性清洁生产审核。强化石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业新污染物环境风险管控。; 本项目不涉及新污染物使用，项目采取了严格的风险防范措施，风险可控。; 符合. 土壤环境总体管控要求; 市政基础设施用地; 1、建设和运行固体废物处置设施，应当采取防扬散、防流失、防渗漏等措施，依法贮存、利用、处置固体废物。处置生活垃圾，应当优先采用焚烧处理技术，有计划地实现垃圾零填埋，已有的垃圾填埋处置设施应当建设渗滤液收集和处理、处置设施，并采取相应措施防止土壤污染。 2、建设和运行污水集中处理设施，应当安全处理、处置污泥，处理、处置后的污泥应当符合国家有关标准。; 本项目不属于固体废物处置项目，产生的废水经酸碱中和、化粪池+污水处理处理设备处理。污水处理产生的污泥作为危废处理，符合要求。; 符合. 资源总体管控要求; 水资源一般管控区; 1、严格执行“最严格水资源管理制度”确定的用水总量控制指标，加强水资源取水论证，严格水资源总量考核管理，同时全面推进节水型社会建设，提高用水效率。 2、地下水开采重点管控区外的地下水超采区按照《华北地区地下水超采综合治理行动方案》、《河北省人民政府关于公布地下水超采区和禁止开采区、限制开采区范围的通知》及《关于地下水超采综合治理实施意见》进行管控。; 项目用水依托市政集中供水，不取用地下水。; 符合. 全市产业布局总体管控要求; 产业总体布局要求; 1、严格建设项目环境准入，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。 2、新建、改建、扩建用煤项目，应当实行煤炭的等量或者减量替代。 3、严格执行国家《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》以及《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求。; 1、项目满足环境准入要求。 2、项目不涉及使用煤炭。 3、本项目建设符合《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》以及《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求。; 符合. 续表2 全市生态环境准入综合管控要求 类别; 管控类型/属性; 管控要求; 本项目情况; 结论. 全市产业布局总体管控要求; 产业总体布局要求; 4、严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”产品加工项目，城市工业企业退城搬迁改造及产能置换项目除外。 5、新建项目一律不得违规占用河库管理范围。 6、以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物(VOCs)综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。 7、锅炉大气污染物排放控制要求、污染物监测要求、达标判定要求按照河北省地标《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)执行。 8、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。 9、在地下水超采区控制高耗水产业发展。 10、涉重金属重点行业企业“十四五”期间依法依规至少开展一轮强制性清洁生产审核，到2025年底，涉重金属重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。 11、按照《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求，石家庄城市建成区和重点领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。 12、实施制造业绿色改造重点专项，开展制造业绿色发展示范工程，推进生物医药、化工、钢铁等行业工艺技术装备绿色化改造。鼓励企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，推行“互联网+绿色制造”模式，开发绿色产品，建设绿色工厂，打造绿色供应链，构建绿色制造体系。大力发展节能环保、清洁生产和清洁能源产业。在钢铁、火电、水泥、化工等重点行业推广低碳节能技术改造，探索开展碳捕集、利用与封存试验示范，控制工业领域温室气体排放。加快构建绿色低碳的综合交通运输体系，实施一批绿色公路、绿色机场等示范工程。全面推行清洁生产，推进钢铁、石化、建材、纺织、食品等重点行业强制性清洁生产审核。 13、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新增主要污染物排放量的“两高”项目，严格落实生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知要求》，提出有效区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，规范削减措施来源，强化建设单位、出让减排量排污单位和地方政府责任，确保落实区域削减措施。 14、省级人民政府及其有关部门批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区、旅游度假区等产业园区及市级人民政府批准设立的各类产业园区，在编制开发建设有关规划时，应依法开展规划环评工作，编制环境影响报告书。涉及“一区多园”的产业园区，应整体开展规划环境影响评价(跟踪评价)工作，实现规划环评“一本制”。; 4、本项目为医院，不属于“高污染、高风险”产品加工项目。 5、项目不占用河库管理范围。 6、项目不涉及VOC排放。 7、项目不设锅炉。 8、项目不属于有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。 9、项目不属于高耗水项目。 10、不涉及 11、不涉及 12、项目采取先进的生产工艺和设备，推行清洁生产。 13、项目不属于“两高”项目。 14、项目位于石家庄高新技术产业开发区，园区已开展环境影响跟踪评价。; 符合. 续表2 全市生态环境准入综合管控要求 类别; 管控类型/属性; 管控要求; 本项目情况; 结论. 全市产业布局总体管控要求; 项目入园准入要求; 1、县级以下原则不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区。被认定为重点监控点的化工企业，可按照《河北省人民政府办公厅关于印发河北省化工重点监控点认定办法的通知》(冀政办字〔2021〕122号)相关要求执行。 2、加强园区规划及环评时效性。现有县市级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循全省、地市及对应单元生态环境准入要求。 3、对新设立或扩区未开展规划环评的园区，规划定位、范围、布局、结构、规模等发生调整未开展规划环评调整的以及规划实施已超过5年未进行规划环境影响跟踪评价的园区，督促园区管委会抓紧整改。 4、各级行政审批部门应把规划环评结论及审查意见的符合性作为入园建设项目环评审批的重要依据。严格落实产业园区规划环评对项目环评的指导要求，规划环评提出需要深入论证的，在项目环评审批阶段应重点把关。按要求可以简化内容的项目环评，不再增加相关环评内容要求。; 项目位于石家庄高新技术产业开发区，不属于高污染行业； 《石家庄高新技术产业开发区（东区）扩区规划（2010-2020 年）环境影响跟踪评价》已取得河北省生态环境厅的审查意见，名称及文号：《关于转送石家庄高新技术产业开发区（东区）扩区规划环境影响跟踪评价结论的函》（冀环环评函[2020]1 号）。; 符合. 本项目位于石家庄市裕华区，属于水环境工业污染重点管控区、大气高排放重点管控区、高污染燃料禁燃区，项目与《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版）》中相关重点管控单元（裕华区，重点管控单元4，石家庄高新技术产业开发区）生态环境准入清单符合性分析如下： 表3 项目与裕华区重点管控单元生态环境准入清单符合性分析 单元类别; 环境要素类别; 维度; 管控措施; 本项目情况; 结论. 重点管控单元4; 大气环境高排放重点管控区（石家庄高新技术产业开发区）、水环境工业污染重点管控区、高污染燃料禁燃区; 空间布局约束; 1、严格落实国家、河北省以及石家庄市最新产业目录准入要求。 2、严格落实最新规划环评及其批复文件制定的环境准入要求。; 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类项目；不属于《市场准入负面清单（2022）年版》中禁止准入类项目，符合国家产业政策。符合规划环评及其批复文件制定的准入负面清单要求。; 符合. 污染物排放管控; 1、落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）的要求。 2、新(改、扩)建向环境水体直接排放污水的排污单位执行《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018)排放限值。 3、提高生产生活废水收集处理率。; 项目不涉及重金属，符合环办环评〔2020〕36号的要求；项目产生的废水经酸碱中和+化粪池+污水处理站处理后经市政管网排入石家庄高新区污水处理厂进一步处理，不直接排入地表水体。; 符合. 续表3 项目与裕华区重点管控单元生态环境准入清单符合性分析 单元类别; 环境要素类别; 维度; 管控措施; 本项目情况; 结论. 重点管控单元4; 大气环境高排放重点管控区（石家庄高新技术产业开发区）、水环境工业污染重点管控区、高污染燃料禁燃区; 环境风险防控; 1、对电镀企业实施强制性清洁审核，定期对企业及周边开展土壤监测。 2、园区按照相关要求，建立完善环境风险管理相关制度和有效的事故风险防范体系。; 本项目不属于电镀企业。高新技术开发区已按照相关要求，建立完善环境风险管理相关制度和有效的事故风险防范体系; 符合. 资源利用效率; 1、严格执行石家庄市禁燃区相关要求。 2、提高区域中水使用比例。 3、鼓励锅炉进行余热利用。 4、新建项目清洁生产应达到国内同行业先进水平。 5、浅层地下水禁采区、限采区严格地下水最新管控要求。; 本项目能耗为电，不涉及中水产生、地下水开采和锅炉使; 符合. 图2 石家庄市环境管控单元分布图 （2）石家庄高新技术产业开发区（东区）环境准入负面清单 项目位于石家庄市高新区学苑路30号副6号傲湖小区1号商业楼01-204，根据石家庄高新技术产业开发区（东区）扩区规划（2010-2020年）环境影响跟踪评价，石家庄高新技术产业开发区（东区）环境准入负面清单见下表。 表4 石家庄高新技术产业开发区（东区）环境准入负面清单（相关部分） 类别; 内容. 禁止 入区 项目; 综合要求; 1、列入《产业结构调整指导目录（2019）》中限制、淘汰类项目； 2、列入《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中的淘汰类项目； 3、列入《关于印发石家庄市产业发展鼓励和禁限指导意见（2017-2019年）的通知》中禁止类项目； 4、不符合《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录(2005年修订版)》相关要求的项目； 5、列入《“高污染、高风险”产品名录》产品的项目； 6、企业的清洁生产水平达不到二级水平的项目； 7、超过单位产品能源消耗限额标准的项目； 8、开采地下水的项目； 9、设置燃煤锅炉的项目； 10、其他属于国家及地方各项政策禁止的项目。. 禁止 入区 项目; 高端医药产业; 1、新建、扩建古龙酸和维生素C原粉（药用）生产装置，新建药品、食品、饲料、化妆品等用途的维生素B1、维生素B2、维生素B12(综合利用除外)、维生素E原料生产装置。 2、新建青霉素工业盐、6-氨基青霉烷酸（6-APA）、化学法生产7-氨基头孢烷酸（7-ACA）、7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）、青霉素V、氨苄青霉素、羟氨苄青霉素、头孢菌素c发酵、土霉素、四环素、氯霉素、安乃近、扑热息痛、林可霉素、庆大霉素、双氢链霉素、丁胺卡那霉素、麦迪霉素、柱晶白霉素、环丙氟哌酸、氟哌酸、氟嗪酸、利福平、咖啡因、柯柯豆碱生产装置。 3、新建紫杉醇（配套红豆杉种植除外）、植物提取法黄连素（配套黄连种植除外）生产装置。 4、新建、改扩建药用丁基橡胶塞、二步法生产输液用塑料瓶生产装置。 5、新开办无新药证书的药品生产企业。 6、新建及改扩建原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品生产装置。 7、新建、改扩建充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银汞齐齿科材料、新建2亿支/年以下一次性注射器、输血器、输液器生产装置。 8、手工胶囊填充工艺。 9、软木塞烫腊包装药品工艺。 10、不符合GMP要求的安瓿拉丝灌封机。 11、塔式重蒸馏水器。 12、无净化设施的热风干燥箱。 13、劳动保护、三废治理不能达到国家标准的原料药生产装置。 14、铁粉还原法对乙酰氨基酚（扑热息痛）、咖啡因装置。 15、使用氯氟烃（CFCs）作为气雾剂、推进剂、抛射剂或分散剂的医药用品生产工艺（根据国家履行国际公约总体计划要求 行淘汰）。. 装备制造; 1、TQ60、TQ80塔式起重机，QT16、QT20、QT25井架简易塔式起重机，KJ1600/1220单筒提升绞机； 2、“1”字头成卷、梳棉、清花、并条、粗纱、细纱设备，1332系列络筒机，1511型有梭织机，“1”字头整经、浆纱机等全部“1”字头的纺纱织造设备；A512、A513系列细纱机；B581、B582型精纺细纱机，BC581、BC582型粗纺细纱机，B591绒线细纱机，B601、B601A型毛捻线机，BC272、BC272B型粗梳毛纺梳毛机，B751型绒线成球机，B701A型绒线摇绞机，B250、B311、B311C、B311C（CZ）、B311C（DJ）型精梳机，H112、H112A型毛分条整经机、H212型毛织机等毛纺织设备；90年以前生产、未经技术改造的各类国产毛纺细纱机；R531型酸性粘胶纺丝机；螺杆挤出机直径小于或等于90mm，2000吨/年以下的涤纶再生纺短纤维生产装置； 3、G60型、G17型罐车、P62型棚车，K13型矿石车，N16型、N17型平车，C62A型、C62B型敞车，轨道平车；. 续表4 石家庄高新技术产业开发区（东区）环境准入负面清单（相关部分） 类别; 内容. 禁止 入区 项目; 装备制造; 4、T100、 100A推土机，WP-3挖掘机，矿用钢丝绳冲击式钻机，3W-0.9/7(环状阀)空气压缩机，C620、CA630普通车床，Q51汽车起重机，A571单梁起重机，TY1100型单缸立式水冷直喷式柴油机，165单缸卧式蒸发水冷、预燃室柴油机，低于国二排放的车用发动机。. 信息产业; 1、激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）。 2、模拟CRT黑白及彩色电视机项目。. 限制入区项目; 1、限制占用农田的项目入驻（项目占地调整为工业用地后可以入驻）； 2、限制占用区域大气污染物总量控制指标较大的项目入驻（实施总量消减、清洁生产后，满足国家和地方总量控制要求的项目可 入驻）。. 本项目为医院类项目，不违背石家庄高新技术产业开发区（东区）产业发展方向。项目不在负面清单之列，满足区域“三线一单”相关要求。 5、项目与其他环保政策符合性分析 表5 项目与相关污染防治政策符合性分析 相关政策名称; 方案要求; 项目建设情况; 符合性. 《关于改善大气环境质量实施区域差别化环境准入的指导意见》; 1、积极支持符合主体功能区位的产业发展。石家庄市是现代化省会城市，京津冀城市群区域中心城市，全国重要的战略性新兴产业和先进制造业基地。进一步做好与石家庄市有关规划的衔接，以环境承载力引导产业布局。 2、实施差别化环境准入负面清单管理。邯郸、邢台、石家庄、保定、廊坊、唐山、定州、辛集划定为大气传输通道一级红线区。在此行政辖区内（除退城搬迁产能外），禁止新建和扩建（等量置换除外）钢铁、火电（热电联产除外)、炼焦、水泥、石灰、石膏、氮肥、普通黑色金属铸造、铁合金冶炼、碳素、以煤为燃料的其他工业项目。 3、改善大气环境质量实施差别化环境准入管理名录： 限制行业类型：建筑陶瓷制品制造、农药制造、石灰石石膏开采、木材加工禁止行业类型：热电联产之外的燃煤发电、钢铁、冶炼、水泥、平板玻璃、石化、煤炭开采和洗选业、皮革鞣制加工（省级 业园区之外）、毛皮鞣制加工（省级工业园区之外）、露 采矿（此前已取得采矿许可证的除外）、超贫磁铁矿、采石砂、水泥用灰岩和生产辅料等项目以及燃煤锅炉（35吨以下）。; 本项目为一级医院，不属于限制行业类型和禁止行业类型; 符合. 续表5 项目与相关污染防治政策符合性分析 相关政策名称; 方案要求; 项目建设情况; 符合性. 国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发[2023]24号）; （四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。严禁新增钢铁产能。 （五）加快退出重点行业落后产能。 （六）全面开展传统产业集群升级改造。; 项目为一级医院，不属于传统制造企业，不属于钢铁、焦化、电解铝项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，石家庄高新区行政审批局为该项目出具了备案信息; 符合. （七）优化含VOCs原辅材料和产品结构。 （八）推动绿色环保产业健康发展。; 本项目不使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洁剂等，不涉及涂装、包装印刷、电子行业。; 符合. （九）大力发展新能源和清洁能源。 （十）严格合理控制煤炭消费总量。 （十一）积极开展燃煤锅炉关停整合。 （十二）实施工业炉窑清洁能源替代。; 项目不建设锅炉，不涉及燃煤及天然气使用。; 符合. （十八）深化扬尘污染综合治理。; 项目租用现有厂房，施工期仅涉及基础装修和设备安装，扬尘产生量较小。; 符合. （二十一）强化VOCs全流程、全环节综合治理。; 项目为医院，不涉及VOCs排放。; 符合. （二十二）推进重点行业污染深度治理。; 项目为医院，不建设燃煤锅炉，不属于重点涉气企业。; 符合. （二十三）开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理。; 项目餐厅不设厨房，餐食委托专门餐饮单位送餐。; 符合. （二十四）稳步推进大气氨污染防控。; 项目污水处理设备密闭，处理过程产生的氨经管道收集后引入2级活性炭吸附装置处理，氨排放量小。; 符合. 《河北省人民政府关于印发河北省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（冀政发[2024]4号）; 二、深化产业结构优化调整 （一）严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。 （二）加快退出重点行业落后产能和优化产业布局。严格执行《产业结构调整指导目录（2024年本）》，逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁矿热炉。 （三）推进钢铁行业升级。 （四）推进涉气产业集群绿色发展。对现有产业集群制定专项优化提升方案，因地制宜建设集中供热中心、集中喷涂中心、活性炭集中再生中心和有机溶剂集中回收处置中心等“绿岛”项目。; 本项目为医院，不属于高耗能、高排放、低水平项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，符合产业政策要求，不建设工业炉窑、不涉及喷涂。; 符合. 三、深化能源结构优化调整 （五）大力发展新能源和清洁能源。大力推动电能替代工作。持续增加天然气供应。 （六）严控煤炭消费总量。 （七）开展燃煤（燃气）锅炉关停整合。 （八）实施工业炉窑清洁能源替代。 （九）巩固拓展清洁取暖成果。; 项目不涉及燃煤，不建设锅炉。; 符合. 续表5 项目与相关污染防治政策符合性分析 相关政策名称; 方案要求; 项目建设情况; 符合性. 《河北省人民政府关于印发河北省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（冀政发[2024]4号）; 四、深化交通结构优化调整 （十）优化货物运输结构。 （十一）提升机动车清洁化水平。 （十二）强化非道路移动源综合治理。 （十三）保障成品油质量。; 项目不涉及大宗货物运输。; 符合. 五、持续整治扬尘面源污染 （十四）狠抓扬尘污染治理攻坚。 （十五）推进矿山生态环境综合整治。 （十六）加强秸秆综合利用和禁烧。; 项目租用现有房屋，仅进行局部装修施工及设备安装，施工扬尘产生量很小。; 符合. 六、持续强化多污染物减排 （十七）强化VOCs、恶臭异味治理。 （十八）加快重点行业污染深度治理。 （十九）推进大气氨污染防控。; 项目不涉及VOCs排放。; 符合. 七、持续完善工作机制 （二十）实施空气质量达标管理。 （二十一）深化联防联控机制。 （二十二）健全重污染天气应对机制。; 项目不属于重点行业; 符合. 《石家庄市2024年大气污染防治攻坚方案》（石气领组〔2024〕1号）; (一)推动产业、能源、交通运输结构优化调整 1. 坚定不移优化产业结构。严格环境准入，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，优化调整不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。长安区、桥西区、裕华区、新华区、高新区不再新建供暖及茶浴燃气锅炉。市区三环内除集中喷涂中心外，禁止新建汽修喷漆项目。 2.平稳有序优化能源结构。在保障能源安全供应的前提下，继续实施煤炭消费总量控制，2024年，全市煤炭消费总量较2023年下降150万吨以上。 3. 持之以恒优化交通运输结构。; 1、项目为一级医院，不属于高耗能、高排放、低水平项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，符合产业政策要求，不建设锅炉，不涉及喷涂。 2、项目不涉及燃煤，冬季采暖采用市政供暖和空调。 3、本项目不涉及; 符合. （二）开展工业企业深层次治理 4. 稳步推进重点行业环保绩效创A。 5.加快推进工业企业治理设施升级改造。按照“一企一策”原则，对钢铁、火电、水泥、炭素等重点行业企业开展专项帮扶。 6.强力推进挥发性有机物减排。开展挥发性有机物源头替代、泄漏检测与修复整治、低效设施淘汰、活性炭管理等4个专项行动，突出抓好无组织收集、内浮顶罐改造、高效治理设施评估、在线监测设备安装等4项重点工作，建立源头减排、过程管控、末端治理全流程控制体系。; 4、项目不属于重点行业 5、项目为一级医院，不属于钢铁、火电、水泥、炭素等重点行业 6、项目不涉及VOC排放。; 符合. （三）推进移动源污染协同治理; 本项目不涉及; 符合. （四）强化城乡环境精细化管理 14. 狠抓施工工地控尘。; 本项目租用现有房屋仅进行局部装修及设备安装，施工扬尘产生量小。; 符合. 续表5 项目与相关污染防治政策符合性分析 相关政策名称; 方案要求; 项目建设情况; 符合性. 河北省人民政府关于印发河北省生态环境保护“十四五”规划的通知（2022年1 月12 日）; 1.推动重点行业深度治理和超低排放。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。推进砖瓦、石灰、铸造、铁合金、耐火材料等重点行业污染深度治理。以工业炉窑污染综合治理为重点，深化工业氮氧化物减排。开展生活垃圾焚烧烟气深度治理，探索研发二噁英治理和控制技术，到2025年，所有焚烧炉烟气达到生活垃圾焚烧大气污染物排放控制标准。; 本项目为一级医院，不属于重污染企业，不涉及锅炉烟气产生及排放。; 符合. 2.深化重点行业挥发性有机物（VOCs）治理。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。取消非必要的挥发性有机物（VOCs）废气排放系统旁路，必须保留的加强监管与治理。推行加油站夏季高温时段错时装卸油，提倡城市主城区和县城建筑墙体涂刷、建筑装饰以及道路划线、栏杆喷涂、沥青铺装等户外工程错时作业。加强汽修行业挥发性有机物（VOCs）综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度。开展工业园区和产业集群挥发性有机物（VOCs）综合治理，重点工业园区建立统一的泄漏检测与修复（LDAR）管理系统，推广建设涉挥发性有机物（VOCs）“绿岛”项目，规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等。建立健全监测预警监控体系，探索挥发性有机物（VOCs）有组织、无组织超标排放自动留样监测，强化自动监测数据执法应用。; 本项目不建设厨房，不涉及餐饮油烟，不涉及VOC排放。; 符合. |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 石家庄慈爱中医医院有限公司成立于2023年，旗下石家庄慈爱中医医院为一家一级医院，“石家庄慈爱中医医院建设项目”备案信息于2024年12月20日通过了石家庄高新区行政审批局审批（石高行审投资备字〔2024〕224号），该项目新建医院租用河北省石家庄市高新区学苑路30号副6号傲湖小区1号商业楼01-204，对现有建筑进行内部装修，设置诊疗室、检验室、药房、煎药室、病房等科室，建设为有30张床位的中医医院。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于分类管理名录中的“四十九、卫生-108-医院841-其他（住院床位20张以下的除外）”，应编制环境影响报告表。我单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集等工作，并按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的规定编制完成了《石家庄慈爱中医医院建设项目环境影响报告表》。 二、建设内容 1、项目选址 本项目选址位于河北省石家庄市高新区学苑路30号副6号傲湖小区1号商业楼01-204，地理位置坐标114°35′18.812″E、38°0′38.336″N。项目北侧30m为润都荣园小区，东侧10m为傲湖小区居民楼，西侧紧邻封龙大街，南侧为商铺。项目最近敏感点为东侧10m的傲湖小区，具体地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 2、建设内容及规模 项目对租赁的房屋（地上2层）进行基础装修，设置中医外科、中医内科、中医康复科、检验科、中医针灸科、妇科、心电图和彩超室、中西医药房、煎药室、放射科等科室，并设置医疗废物暂存间、办公室、病房及其辅助设施，总建筑面积2327.99m2，设置30张床位，建成后预计日门诊就诊人数50人。 项目采用DR新设备，直接数码成像，不产生洗相废水；化验室等使用试剂盒进行化验，不使用氰化钾、氰化钠、铁氰化钾、亚铁氰化钾等含氰化合物以及重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾等化学品，不产生含氰、含铬废水；项目涉及辐射设备的建设应按照国家有关辐射环境管理规定和环境保护主管部门的要求，进行辐射环境影响评价，本次评价不包含辐射项目的评价内容，含辐射项目另行评价。项目建设内容见下表。 表6 医院建设内容一览表 类别; 工程名称; 建设内容. 主体 工程; 医院综合楼; 一层; 建筑面积685.8m2，设置中医外科、中医内科、检验科、心电图和彩超室、中西医药房、煎药室、放射科，污水处理间、餐厅、医疗废物暂存间、危险废物暂存间。. 二层; 建筑面积1642.19m2，设置中医康复科、中医针灸科、妇科、办公室、病房、仓库等。. 辅助工程; 办公室; 在医院1层设置导医台，在2层设置1间办公室、1间护士站。. 餐厅; 在医院1层设置1间餐厅，建筑面积100m2，餐厅不设厨房，餐食委托专门餐饮单位送餐。. 医用气体供应系统; 医院设置中央供氧系统，液氧钢瓶外购取得。. 公用工程; 供水; 由市政供水管网供给，新鲜水消耗量为4288.75m3/a. 排水; 项目排水经医院污水处理系统处理，出水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及石家庄高新区污水处理厂协议水质标准后，经市政管网排入石家庄高新区污水处理厂进一步处理。. 供电; 由市政电网供电，用电量80万kWh/a。. 供热制冷; 冬季供暖由市政供热系统及空调系统提供，四季热水由电热水器提供，制冷由空调系统提供。. 储运 工程; 医疗废物暂存间; 在医院1层设置1间医疗废物暂存间，建筑面积5m2，用于储存医院日常产生的医疗废物. 危险废物暂存间; 在医院1层设置1间医疗废物暂存间，建筑面积4m2，用于储存医院日常产生的除医疗废物外的危险废物. 仓库; 在医院2层设置1间仓库，建筑面积24m2，用于储存医务用品。. 环保 工程; 废气处理; 煎药废气经集气罩收集后与污水处理站经管道收集的恶臭气体共同由管道引入二级活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放（DA001）。. 废水处理; 在1层建设一座污水处理间，检验设备清洗废水经酸碱中和处理后与其他废水共同经化粪池+污水处理设备处理达标后再经市政管网排入石家庄高新区污水处理厂进一步处理。. 噪声控制; 项目选用低噪声设备，运行过程中产生的噪声采用基础减振、建筑隔声的措施。. 固废处理处置; 项目产生的固废主要包括：生活垃圾、医疗废物（含废药品）、中药渣、医疗耗材和药品外包装、污水处理污泥和栅渣（含化粪池污泥、栅渣）、废活性炭、软水制备废树脂、污水处理等过程使用的药剂废包装、污水处理在线监测废液。 生活垃圾由环卫部门每日清运；中药渣集中收集至密闭塑料桶内，由肥料生产企业定期拉运制作肥料；医疗耗材和药品的外包装收集后交物资回收部门回收；软水制备废树脂由厂家更换回收；医疗废物（含废药品）分类收集并暂存于医废暂存间，定期交有资质单位处置；污水处理等过程使用的药剂废包装暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置；污水处理污泥（含化粪池污泥、栅渣）暂存于医废间，定期交有资质单位处置；废活性炭暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置；污水处理在线检测废液收集后暂存于危废间，定期交有资质单位处置。. 3、主要生产设备 项目主要设备情况见下表。 表7 医院主要设备一览表 序号; 仪器; 型号; 数量 （台/套）; 序号; 仪器; 型号; 数量 （台/套）. 1; 放射科; DR系统; RDR-1800; 1; 17; 污水处理间; 提升泵; 50WQ15-22-2.2; 2. 2; 心电图和彩超室; 多道心电图机; E12B; 1; 18; 液位控制器; MHC3；0-5m; 2. 3; 全数字彩色多普勒超声; G70; 1; 19; 硝化液回流泵; 50WQ10-15-1.1; 1. 4; 电动洗胃机; DXW-A斯曼峰; 1; 20; 一体化污水处理设备主体; 4*1.5*2; 1. 5; 电动吸引器; SXT -5A 斯曼峰; 2; 21; 接触氧化池曝气装置; Φ215 ABS; 1. 6; 密闭二连体煎药机; YJ20/2B -G; 2; 22; 罗茨风机; N=1.5kW; 1. 7; 多参数监护仪; PM12B; 1; 23; 电气控制系统; 全自动控制; 1. 8; 体外除颤监护仪; S1; 1; 24; 消毒剂投加器; —; 1. 9; 检验科; 离心机; BL-4; 1; 25; MBR膜组; 15m2; 1. 10; 血细胞分析仪; 80C; 1; 26; 自吸泵; —; 2. 11; 全自动凝血分析仪; MC550; 1; 27; 反吸泵; —; 2. 12; 生化分析仪; AL680; 1; 28; —; 热泵机组/冷却塔; —; 1. 13; 尿液化学分析仪; Mejer-600Ⅱ型; 1; /; /; /; /; /. 14; 电解质分析仪; CBS-400; 1; /; /; /; /; /. 15; 台式高速离心机; BH-16MR; 1; /; /; /; /; /. 16; 其他医疗辅助设备; —; 若干; /; /; /; /; /. 4、主要原辅材料及能源消耗 （1）原辅材料及能源消耗 项目原辅材料及能源消耗见下表。 表8 医院主要原辅材料及能源消耗一览表 原辅材料名称; 用量; 单位; 规格; 储存位置. 中成药、颗粒药、西药; 若干; —; —; 中西医药房. 中药饮片; 10; t/a; 包括黄芪、当归、鳖甲、牡蛎、杜仲、刘寄奴、赤芍、连翘、蒲公英等约百余种，外购; 药房、煎药室. 一次性注射器; 30000; 个/a; 独立袋装; 仓库. 一次性输液器; 30000; 个/a; 独立袋装; 仓库. 一次性分装袋; 30000; 个/a; —; 仓库. 一次性真空采血管; 30000; 个/a; 独立袋装; 仓库. 留置针; 12000; 个/a; 独立袋装; 仓库. 一次性空针; 30000; 个/a; 独立袋装; 仓库. 一次性采血针; 35000; 个/a; 独立袋装; 仓库. 医院棉签; 50000; 个/a; —; 仓库. 一次性口罩、帽子; 10000; 个/a; 独立袋装; 仓库. 一次性使用动静脉穿刺针; 20000; 个/a; 独立袋装; 仓库. 一次性使用负压引流器; 10000; 个/a; 独立袋装; 仓库. 一次性使用护理包; 10000; 个/a; 独立袋装; 仓库. 一次性使用换药护理包; 10000; 个/a; 独立袋装; 仓库. 一次性使用集尿袋; 20000; 个/a; —; 仓库. 一次性使用灭菌橡胶外科手套; 若干; —; 独立袋装; 仓库. 一次性检查垫、医用棉球、棉花、胶布、纱布等; 若干; —; 独立袋装; 仓库. 检测试剂盒; 90000; 份/a; 多份盒装; 仓库. 其他医院器械等; 若干; —; —; 仓库. 乙醚; 2; 瓶/a; 500mL/瓶; 仓库. 醋酸（38%）; 2; 瓶/a; 500mL/瓶; 仓库. 医用消毒剂; 200; L/a; 5L/桶; 仓库. 污水处理用消毒剂（NaClO）; 0.03; t/a; 25kg/袋; 污水处理间. 氧化钙; 0.03; t/a; 25kg/袋; 污水处理间. 水; 5905.7; m3/a; 市政供水管网提供. 电; 80; 万kw·h/a; 市政电网提供. （2）原辅材料理化性质 表9 本医院原辅材料理化性质 名称; 外观与性状; 理化性质; 危险性. 乙醚; 无色、无色透明液体，有芳香气味，极易挥发; 熔点（℃）：-116.2，沸点（℃）：34.6，相对密度（水=1）：0.71（20℃），相对蒸气密度（空气=1）：2.56，饱和蒸气压（kPa）：58.92（20℃），燃烧热（kJ/mol）：-2748.4，临界温度（℃）：192.7，临界压力（MPa）：3.61，闪点（℃）：-45（CC），引燃温度（℃）：160~180，爆炸上限（%）：49.0、爆炸下限（%）：1.7，微溶于水，溶于乙醇、苯、氯仿、溶剂石脑油等多数有机溶剂; 低闪点易燃液体，急性毒性：LD501215mg/kg(大鼠经口)；LC50221190mg/m3，2小时(大鼠吸入)人吸入200ppm，最小中毒浓度(刺激)；人经口420mg/kg，最小致死剂量。 蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。. 醋酸 （乙酸）; 无色透明液体，有刺激性气味; 熔点16.6℃，沸点117.9℃，闪点39℃，密度1.05g/cm3，凝固点为16.6℃（62℉）; 凝固后为无色晶体，水溶液中弱酸性且腐蚀性强，对金属有强烈腐蚀性，蒸汽对眼和鼻有刺激性作用。. 次氯酸钠; 工业品为无色或淡黄色液体; 熔点（℃）：-6，沸点（℃）：102.2，相对密度（水=1）：1.10（20℃），易溶于水; 有腐蚀性，受高热分解产生有毒的腐蚀性气体 LD505800mg/kg(小鼠经口). 5、平面布置 石家庄慈爱中医医院租用河北省石家庄市高新区学苑路30号副6号傲湖小区1号商业楼01-204。医院建设有两层，一层设置导医台、中医外科、中医内科、检验科、心电图和彩超室、中西医药房、煎药室、放射科，污水处理间、餐厅，二层设置中医康复科、中医针灸科、妇科、办公室、病房、仓库、医疗废物暂存间等。具体平面布置见附图3。 6、劳动定员与工作制度 医院设劳动定员26人，其中医护人员12人，行政管理人员8人，后勤人员6人，正常年工作365天，医护和后勤人员采用三班工作制，每班工作8h；行政管理人员采用一天八小时工作制。 7、项目用排水分析 医院用水依托市政供水管网，用水主要包括病房用水、门诊用水、医务人员用水、检验用水、煎药用水、空调冷却塔补水用水，被服洗衣外委相关单位，不设洗衣房。总用水量为1357.05m3/d，495323.3m3/a，其中新鲜水用量为16.18m3/d，5905.7m3/a，新鲜水制取的纯水量为0.87m3/d，317.55m3/a，循环水量为1340m3/d，489100m3/a。 项目产生的废水主要有病房患者排放的生活污水、门诊患者排放的生活污水、医务人员排放的生活污水、检验仪器清洗废水、煎药设备清洗废水、空调冷却系统排污水、软水制备系统排污水，废水总量为11.75m3/d，4288.75m3/a，其中检验仪器清洗废水量为0.27m3/d，经酸碱中和后排入化粪池，和其他废水共同经化粪池和医院污水处理设备处理后，最终进入石家庄高新区污水处理厂进一步处理。 （1）病房用排水 慈爱医院设置30张床位，参考河北省《生活与服务业用水定额 第2部分：服务业》（DB 13/T 5450.2-2021）中的一级及以下综合医院住院部通用值：350L/（床·d），则本项目病房用水量为10.5m3/d，全部为新鲜水。 病房污水产生量按用水量的80%计，则病房污水产生量为8.4m3/d，污水排入化粪池及污水处理设备处理达标后，经市政管网排入石家庄高新区污水处理厂进一步处理。 （2）门诊用排水 慈爱医院建成后预计日门诊就诊人数50人，参考河北省《生活与服务业用水定额 第2部分：服务业》（DB 13/T 5450.2-2021）中医院门诊部单位人数用水量通用值：20 L/（人·次），则本项目门诊用水量为1m3/d，全部为新鲜水。 门诊污水产生量按用水量的80%计，门诊污水产生量为0.8m3/d，污水排入化粪池及污水处理设备处理达标后，经市政管网排入石家庄高新区污水处理厂进一步处理。 （3）医务人员用排水 医院劳动定员26人，参考河北省《生活与服务业用水定额 第2部分：服务业》（DB 13/T 5450.2-2021）中市直机关单位人数用水量通用值：20m3/（人·a），则本项目医务人员用水量为520m3/a（1.42m3/d），全部为新鲜水。 医务人员污水产生量按用水量的80%计，则医务人员污水产生量为1.14m3/d，污水排入化粪池及污水处理设备处理达标后，经市政管网排入石家庄高新区污水处理厂进一步处理。 （4）检验用排水 检验/化验等过程用水主要来源于仪器设备的清洗用水。根据业主提供的经验数据，检验/化验新鲜水用量约0.2m3/d、纯水用量约0.1m3/d，总用水量为0.3m3/d。 医院检验废液纳入医疗废物，不进入排水系统。检验/化验排水按用水量0.9计，则检验/化验排水量为0.27m3/d，污水经酸碱中和预处理再排入院区污水处理设备处理，处理达标后经市政管网排入石家庄高新区污水处理厂进一步处理。 （5）煎药用排水 煎药用水包括两部分，分别为中药煎煮用水和煎药设备清洗用水，用水均使用纯水。根据业主提供资料，每吨中药煎煮用水约10m3，医院中药使用量10t/a，则中药炮制用水100m3/a（折合0.27m3/d）；每批次中药煎制完成后均清洗设备，煎药设备清洗用水量约0.5m3/d，总用水量为0.77m3/d。 中药炮制过程用水全部损耗或进入药品中；煎药设备清洗过程排水系数按用水量的90%计，则煎药设备清洗废水量为0.45m3/d，污水排入化粪池及污水处理设备处理达标后，经市政管网排入石家庄高新区污水处理厂进一步处理。 （6）空调冷却系统补水 医院冬季供暖由市政供热系统及中央空调系统提供，制冷由中央空调系统提供，根据业主提供资料，冷却塔补水水量为2m3/d，循环水量1340m3/d，全部为新鲜水。 空调系统定期排放部分内部循环水，排水量为0.5m3/d，排水水质简单与医院其他经污水处理设备处理后的废水共同由市政管网排入石家庄高新区污水处理厂进一步处理。 （7）软水制备系统 项目设有1套软水制备系统，采用离子交换法制备软化水，制水率为82%，项目软水用水量0.87m3/d，则软水制备用新鲜水量1.06m3/d。 软水制备排水包括软水制备系统反冲洗排水和软水制备浓水，总废水排放量为0.19m3/d，排水水质简单与医院其他经污水处理设备处理后的废水共同由市政管网排入石家庄高新区污水处理厂进一步处理。 表10 医院用排水平衡表 单位：m3/d 用水类别; 总用水量; 自来水量; 纯水量; 循环水量; 用于其他工序; 损耗水量; 排水量. 病房用水; 10.5; 10.5; 0; 0; 0; 2.1; 8.4. 门诊用水; 1; 1; 0; 0; 0; 0.2; 0.8. 医务人员用水; 1.42; 1.42; 0; 0; 0; 0.28; 1.14. 检验用水; 0.3; 0.2; 0.1; 0; 0; 0.03; 0.27. 煎药用水; 0.77; 0; 0.77; 0; 0; 0.32; 0.45. 空调冷却系统用水; 1342; 2; 0; 1340; 0; 1.5; 0.5. 纯水制备系统; 1.06; 1.06; 0; 0; 0.87; 0; 0.19. 合计; 1357.05; 16.18; 0.87; 1340; 0.87; 4.43; 11.75. 图3 项目给排水平衡图 单位：m3/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 本项目租赁现有房屋建设医院，施工期仅涉及装修和设备安装，无土建施工，因此不再对施工期进行分析。 2、运营期工艺流程 本项目为服务行业，无生产过程，主要流程为： （1）就诊流程 患者进入医院后，首先进行门诊预检分诊。 病人门诊挂号后，按所挂科室进入门诊进行诊疗。医务人员根据病人病情，确定需要检查的项目，例如血常规、尿常规、便常规、心电图、超声、DR等以及其他功能性检查、化验。 病人完成相应检查后，由医务人员确定是否需要住院，如不需要住院，则购买治疗药物后离开医院。如需住院，则转入住院部继续进行治疗，根据住院病人病情的变化，进行相应的检查、化验等，直至康复出院。 此过程产生：门诊废水（W1），住院患者生活污水（W2），医院职工生活污水（W3），各生活污水均排入本项目化粪池+污水处理系统处理；患者和医院职工产生的生活垃圾（S1），诊疗过程产生医疗废物（S2）。 （2）检验科 标本接收后，根据化验、检验项目，送至相应仪器进行分析化验，医院使用全自动生化分析仪、血常规检测仪等设备进行检验，化验过程中使用外购的成品试剂盒，直接将试剂盒放入仪器检验，不配置试验药剂，不使用挥发性有机溶剂，检验完毕后检验废液连同试剂盒一起作为医疗废物处理。试剂盒中的药剂不会进入废水，因此，实验检验废水中不含重金属、氰化物等。 此过程产生：检验/化验/实验设备清洗废水（W4），医疗废物（S3）。 （3）放射科 放射科胶片采用干片成像，无需定影液及显影液，因此不产生洗印废水。放射科内治疗和诊断使用同位素，会产生放射性污水。由于本次不针对放射性部分进行评价，因此不再对废水中放射性因子进行评价。 （4）煎药室 煎药室根据患者药方抓药进行煎煮。 此过程产生：煎药废气（G1），煎药设备清洗废水（W5），煎药后产生的中药残渣（S4）。 （5）其他 空调系统排水（W6），医疗器材、药品等产生各种废塑料容器、废纸箱等包装物（S5），纯水制备装置产生定期更换的离子交换树脂（S6），空调冷却塔及泵类产生运行噪声（N1）、污水泵类产生运行噪声（N2）、废气处理系统产生的噪声（N3）。 图4 医院诊疗流程及排污节点图 3、主要污染工序及污染物 根据上述工艺分析，本项目产污环节见下表。 表11 本试验室产污环节一览表 类别; 节点; 排污环节; 主要污染物; 排放规律; 处理措施及去向. 废气; G1; 煎药室; 煎药废气; 臭气浓度; 连续; 废气由集气罩收集后经管道引至1套两级活性炭吸附装置+ 15m排气筒处理排放（DA001）. G2; 污水处理间; 污水处理; 氨、硫化氢、臭气浓度; 间歇; 设施密闭，废气引至医院外无组织排放. 废水; W1; 门诊; 门诊废水; pH、COD、BOD5、氨氮、SS、TN、TP、粪大肠菌群数、LAS; 间歇; 检验废水经酸碱中和预处理后与其他废水一同排入化粪池+污水处理系统处理后排入市政管网再排入石家庄高新技术产业开发区供水排水公司. W2; 病房; 病房废水; 间歇. W3; 职工; 生活污水; 间歇. W4; 检验科; 检验废水; pH、COD、BOD5、氨氮、SS、TN、TP、粪大肠菌群数、LAS、挥发酚; 间歇. W5; 煎药室; 设备清洗废水; pH、COD、BOD5、氨氮、SS、TN、TP、LAS; 间歇. —; 空调; 系统排水; COD、SS; 间歇. —; 软水制备; 清净下水; COD、BOD5、氨氮、SS; 间歇. 固废; S1; 患者和职工; 生活垃圾; 间歇; 环卫部门统一清运. S2; 诊疗; 医疗废物; 间歇; 暂存于医废间，委托有资质单位外运处置. S3; 检验科; 医疗废物; 间歇. S4; 煎药室; 中药残渣; 间歇; 外售肥料生产企业. 续表11 本试验室产污环节一览表 类别; 节点; 排污环节; 主要污染物; 排放规律; 处理措施及去向. 固废; S5; 医疗器材、药品包装; 废包装; 间歇; 集中收集后交物资回收部门回收. S6; 纯水制备; 废树脂; 间歇; 厂家回收. —; 污水处理; 污泥、栅渣; 间歇; 暂存于危废间，交由有资质单位处置. —; 在线监测废液; 间歇. —; 废气处理; 废活性炭; 间歇; 暂存于危废间，交由有资质单位处置. 噪声; N1; 空调系统; 冷却塔及泵; A声级; 间歇; 选用低噪声设备，置于密闭构筑物中，基础减振等. N2; 污水处理; 泵类; 间歇. N3; 废气处理; 风机等; 间歇. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于河北省石家庄市高新区学苑路30号副6号傲湖小区1号商业楼01-204，为小区底商，原为商店及办公场所，无生产废水、废气、固废、噪声产生，因此原有工程不涉及遗留环境问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境质量现状 根据石家庄市生态环境局2024年6月6日发布的《2023年度石家庄市生态环境状况公报》中相关数据判定项目所在区域环境空气质量达标情况进行判定： 表12 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 78; 70; 111.4; 超标. PM2.5; 44; 35; 125.7; 超标. SO2; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 32; 40; 80.0; 达标. CO; 24小时平均第95百分位浓度; 1400; 4000; 35.0; 达标. O3; 日最大8小时浓度平均第90百分位数; 184; 160; 115.0; 超标. 由上表可知，2023年石家庄市六项基本污染物评价指标中SO2、NO2、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3浓度评价指标均存在超标现象，本项目所在评价区域为不达标区。 国家生态环境部统计结果显示，京津冀地区空气污染呈现明显的季节性特征，春季和冬季是空气重污染高发季节，PM2.5、PM10季均浓度是夏、秋两季的近2倍。复合型污染特征突出，扬尘、汽车尾气污染与二次污染相互叠加是造成现状监测期间PM2.5、PM10超标的重要原因。O3超标的主要原因是氮氧化物和挥发性有机物排放，在空气中进行复杂的光化学反应形成。随着《河北省人民政府关于印发河北省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（冀政发〔2024〕4号）、《石家庄市2024年大气污染防治攻坚方案》（石气领办2024年1号）等文件的实施和区域建设逐渐饱和，区域环境空气质量将会逐渐改善。 2、地表水环境质量现状 项目北距石津总干渠5.2km，所在区域地表水主要为石津总干渠，根据《2023年度石家庄市生态环境状况公报》：石津总干渠类别为Ⅰ类，水质状况优。石家庄市河流水质状况总体为轻度污染，其中河流（渠）水质状况为轻度污染，水库水质状况为优。 3、声环境质量现状 项目周边50米范围内存在敏感点为傲湖小区和润都荣园小区，本次评价委托中博河北检测技术有限公司对环境保护目标进行声环境质量现状监测。 （1）监测项目：等效连续A声级； （2）监测点位：傲湖小区1号楼外1m、润都荣园西区1号楼外1m各布设1个监测点，共两个监测点； （3）监测时间及频次：2025年1月17日，昼间、夜间各监测1次； （4）监测结果： 声环境质量现状监测及评价结果详见下表。 表13 声环境监测结果一览表 单位：dB（A） 监测点位; 昼间; 夜间. 监测值; 标准值; 评价结果; 监测值; 标准值; 评价结果. 1#润都荣园西区2栋楼外1m; 52; 55; 达标; 43; 45; 达标. 2#傲湖小区1号楼外1m; 53; 55; 达标; 42; 45; 达标. 由上表监测结果可知，各监测点昼间和夜间声环境现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类功能区要求。项目区域围声环境质量良好。 4、生态环境现状 本项目租用石家庄高新区学苑路30号副6号傲湖小区1号商业楼01-204，位于石家庄高新技术产业开发区，不涉及生态敏感区，因此不进行生态现状调查。 5、地下水环境和土壤环境 本项目租用高新区学苑路30号副6号傲湖小区1号商业楼01-204，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 本项目利用现有厂房，污水处理设备是地上设置的碳钢材质池体，危险废物暂存间、医疗废物暂存间等设施均进行分区防渗，建设项目不存在土壤、地下水环境污染途径，不会造成土壤和地下水污染，无需对地下水环境和土壤环境质量进行现状监测。 6、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，不开展电磁辐射监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据项目周边环境状况确定项目周边500m范围内小区为大气环境保护目标；项目周边50m范围内小区为声环境保护目标；项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目周边无生态环境保护目标。 表14 本项目环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 中心坐标; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址位置; 相对距离（m）; 保护级别. 经度; 纬度. 大气环境; 东方城; 114.587164; 38.013685; 人群; 居住区; NW; 290; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二类环境功能区. 石家庄精英中学; 114.590576; 38.013932; 人群; 学校; N; 280. 润都荣园; 114.589557; 38.011947; 人群; 居住区; N; 30. 傲湖小区北区; 114.589707; 38.010552; 人群; 居住区; E; 10. 傲湖小区南区; 114.589653; 38.008922; 人群; 居住区; S; 110. 雅都园; 11 .589557; 38.006540; 人群; 居住区; S; 360. 西仰陵新村; 114.586145; 38.006626; 人群; 居住区; SW; 370. 塔北路小学; 114.584911; 38.009629; 人群; 学校; SW; 290. 声环境; 润都荣园; 114.589557; 38.011947; 人群; 居住区; N; 30; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类. 傲湖小区北区; 114.589707; 38.010552; 人群; 居住区; E; 10. 地下水; 无; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类. 生态环境; 无. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 （1）施工期：施工场地扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1 扬尘排放浓度限值，施工场地扬尘监测点数量符合《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表3施工场地扬尘监测点数量设置要求。 （2）运行期：中药煎药室废气臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；污水处理站废气中NH3、H2S、臭气浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3要求。 表15 大气污染物排放标准 污染物; 类别; 浓度限值; 最低去除效率%; 标准来源. 施工期扬尘; PM10; 监测点浓度限值①80μg/m3; —; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1、表3. 达标判定依据≤2次/天; —. 监测点个数≥4个; —. NH3; 无组织; 污水处理站周边大气污染物最高允许排放浓度; 1.0mg/m3; —; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准. H2S; 无组织; 0.03mg/m3; —. 臭气浓度; 无组织; 10（无量纲）; —. 氯气; 无组织; 0.1mg/m3; —. 甲烷; 无组织; 1%; —. NH3; 有组织; 15m排气筒：4.9kg/h; —; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准. H2S; 有组织; 15m排气筒：0.33kg/h; —. 臭气浓度; 有组织; 2000（无量纲）; —. 2、废水 污水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，同时满足与石家庄高新技术产业开发区供水排水公司签订的污水排放协议要求。 表16 医院污水排放执行标准要求 序号; 控制项目; 单位; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准; 石家庄高新技术产业开发区污水处理厂排水协议指标要求; 本项目执行标准. 1; 色度; 倍; 30; 120; 30. 2; pH; --; 6-9; 6-9; 6-9. 3; COD; mg/L; 250; 360; 250. 最高允许排放负荷250g/（床位·d）; --; 最高允许排放负荷250g/（床位·d）. 4; BOD5; mg/L; 100; 180; 100. 最高允许排放负荷100g/（床位·d）; --; 最高允许排放负荷100g/（床位·d）. 5; SS; mg/L; 60; 250; 60. 最高允许排放负荷60g/（床位·d）; --; 最高允许排放负荷60g/（床位·d）. 6; NH3-N; mg/L; --; 40; 40. 7; TP; mg/L; --; 5; 5. 8; TN; mg/L; --; 40; 40. 9; 氯化物; mg/L; --; 300; 300. 10; 动植物油; mg/L; 20; 100; 20. 11; 挥发酚; mg/L; 1.0; --; 1.0. 12; LAS; mg/L; 10; 10; 10. 13; 粪大肠菌群数; MPN/L; 5000; --; 5000. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准； 运营期噪声：根据《石家庄市长安区、桥西区、新华区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、高新技术产业开发区、循环化工园区声环境功能区划分方案》及其补充说明，本项目所在地位于高新区1类声功能区片区：石德线一昆仑大街一闽江道一祁连街一珠江大道一珠峰大街一学苑路一祁连街一仓丰东路一复兴大街一石德线，北、南、东厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准；西厂界临近封龙大街，西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 表17 本项目噪声排放标准 时段; 项目; 昼间; 夜间; 标准来源. 施工期; 厂界; 70dB（A）; 55dB（A）; 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值. 运营期; 北、南、东厂界; 55dB（A）; 45dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类功能区. 西厂界; 70dB（A）; 55dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类功能区. 4、固废 本项目产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；医疗废物及危险废物的暂时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的相关规定；生活垃圾参照执行《河北省固体废物污染环境防治条例》（2022年12月1日）“第四章 生活垃圾”中相关要求；污泥执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准。 表18 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数（MPN/g）; 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率/%. 综合医疗机构和其他医疗机构; ≤100; /; /; /; ＞95. |
| 总量控制指标 | 1、总量控制因子 根据《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》冀环总﹝2014﹞283号文和《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发﹝2014﹞197号）规定，对本项目实施后的污染物总量进行核算。 2、总量控制指标 （1）废气污染物总量控制指标 本项目医院不涉及SO2、NOx排放，因此不涉及废气污染物总量控制指标。 （2）废水污染物总量控制指标 本项目废水产生量为4288.75m3/a，废水经自建污水处理设备处理，出水满足石家庄高新区污水处理厂纳水协议水质标准后经市政管网排入石家庄高新区污水处理厂进一步处理。石家庄高新区污水处理厂出水水质执行《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）的限值要求（COD：40mg/L、NH3-N：2.0mg/L）。 根据河北省生态环境厅办公室《关于进一步做好建设项目新增水主要污染物排污权核定有关事宜的通知》（冀环办字函〔2023〕283号），“新增排放水主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前须取得水主要污染物排放总量指标。其中，建设项目直接排放水污染物的，新增水主要污染物排放总量指标按照建设项目排水量及我省或地方现行的水污染物排放标准核实；间接排放的，按照建设项目排水量及所排放污水集中处理设施执行的水污染物排放标准核算。”因此按照污水处理厂出水水质核算废水污染物总量指标情况见下表。 表19 废水污染物总量控制指标核算表 类别; 污染物因子; 废水量（m3/a）; 执行标准 （mg/L）; 标准排放量 （t/a）. 医院废水; COD; 4288.75; 40; 0.17155≈0.172. NH3-N; 2; 0.008578≈0.009. 核算公式; 标准排放量（t/a）=标准浓度（mg/L）×排放量（m3a）×10-6. 由上表可知，本项目废水总量控制指标为COD：0.172t/a、氨氮：0.009t/a。 根据本项目执行的污水排放标准（《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准和石家庄高新区污水处理厂协议进水水质）核算废水污染物管理指标情况见下表。 表20 废水污染物管理指标核算表 类别; 污染物因子; 废水量（m3/a）; 执行标准 （mg/L）; 标准排放量 （t/a）. 医院废水; COD; 4288.75; 250; 1.072188≈1.072. NH3-N; 40; 0.17155≈0.172. 核算公式; 标准排放量（t/a）=标准浓度（mg/L）×排放量（m3a）×10-6. 由上表可知，本项目废水总量管理指标为COD：1.072t/a、氨氮：0.172t/a。 （3）本项目污染物总量控制指标 表21 本项目污染物总量控制指标一览表 单位：t/a 类别; 大气污染物; 水污染物. SO2; NOX; COD; 氨氮. 总量控制指标值; 标准核算量; 0; 0; 0.172; 0.009. 本次建议总量控制指标; 0.000; 0.000; 0.172; 0.009. |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租用河北省石家庄市高新区学苑路30号副6号傲湖小区1号商业楼01-204建设，不进行土建施工，施工期仅涉及房屋装修和设备安装与调试工作，扬尘产生量极小，施工期对环境的影响以施工噪声、固废和废水为主。根据本项目情况，施工时间较短，施工活动对环境的影响是短期、局部和可恢复的。 1、声环境影响分析 施工期的噪声污染源主要为装修噪声、设备安装噪声和运输车辆噪声，噪声级一般在65～90dB（A）之间。本项目施工及设备安装主要在白天进行，且持续时间较短，通过合理安排施工时间，施工场界噪声可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，对周围敏感点声环境产生不利影响较小。 2、水环境影响分析 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员按10人计，生活用水量按15L/d·人计，则生活用水量为0.15m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的产生量为0.12m3/d，主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮。施工人员生活废水依托傲湖小区1号商业楼化粪池处理后汇入市政污水管网。项目施工期所产生的废水对区域水环境的影响较小，并将随施工期结束而结束。 3、固体废物影响分析 施工期固废主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾，建筑垃圾主要为塑料、软包装、废电线金属、碎木等边角料。 施工人员生活垃圾经施工人员收集后，再由环卫部门统一外运处置，施工过程中产生的软包装、废电线金属、碎木等可由废品公司收购。 施工期的固废排放是短期行为，只要加强固废管理，及时、安全处理施工垃圾，即不会对环境产生不利影响。 综上所述，本项目施工期间对周围环境产生一定影响，建设单位要求施工单位通过加强管理、文明施工的手段减少施工对周围环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气环境影响分析 （1）废气污染源源强、处理措施及排放情况汇总 项目产生废气的单元主要为污水处理废气和中药煎药室废气。 污水处理间位于医院1楼，处理规模为20m3/d，采用“格栅+调节池+水解酸化+二级接触氧化+好氧+MBR膜处理+沉淀+NaClO消毒”工艺，污水处理间设有格栅、调节池、一体化污水处理池体，污水处理废气主要来自污水处理过程原生动物、病毒、细菌团等微生物新陈代谢产生的恶臭气体，主要成分为硫化氢、氨等。污水处理间各池体采用碳钢池体，按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的要求，格栅、调节池、一体化处理池体的水解酸化池、二级接触氧化池等臭味发生源设置盖板密闭，废气引至2级活性炭吸附装置处理，处理后废气引至15m高排气筒（DA001）排放。 中药煎药室位于医院1楼，中药煎煮过程中有异味产生，以臭气浓度计，煎药室内设有集气罩，煎药废气经集气罩收集后引至2级活性炭吸附装置处理，处理后废气引至15m高排气筒（DA001）排放。 项目废气污染源源强、处理措施及排放情况见下表。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表22 废气污染物产生、处理及排放情况一览表 产污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 治理措施; 收集 效率 %; 去除 效率 %; 可行性; 排放情况; 排放口基本情况; 排放标准. 产生量 t/a; 产生浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放浓度mg/m3; 排气筒底部中心（面源起始点）坐标/°; 高度（面源长度）m; 内径（面源宽度）m; 温度 ℃; 编号; 类型. 经度; 纬度. 煎药室、污水处理间等; NH3; 0.00137; 0.016; 有组织排放; 两级活性炭吸附; 95; 70; 可行; 0.0004; 0.0047; 114.588836; 38.0109009; 15; 0.5; 20; DA 001; 一般排放口; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准. H2S; 0.000053; 0.0006; 0.00002; 0.00018. 臭气浓度; 2500 （无量纲）; 750 （无量纲）. 无组织; NH3; 0.00007; —; 无组织; 池体密闭，喷洒除臭剂; —; —; —; 0.00007; —; —; —; 4; 2; —; —; —; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准. H2S; 0.000007; —; —; —; —; 0.000007; —. 甲烷; ＜1%; —; —; —; ＜1%. 臭气浓度; 10（无量纲）; —; —; —; 10（无量纲）. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）废气收集排放措施 本项目产生废气的单元有污水处理设备和煎药室，煎药室建筑面积36.45m2，房间高4.85m；煎药室内集气罩面积4m2；污水调节池容积1.5m3，一体化污水处理设备容积12m3；单位面积集气口气量不低于0.6m/s，房间和污水处理池体最小换气量按11次/h计。 表23 各产气单元集气设备布设情况 单元; 集气设备; 单个集气设备/房间面积（m2）; 集气设施数量; 集气面积（m2）; 体积 （m3）; 换气次数/h; 出风风量（m3/h）. 煎药室; 集气罩; 3.5; 1; 3.5; /; /; 7560. 排风管道; 36.45; /; /; 177; 11; 1947. 调节池; 排风管道; /; /; /; 1.5; 11; 17. 一体化污水处理设备; 排风管道; /; /; /; 12; 11; 132. 合计; 9656. 综上，医院合计排风量为9656m3/h，本次环评按10000m3/h计。 （3）废气污染物产生、排放分析 ①煎药室废气 医院煎煮中药使用自动煎药机且为电加热设备，煎煮过程中产生中药气味，以臭气浓度计，类比同类项目，中药煎药室废气臭气浓度约2500（无量纲）。医院在煎药室设置集中抽风口，废气经集中抽风后通过密闭管道引入二级活性炭吸附装置吸附处理，处理效率70%，则处理后煎药室废气臭气浓度约750（无量纲），可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求，处理后废气经管道引至楼顶5m高排气筒（DA001）排放（楼高10m，排气筒出口距离地面15m）。 ②污水处理废气 项目污水处理间设有格栅、调节池、一体化污水处理池体，污水处理废气主要来自污水处理过程原生动物、病毒、细菌团等微生物新陈代谢产生的恶臭气体，主要成分为硫化氢、氨等，废气在各处理单元的排污系数通过单位面积散发量来表征，根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目污水处理装置进口处BOD5浓度约166.409mg/L，出口处BOD5浓度约58.243mg/L，年处理水量4288.75m3/a，则BOD5处理量约0.464t/a，处理BOD5产生的NH3和H2S量分别为0.00144t/a、0.00006t/a，NH3和H2S产生速率分别为0.00016kg/h、0.000006kg/h。 污水处理间各池体采用碳钢池体，按照《医院污水处理设计规范》中的要求“医院污水处理设施各构筑物均应加盖”，本项目格栅、调节池、一体化处理池体的水解酸化池、二级接触氧化池等臭味发生源设置盖板密闭，此措施可以通过密闭措施减少无组织恶臭污染物的逸散。此外，污水处理间定期喷洒生物除臭剂，生物除臭剂可以通过复合型功能菌的大量繁殖，快速对臭味源进行分解转化，从根本上分解掉臭气里的主要成分，以达到瞬间除臭、净化空气的效果。污水处理池体内废气采用负压收集，收集效率95%，风机风量约10000m3/h，则有组织NH3、H2S产生量分别为0.00137t/a、0.000053t/a，产生速率分别为0.00016kg/h、0.000006kg/h、产生浓度分别为0.016mg/m3、0.0006mg/m3，收集后废气通过密闭管道引入二级活性炭吸附装置（与煎药废气共同使用）吸附处理，处理效率约70%，则有组织NH3、H2S排放量分别为0.0004t/a、0.00002t/a，排放速率分别为0.000047kg/h、0.000002kg/h，排放浓度分别为0.0047mg/m3、0.00018mg/m3。NH3、H2S有组织排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2 标准要求。类比石家庄平安医院污水处理站废气处理措施-二级活性炭吸附装置废气现状监测数据，有组织臭气浓度≤1320（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准要求。 ③无组织废气 污水处理间未收集的废气以无组织形式排放，无组织NH3、H2S产生量分别为0.00007t/a、0.000007t/a，产生速率分别为0.0000080kg/h、0.0000008kg/h。经估算模式预测及类比石家庄平安医院污水处理站实测数据，污水处理间周边大气污染物NH3排放浓度＜0.1558μg/m3、H2S排放浓度＜0.0078μg/m3、臭气浓度＜10（无量纲）、甲烷＜1%（污水站内最高体积百分数）；本项目污水处理消毒剂使用次氯酸钠，消毒过程中不会生成氯气，因此污水处理站周边氯气浓度＜0.1mg/m3，污水处理站周边各污染物浓度均可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准。 （4）废气治理措施可行性 活性炭孔径平均（10～40）×10-8cm，比表面一般在600～1500m2/g范围，具有优良的吸附能力。对照《环境工程技术手册 废水污染控制技术手册》（化学工业出版社），活性炭是对污水处理系统臭气进行脱除操作中最常用的吸附剂。活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、新有机物的吸附剂，是一种常见的空气净化材料，其原理是通过吸附分子的方式捕获空气中的有害物质和气味，达到去除异味和净化空气的效果。 对照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）污染防治可行性技术参照表，本项目污水处理间废气处理措施与排污许可规范污染防治可行技术对比情况详见下表。 表24 本项目废气污染防治技术与排污许可规范对比表 行业; 设施; 污染物种类; 规范推荐可行性技术; 本项目废气处理措施. 医疗机构; 污水处理间; NH3、H2S、臭气浓度; 有组织; 集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）后经排气筒排放; 二级活性炭吸附装置+15m排气筒. NH3、H2S、臭气浓度、甲烷、氯气; 无组织; 产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂; 污水处理站密闭、定期喷洒除臭剂. 由上表可知，本项目污水处理废气处理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中推荐的可行技术。 《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）等技术规范暂无涉及中药煎药室的污染防治可行性技术的相关内容，对照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中4.5.2.1废气污染治理设施相关内容：恶臭治理设施（水洗、吸收、氧化、活性炭吸附、过滤、其他），本项目煎药室中药异味废气采用活性炭吸附装置，属于上述规范中推荐的可行性技术。 （5）监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）等规范要求，本项目废气污染源监测计划见下表。 表25 废气污染物监测计划一览表 采样位置; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 排气筒; DA001; NH3; 1次/季度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准. H2S. 臭气浓度. 无组织废气; 污水处理站周边; NH3、H2S、臭气浓度、氯气、甲烷; 1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准. 厂界; 臭气浓度; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准. （9）非正常工况 开停车、设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的污染排放归为非正常排放。本项目非正常排放为废气净化效率降低或者故障造成污染物排放，环评按最不利情况计算非正常工况废气污染源排放，即废气处理措施失效情况，具体见下表。 表26 非正常工况废气污染源排放参数 编号; 名称; 排放时间（h）; 频次/年; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放量（t/a）. DA001; 污水处理及煎药废气; 2; 1; NH3; 0.016; 0.00016; 0.00032. H2S; 0.0006; 0.000006; 0.000012. 臭气浓度; 2500（无量纲）. 为了避免非正常工况排污，拟采取以下措施： ①加强日常维护管理，防微杜渐，是杜绝事故排放的前提。因此，需注重废气净化系统设备、设施的维护，使其长期保持最佳工作状况。在定期检修工程主体设备时，同时检查和维护各主要废气净化系统的正常运行。 ②一旦发现废气净化设施运行不正常时，应及时予以处理或维修，如确定短时间内不能恢复正常运行的，应立即停产检修，以避免对环境造成更大的污染影响，待废气处理设施运行正常后恢复生产。 （10）废气环境影响结论 项目区域为环境空气质量不达标区，项目距离最近敏感点傲湖小区居民楼10m，医院煎药室和污水处理间运行过程产生的废气经两级活性炭吸附装置处理，属于可行性技术。根据源强核算：项目污染物排放均可达到相应的排放标准，项目建设对周边大气环境和环境保护目标的影响较小，本项目大气环境影响可接受。 2、地表水环境影响分析 （1）废水污染源源强 本项目产生的废水主要有病房患者排放的生活污水、门诊患者排放的生活污水、医务人员排放的生活污水、检验仪器清洗废水、煎药设备清洗废水、空调冷却系统排污水、软水制备系统排污水，废水总产生量为11.75m3/d。 ①一般医疗废水 病房患者排放的生活污水、门诊患者排放的生活污水、医务人员排放的生活污水均属于一般医疗废水，其主要污染物为pH、COD、BOD5、NH3-N、SS 等，与常见生活污水相似，一般医疗废水产生量10.34m3/d，废水经化粪池和医院污水处理设备处理后，最终进入石家庄高新区污水处理厂进一步处理。 参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）：医院污水指医院门诊、病房、手术室、各类检验室、病理解剖室、放射室、洗衣房、太平间等处排出的诊疗、生活及粪便污水。当办公、食堂、宿舍等排水与上述污水混合排出时亦视为医院污水，医院污水水质：COD浓度150～300mg/L，BOD5浓度80～150mg/L，SS浓度40～120mg/L，氨氮浓度10～50mg/L，本次环评按最大浓度计；废水中其余污染因子pH、TP、TN、LAS、粪大肠菌群数类比一般生活污水水质。综上，本项目一般医疗废水污染物浓度为：pH6～9，COD300mg/L，BOD5150mg/L，SS120mg/L，氨氮50mg/L，粪大肠菌群数3.0×106MPN/L，TP8mg/L，TN70mg/L，LAS15mg/L。 ②检验仪器清洗废水 医院检验科化验过程中使用外购的成品试剂盒，不配置试验药剂，不使用挥发性有机溶剂，检验科产生的废水为检验仪器清洗废水，废水产生量为0.27m3/d，废水经酸碱中和池预处理后与其他废水共同经化粪池和医院污水处理设备处理后，最终进入石家庄高新区污水处理厂进一步处理。 参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的医院污水水质浓度最大值及其他医院检验科检验设备清洗废水水质情况，本项目检验仪器清洗废水污染物浓度为：pH6～9，COD300mg/L，BOD5150mg/L，SS120mg/L，氨氮50mg/L，粪大肠菌群数3.0×106MPN/L，TP8mg/L，TN70mg/L，LAS15mg/L，挥发酚2mg/L。 ③煎药设备清洗废水 中药煎煮用水全部挥发或进入药液，不产生废水，煎药室产生的废水主要为煎药设备清洗废水，废水产生量0.45m3/d，废水经化粪池和医院污水处理设备处理后，进入石家庄高新区污水处理厂进一步处理。 参考《环境工程技术手册 废水污染控制技术手册》（化学工业出版社）中的中成药制剂过程（煮提与制剂、设备清洗、醇提及渗漉药渣清洗等）的废水污染物浓度，COD浓度1700～2000mg/L，BOD5浓度800mg/L，SS浓度100～500mg/L，氨氮浓度2～50mg/L，本项目中药煎药设备清洗废水污染物浓度按最大浓度计；废水中其余污染因子pH、TP、TN、LAS浓度类比其他医疗机构煎药废水水质。则本项目中药煎药废水污染物浓度：pH6～9，COD2000mg/L，BOD5800mg/L，SS500mg/L，氨氮50mg/L，TP8mg/L，TN70mg/L，LAS8mg/L。 ④空调冷却系统排污水 根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），冷却水水质需满足相应水质要求，其中 COD≤150mg/L、浊度≤20NTU（浊度数值约为SS的1/2）。 空调冷却系统排污水量为0.5m3/d，主要污染因子pH、COD、SS，COD、SS产生浓度取冷却水水质的上限，分别为150mg/L、40mg/L；类比其他企业空调冷却系统排污水监测结果，pH7.5-8。废水经化粪池和医院污水处理设备处理后，进入石家庄高新区污水处理厂进一步处理。 ⑤软水制备系统排污水 本项目软水制备系统排污水量为0.19m3/d，包含软水制备浓水及软水制备设备反冲洗排水，参考相同工艺的软水制备设备排水水质情况，软水制备排水浓度为：pH7、COD50mg/L、BOD520mg/L、氨氮0.5mg/L、SS15mg/L。废水经化粪池和医院污水处理设备处理后，进入石家庄高新区污水处理厂进一步处理。 （2）污水处理工艺 本项目检验仪器清洗废水先进行酸碱中和预处理，再与其他废水共同经化粪池+污水处理系统处理。医院一楼建设有一座污水处理间，内设污水处理设备，污水处理规模20m3/d，采用“格栅+调节池+水解酸化+二级接触氧化+好氧+MBR膜处理+沉淀+NaClO消毒” 工艺，设有固定式格栅、1座地下碳钢结构调节池，1座地上碳钢结构一体化污水处理池体（含水解酸化池、二级接触氧化池、好氧池、MBR膜、沉淀消毒池、污泥池、过滤器）及配套消毒、电控设备，设计进水指标：COD：450mg/L、BOD5：350mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：50mg/L。 病房患者排放的生活污水、门诊患者排放的生活污水、医务人员排放的生活污水、检验仪器清洗废水、煎药设备清洗废水、空调冷却系统排污水、软水制备系统排污水经管道排入调节池均质水质水量，进入调节池前先经过格栅，去除水中漂浮物和大颗粒悬浮杂质，保证后续污水处理设施正常运行，调节出水经提升泵提升进入一体化污水处理设备中的水解酸化池，水解酸化池内水解酸化菌对废水进行酸化处理，从而提高废水的可生化性，水解酸化池出水进入二级接触氧化池，污水在池内通过各类微生物在不同阶段的生化降解、转化作用将水中的含氮物质最终转化为N2排出，并同时降解、转化、去除部分其他有机物。二级接触氧化池出水进入好氧池，污水在好氧池内进行有机物的生物氧化、有机氮的氨化及氨氮的硝化等生化反应。好氧池出水进入MBR膜池，膜组件上的活性微生物与污水充分接触，不断氧化水中剩余可被降解的有机物，不能被降解的有机物、无机物和活性污泥、悬浮物、胶体等被膜组件固液分离截留。MBR膜池出水进入沉淀池，向池内投加次氯酸钠溶液对污水进行消毒，处理后污水能够满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准和与石家庄高新技术产业开发区供水排水公司污水排放协议中要求，经市政排水管网排入石家庄高新区污水处理厂进一步处理。 项目废水产排放情况见下表。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表27 废水产排放情况一览表 指标; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN; LAS; 挥发酚; 粪大肠菌群数 MPN/L; pH（无量纲）. 一般医疗废水; 10.34m3/d 3774.1m3/a; 浓度（mg/L）; 300; 150; 120; 50; 8; 70; 15; —; 3.0×106; 6～9. 产生量（t/a）; 1.132; 1.132; 0.453; 0.189; 0.030; 0.264; 0.057; /; —; /. 检验仪器清洗废水; 0.27m3/d 98.55m3/a; 浓度（mg/L）; 300; 150; 120; 50; 8; 70; 15; 2; 3.0×106; 6～9. 产生量（t/a）; 0.030; 0.030; 0.012; 0.005; 0.001; 0.007; 0.001; 0.0002; —; /. 煎药设备清洗废水; 0.45m3/d 164.25m3/a; 浓度（mg/L）; 2000; 800; 500; 50; 8; 70; 8; —; —; 6～9. 产生量（t/a）; 0.329; 0.131; 0.082; 0.008; 0.001; 0.011; 0.001; /; /; /. 空调冷却系统排污水; 0.5m3/d 182.5m3/a; 浓度（mg/L）; 150; —; 40; —; —; —; —; —; —; 7.5～8. 产生量（t/a）; 0.027; /; 0.007; /; /; /; /; /; /; /. 软水制备系统排污水; 0.19m3/d 69.35m3/a; 浓度（mg/L）; 50; 20; 15; 0.5; —; —; —; —; —; 7. 产生量（t/a）; 0.003; 0.001; 0.001; 0.00003; /; /; /; /; /; /. 污水产生量; 11.75m3/d 4288.75m3/a; 浓度（mg/L）; 354.681; 166.409; 129.451; 47.072; 7.530; 65.889; 13.851; 0.046; 2708936; 6～9. 产生量（t/a）; 1.521; 0.713; 0.555; 0.202; 0.032; 0.283; 0.059; 0.000; 1.162×1013; —. 污水处理设施去除效率（%）; 60; 65; 85; 50; 60; 60; 70; 40; ＞99.7; —. 污水处理设施出水; 浓度（mg/L）; 142; 58; 19; 24; 3; 26; 4; 0.03; ＜2709; 6～9. 排放量（t/a）; 0.61; 0.25; 0.08; 0.10; 0.01; 0.11; 0.02; 0.0001; —; —. 本项目执行标准; 浓度（mg/L）; 250; 100; 60; 40; 5; 40; 10; 1.0; 5000; 6～9. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 本项目设有30张床位，污水经处理后排放量的单位床位排放负荷为COD：56g/（床位·d），BOD5：23g/（床位·d），SS：8g/（床位·d），符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准要求。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （3）废水污染防治措施可行性分析 本项目污水产生量为11.75m3/d，医院建设一套20m3/d污水处理设施，可以处理本项目产生的污水。 本项目污水处理设施与《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表对比如下。 表28 本项目废水污染防治技术与排污许可规范对照一览表 污水类别; 污染物种类; 排放去向; 可行性技术; 本项目处理措施. 医疗污水; 粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮、pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯; 排入城镇污水处理厂; 一级处理/一级强化处理+消毒工艺。 一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。 一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。; 格栅+调节池+水解酸化+二级接触氧化+好氧+MBR膜处理+沉淀+NaClO消毒. 由上表可知，本项目采用生物处理+沉淀+消毒的处理方法，符合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中医疗机构产生的污水排入城镇污水处理厂时应设施的污水处理措施要求。 《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）指出：针对非传染病医院，若处理出水直接或间接排入地表水体或海域时，应采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺。若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺。其推荐一级强化处理工艺为格栅+调节池+混凝沉淀池+消毒；二级强化处理工艺为格栅+调节池+水解池/初沉池+生化反应池+二沉池+深度处理+消毒池。 本项目医疗废水处理工艺采用其推荐的二级强化处理工艺，即“格栅+调节池+水解池/初沉池+生化反应池+二沉池+深度处理+消毒池”，出水排入石家庄高新区污水处理厂进一步处理，采用工艺优于一级强化工艺，处理措施可行。 （4）依托石家庄高新技术产业开发区供水排水公司可行性分析 目前石家庄高新技术产业开发区供水排水公司出口水质主要污染物COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮达到《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）表1标准要求，其他因子达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，排入汪洋沟。污水部分回用于环城水系作为景观补水，景观环境用水的再生水水质指标执行《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）观赏性景观环境用水河道类标准。 本项目所在区域排水管网等设施齐全，属于石家庄高新技术产业开发区供水排水公司收水范围内，综合废水经处理后满足石家庄高新技术产业开发区供水排水公司进水水质要求，目前石家庄高新技术产业开发区供水排水公司尚有余量，可满足本项目排水需求，石家庄高新技术产业开发区供水排水公司运营单位石家庄高新技术产业开发区供水排水公司已与医院签订污水排放协议，详见附件。 综上所述，本项目排水依托石家庄高新技术产业开发区供水排水公司的措施可行。 （5）污水排放口基本情况 污水排放口基本情况及排放标准见下表： 表29 污水排放口基本情况及排放标准一览表 序号; 名称; 地理坐标; 排放方式; 排放去向; 排放标准. 1; 废水排放口; 114.588540E； 38.010735N; 间接 排放; 石家庄高新技术产业开发区污水处理厂; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准 与石家庄高新技术产业开发区供水排水公司签订的污水排放协议标准要求. （6）废水监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）相关规范，制定本项目监测计划，具体监测计划见下表。 表30 废水监测一览表 监测类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废水排放口; 石家庄慈爱中医医院废水总排口; 流量; 自动监测; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求，同时满足与石家庄高新技术产业开发区供水排水公司签订的污水排放协议要求. pH值; 12小时. COD、SS; 1次/周. 粪大肠菌群数; 1次/月. BOD5、石油类、挥发酚、动植物油、LAS; 1次/季度. 色度、氨氮、总余氯. 3、噪声 （1）噪声源强 本项目噪声主要为污水处理泵类、污水处理风机、煎药室风机、废气处理系统风机、空调系统热泵机组/冷却塔、离心机等仪器设备运行时产生的噪声，噪声级为60～75dB（A）。为确保厂界噪声达标排放，通过选购低噪声设备，并加强设备维护与保养，加装基础减振，设备置于房间内隔声等隔声降噪措施，经类比调查各噪声源噪声值见下表。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表31 室内噪声源强及治理措施一览表 单位：dB（A） 序号; 建筑物名称; 噪声源; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 医院; 煎药室风机; 65; 基础减振 厂房隔声; 743.51; 695.54; 1; 19.91; 57.78; 昼间; 26; 31.78; 1. 14.44; 57.78; 31.78; 1. 33.85; 57.77; 31.77; 1. 26.4; 57.77; 31.77; 1. 24.91; 57.77; 31.77; 1. 2; 离心机; 65; 728.46; 677.57; 1; 37.88; 57.77; 昼间; 31.77; 1. 29.81; 57.77; 31.77; 1. 16.23; 57.78; 31.78; 1. 11.76; 57.78; 31.78; 1. 25.95; 57.77; 31.77; 1. 3; 污水处理间提升泵; 60; 750.8; 683.88; 1; 31.57; 52.77; 昼夜; 26.77; 1. 7.36; 52.81; 26.81; 1. 22.02; 52.78; 26.78; 1. 33.95; 52.77; 26.77; 1. 38.16; 52.77; 26.77; 1. 4; 污水处理间提升泵; 60; 750.31; 680.48; 1; 19.06; 52.73; 昼夜; 26.73; 1. 6.07; 52.77; 26.77; 1. 9.56; 52.74; 26.74; 1. 26.09; 52.73; 26.73; 1. 18.18; 52.73; 26.73; 1. 续表31 室内噪声源强及治理措施一览表 单位：dB（A） 序号; 建筑物名称; 噪声源; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 5; 医院; 污水处理间硝化液回流泵; 60; 基础减振 厂房隔声; 747.4; 684.37; 1; 31.08; 52.77; 昼夜; 26; 26.77; 1. 10.75; 52.79; 26.79; 1. 22.59; 52.78; 26.78; 1. 30.54; 52.77; 26.77; 1. 35.32; 52.77; 26.77; 1. 6; 接触氧化池曝气装置; 60; 746.91; 679.51; 1; 35.94; 52.77; 昼夜; 26.77; 1. 11.33; 52.79; 26.79; 1. 17.74; 52.78; 26.78; 1. 30.16; 52.77; 26.77; 1. 38.24; 52.77; 26.77; 1. 7; 污水处理罗茨风机; 75; 744; 683.88; 1; 31.57; 67.77; 昼夜; 41.77; 1. 14.16; 67.78; 41.78; 1. 22.18; 67.78; 41.78. 27.16; 67.77; 41.77; 1. 33.14; 67.77; 41.77; 1. 8; 污水处理自吸泵2台; 63; 748.85; 684.37; 1; 31.08; 55.77; 昼夜; 29.77; 1. 9.3; 55.79; 29.79; 1. 22.56; 55.78; 29.78; 1. 31.99; 55.77; 29.77; 1. 36.39; 55.77; 29.77; 1. 续表31 室内噪声源强及治理措施一览表 单位：dB（A） 序号; 建筑物名称; 噪声源; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 9; 医院; 污水处理反吸泵2台; 63; 基础减振 厂房隔声; 745.94; 681.94; 1; 33.51; 55.77; 昼夜; 26; 29.77; 1. 12.26; 55.78; 29.78; 1. 20.19; 55.78; 29.78; 1. 29.14; 55.77; 29.77; 1. 35.89; 55.77; 29.77; 1. 表32 室外噪声源强及治理措施一览表 单位：dB（A） 噪声源; 型号; 空间相对位置m; 声源源强 dB（A）; 防治措施; 持续时间. X; Y; Z. 废气处理风机; —; 734.77; 686.8; 11; 80; 隔声、基础减振; 昼夜. 热泵机组/冷却塔; —; 728.46; 696.02; 11; 80; 隔声、基础减振; 昼夜. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）噪声预测 ①预测因子、方位 预测因子：等效连续A声级 预测方位：厂界南、厂界西、厂界北、厂界东 ②预测模式 采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行计算。 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2--靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL--隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw--点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q--指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R--房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r--声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）--靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij--室内j声源i倍频带的声压级，dB； N--室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）--靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）--靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi--围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：Lw--中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）--靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S--透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 在环境影响评价中，根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp（r）＝Lw+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc）（A.1） 式中：Lp（r）--预测点处声压级，dB； Lw--由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC--指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv--几何发散引起的衰减，dB； Aatm--大气吸收引起的衰减，dB； Agr--地面效应引起的衰减，dB； Abar--障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc--其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp（r）＝Lp（r0）+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc）（A.2） 式中：Lp（r）--预测点处声压级，dB； Lp（r0）--参考位置r0处的声压级，dB； DC--指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv--几何发散引起的衰减，dB； Aatm--大气吸收引起的衰减，dB； Agr--地面效应引起的衰减，dB； Abar--障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc--其他多方面效应引起的衰减，dB 预测点的A声级LA（r）可按式（A.3）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA（r）] 式中：LA（r）--距声源r处的A声级，dB（A）； Lpi（r）--预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； △Li----第i倍频带的A计权网络修正值，dB ③预测内容 主要预测和评价内容：正常工况下，噪声源对厂界声环境的影响，预测厂界贡献值及达标情况。 ④预测结果 根据工程主要噪声源参数，按上述模式进行噪声影响值预测计算，结果见下表。 表33 噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 名称; 时间; 昼间贡献值; 夜间贡献值; 标准值; 达标分析. 东厂界; 昼间/夜间; 44.13; 43.47; 55/45; 达标. 南厂界; 昼间/夜间; 43.57; 42.92; 55/45; 达标. 西厂界; 昼间/夜间; 44.78; 44.13; 55/45; 达标. 北厂界; 昼间/夜间; 43.00; 42.35; 55/45; 达标. 西北厂界; 昼间/夜间; 42.79; 42.14; 55/45; 达标. 傲湖小区; 昼间/夜间; 41.90; 40.46; 55/45; 达标. 润都荣园; 昼间/夜间; 31.63; 30.57; 55/45; 达标. 由上表可知，项目运行对东、南、北厂界贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类功能区标准，西厂界贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类功能区标准，项目对傲湖小区居民楼和润都荣园小区最近居民楼贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类功能区标准，最大项目建成后对周边声环境影响较小。 （3）监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），建议项目运营期噪声监测计划如下表。 表34 噪声监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 医院东、南、北边界外1m; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准. 医院西边界外1m; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. 4、固体废物 （1）固体废物产生及处置情况 本项目产生的固废主要有生活垃圾、医疗废物（含废药品）、中药渣、医疗耗材和药品外包装、污水处理污泥和栅渣（含化粪池污泥、栅渣）、废活性炭、软水制备废树脂、污水处理等过程使用的药剂废包装、污水处理在线监测废液。 ①生活垃圾 项目医务人员劳动定员26人，全年工作365天，按照0.5kg/人·d计算，医务人员生活垃圾产生量约为4.745t/a。生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 项目设置床位30张，生活垃圾按每床产生量0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量约5.475t/a。 项目预计日门诊就诊人数50人，就诊人员生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，则门诊就诊人员生活垃圾产生量约9.125t/a。 综上，项目生活垃圾产生量为19.345t/a，收集后由环卫部门每日清运。 ②中药渣 煎药室煎煮中药将产生中药渣，产生量约20t/a，属于一般固体废物，集中收集至密闭塑料桶内，定期由肥料生产企业定期拉运制作肥料。 ③医疗耗材和药品的外包装 项目产生的废外包装物主要有药品、器材使用的各种废塑料容器、废纸箱等，年产生量约1t/a，集中收集后交物资回收部门回收。 ④软水制备废树脂 软水制备系统需定期对离子交换树脂进行更换，产生废离子交换树脂。更换周期1次/年，产生量约0.1t/a，属于一般固体废物，由厂家更换回收带走。 ⑤医疗废物（含废药品） 医疗废物一般可分为感染型废弃物和非感染型废弃物两大类。感染型废弃物主要指临床废弃物，如病菌的培养废弃物、损伤性废弃物（如针头）、血浆及血液粘附的废弃物、病理废弃物（如人体脏器）、药物废物（如过期药物等）、化学性废物（如各种检验试剂等）等医疗废弃物。非感染型废物一般指输液瓶等未被玷污的医疗废物及普通医疗垃圾，医院垃圾成份包括金属、玻璃、塑料、纸类、纱布、药品、试剂等，往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性。根据《医疗废物分类目录》，医疗废物主要分为：感染性、损伤性、药物性、化学性和病理性医疗废物。根据《国家危险废物名录》（2025年版），感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药物性废物全部属于危险废物，废物类别为HW01 医疗废物，废物代码分别为841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01。常见医疗废物分类情况见下表。 表35 本项目涉及的医疗废物分类情况一览表 类别; 特征; 常见组分或废物名称; 污染防治措施; 类别及代码. 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 1被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品; 1收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）医疗废物包装袋中；2废弃血液血清分泌物在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者使用其他方式消毒，然后按感染性废物收集处理；3隔离/疑似传染病患者产生的医疗废物应当使用双层医疗废物包装袋盛装; HW01 841-001-01. 2医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾. 3病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液. 4废弃的血液、血清. 5使用后一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物. 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物等; 主要为废弃的人体组织、器官，医学实验动物的组织、尸体，病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等 本项目不涉及此类; /; /. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器; 1医用针头、缝合针; 1收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的利器盒中；2利器盒达到3/4满时，应当封闭严密，按流程运送、贮存; HW01 841-002-01. 2各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等. 3载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 1废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等; 1少量的药物性废物可以并入感染性废物中，但应在标签中注明；2批量废弃的药物性废物，收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置; HW01 841-005-01. 2废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、蔡氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等；可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；免疫抑制剂. 3废弃的疫苗、血液制品等. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品; 1实验室废弃的化学试剂; 1收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）医疗废物包装袋中；2可进行防腐或者低温保存; HW01 841-004-01. 2废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂. 3废弃的汞血压计、汞温度. 参照《第一次全国污染源普查一城镇生活源产排污系数手册》第四部分医院污染物产生、排放系数中的规定：医院医疗废物的产生系数约0.53kg/床·d。本项目设置病床位数30张，则住院病人医疗废物产生量约5.804t/a。 本项目预计日门诊就诊人数50人，医疗废物按0.1kg/人·d计，则门诊医疗废物产生量约1.825t/a。 综上，项目医疗废物产生量为7.629t/a，医疗废物分类收集暂存于医疗废物暂存间，定期交有资质单位处置，约每2天清运一次。 ⑥污水处理等过程使用的药剂废包装 污水处理使用NaClO，医院日常消毒使用乙醚、醋酸等，其废包装产生量约0.001t/a，废包装属于危险废物（HW49 非特定行业，废物代码为900-047-49），暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 ⑦污水处理污泥（含化粪池污泥、栅渣） 根据《医院污水处理指南》环发［2003］197号，污水处理过程每处理1500m3污水产生0.6t含水污泥（含水率95%）。本项目污水产生量4288.75m3/a，则含水污泥（含水率95%）产生量约1.72t/a，栅渣产生量约0.1t/a，合计产生量约1.82t/a。 本项目运行时向污泥池中投加石灰对污泥进行消毒处理，保证有不少2h的接触时间。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“4.3.1栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置”要求，污水处理污泥属于危险废物，废物类别为HW01 医疗废物，废物代码分别为841-001-01，污泥清掏前应进行监测，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构污泥控制标准，粪大肠菌群数≤100MPN/g，蛔虫卵死亡率>95%的要求。污泥储存于污泥桶中，暂存于医疗废物暂存间，定期交有资质单位处置。 ⑧废活性炭 参考《河北省涉VOCs工业企业常用治理技术指南》中颗粒活性炭吸附单元中相关要求，活性炭填充量与每小时处理废气量体积之比宜1：7000，本项目废气处理风量10000m3/h，则活性炭填充量应为1.429m3，活性炭密度按0.5比重计算，则活性炭产生量为0.715t，碘值≥800mg/g。 废气治理过程产生的废活性炭属于《国家危险废物名录》（2025）中HW49其他废物，非特定行业，废物代码为900-039-49的危险废物，废活性炭使用密封袋储存，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 ⑨污水处理在线检测废液 项目污水处理安装在线监测，在线监测废液产生量约0.1t/a，属于HW49其他废物-非特定行业中废物代码为900-047-49的危险废物，收集后暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 表36 固体废物产生及处置情况一览表 产生环节; 固废名称; 处理量（t/a）; 类别; 处置措施. 职工、病人; 生活垃圾; 19.345; 一般固废; 环卫部门统一清运处理. 煎药室; 中药渣; 20; 暂存于密闭桶内，定期由肥料生产企业定期拉运制作肥料. 药品、器材; 废外包装物; 1; 物资回收部门回收. 软水制备; 废离子交换树脂; 0.1; 厂家更换回收带走. 门诊、住院等; 医疗废物（含废药品）; 7.629; 危险废物; 暂存于医疗废物暂存间，定期交有资质单位处置. 污水处理间; 污泥、栅渣; 1.82. 在线检测废液; 0.1; 暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置. 废气处理; 废活性炭; 0.715. —; 次氯酸钠、醋酸、乙醚等废包装; 0.001. 合计; 50.71; —; 妥善处置. 表37 危险废物汇总表 危废名称; 危废 类别; 危废代码; 产生工序/装置; 产生量（t/a）; 形态; 产生周期; 危险特性. 医疗废物（含废药品）; HW01; 841-001-01 841-002-01 841-004-01 841-005-01; 门诊、住院等; 7.629; 液态/固态; 每天; T/C/I/R. 污泥、栅渣; HW01; 841-001-01; 污水处理间; 1.82; 液态/固态; 每天; In. 在线检测废液; HW49; 900-047-49; 0.1; 液态; 每天; T/C/I/R. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 废气处理; 0.715; 固态; 1次/每年; T. 次氯酸钠、醋酸、乙醚等废包装; HW49; 900-047-49; 医院运行等; 0.001; 固态; 1次/每年; T/C/I/R. 合计; 10.265; —; —; —. （2）固体废物贮存处理 ①医疗废物贮存场所能力分析 医院在1楼设置1座5m2医疗废物暂存间，最大允许暂存量2.5t，医疗废物每2天清运一次，污水处理污泥每次清掏后立即清运，医疗废物暂存间暂存能力满足项目产生医疗废物暂存要求。 ②危废贮存场所能力分析 医院在1楼设置1座4m2危险废物暂存间，最大允许暂存量2t，储存于危废间的危险废物产生量0.815t/a，危险废物产生后及时转运处置，减少在危废间暂存的时间，项目新建危废暂存间暂存能力满足项目产生危废的暂存要求。 ②危险间选址可行性 根据区域环境地质条件，石家庄市抗震设计防烈度为 6 度，设计基本地震加速度值为 0.05g，项目医疗废物暂存间和危废暂存间位于医院1楼，防雨、防风、防晒效果良好，医疗废物暂存间和危废暂存间底部高于地下水最高水位，医疗废物暂存间和危废暂存间基础要求按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中相关要求进行防渗处理，防渗层渗透系数小于 1×10-10cm/s，医疗废物暂存间和危险废物暂存间选址可行。 （3）固体废物管理要求 ①危险废物管理要求 环评要求医院严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求管理医疗废物暂存间和危废间，项目产生的所有危险废物暂存于医疗废物暂存间和危废暂存间内，危废暂存采用专门密闭容器、分区储存，容器上粘贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276—2022)中相关要求所示的标签，定期委托有资质单位进行处理。 医疗废物暂存间和危废暂存间设置有专人进行管理，加装视频监控，并认真填写台账，认真记录危险废物产生量及处置情况，所产危废及时转运处置。医疗废物暂存间和危险废物储存间做到四防（防雨、防风、防晒、防渗漏），避免污染物泄漏，污染环境。 ②危险废物运输的环境管理要求 医院的运输过程主要指将医院内已包装的危险废物集中到医废间和危废间的内部转运。已装好的危险废物在内部转运到临时贮存设施时可能发生倾倒、撒漏到医院地面造成不利影响，因此医院应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求采取如下措施： a.危险废物内部转运作业采用专用的工具，危险废物内部转运应参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）做好危险废物院内转运记录。 b.危险废物内部转运结束后，对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上等。 本项目危险废物产生位置和危险废物贮存设施距离较近，且地面已做硬化处理，在采取上述措施的情况下危险废物运输过程不会对周围环境造成不利影响。 综上所述，本项目固体废物去向明确合理、处置措施可行，预计不会对周边环境造成二次污染。 （4）委托利用或处置的环境影响分析 本项目暂未与有资质单位签订危废协议，环评要求医院投产运行前与有资质的危废公司签订危险废物委托处置合同，产生的危险废物定期交由其处理，每年签订危废处理合同，每次危废转运处置严格按照转运处置要求填写转移联单。 5、地下水、土壤污染防治 医院用水由市政供水管网提供，不开采及使用地下水；医院建设在现有的厂房1楼和2楼，医院地面采用混凝土+耐腐蚀砖防渗，污水处理间所有池体均为碳钢池体，碳钢池体内防腐涂刷两遍IPN-8710涂料，外壁采用IPN-8710涂料加强防腐。医院运行过程中产生的医疗废物和危险废物不会通过渗漏的方式进入土壤及地下水环境。医院产生的废气为恶臭气体，不易沉降，且废气经处理后均能达标排放，不会通过大气沉降的方式进入土壤及地下水环境。综上，本项目不存在土壤、地下水污染途径，不会造成土壤和地下水污染。 6、环境风险 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）要求，对有毒有害和易燃易爆危险物质存储量进行判定，项目涉及的风险物质主要为乙醚、醋酸、次氯酸钠、氧化钙、废气、废水、固废等，判定情况见下表。 表38 危险物质数量与临界量比值（Q）计算 序号; 危险物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; q/Q值; Q值划分. 1; 乙醚; 0.0004; 10; 0.00004; Q＜1. 2; 醋酸; 0.000524; 10; 5.24×10-5. 3; 次氯酸钠; 0.025; 5; 0.005. 4; 氧化钙; 0.025; 50; 0.0005. 5; 医疗废物; 0.042; 50; 0.00084. 6; 污泥、栅渣; 0.075; 50; 0.0015. 7; 在线检测废液; 0.1; 50; 0.002. 8; 废活性炭; 0.715; 50; 0.0143. 9; 次氯酸钠、乙醚、醋酸等废包装; 0.001; 50; 0.00002. 项目Q值∑; 0.024252. 氧化钙对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）的临界量为50；危险废物对照（HJ169-2018）附录B中健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）的临界量为50。 由上表可知，Q=0.024232＜1，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，项目无需开展环境风险专项评价，应明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。 （2）风险源分布情况 医院占地较小，使用试剂主要分布于药房及污水处理站、危险废物暂存于医疗废物暂存间和危废暂存间。 （3）可能影响途径 当存放次氯酸钠溶液的容器、乙醚、醋酸的容器发生泄漏、遇明火引发火灾会对周边区域大气环境、地下水等造成一定影响；但由于储存量较小，且为单独存放，可最大程度避免大面积泄漏，因此，发生风险后一般泄漏量较小，持续时间较短，不会对周围居民及大气环境、地下水环境等产生严重影响。 危险废物和医疗废物发生遗撒事故，由于医疗废物及危险废物储存量较小，且医疗废物暂存间和危废暂存间地面进行重点防渗，发生医疗废物及危险废物遗撒事故时及时进行清扫收集，不会对周围环境产生影响。 （4）环境风险防范措施 为使环境风险减小到最低限度，结合本项目危险物质特性及风险可能影响的途径，医院应采用以下风险防范措施： ①医疗废物的分类收集 项目医疗废物严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装、分类对方，本着及时、方便、安全、快捷的原则进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；放入包装物或容器内的病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内，处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。 ②医疗垃圾的贮存和运送 医疗废物暂存时间不得超过2天，应得到及时、有效的处理。医疗废物暂存应做到以下几点： a. 暂时贮存场所需分办公区、医疗废物贮存间，本项目医院暂存区能够满足该项要求； b. 远离医疗区、食品加工区、人员活动区，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入，项目医疗废物暂存间位于医院1楼楼梯下方，距离院区出入口较近，远离医疗区、食品加工区、人员活动区，满足要求。 c. 设置严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物。本项目医疗废物设专人管理，并有严密的封闭措施，能够满足上述要求。 d. 设置防鼠、防蚊蝇等安全措施；防止渗漏和雨水冲刷，易于清洁和消毒，避免阳光直射。本项目医废暂存间位于医院1层，暂存间内进行防渗漏处理，同时定期对暂存间进行消毒，能够满足要求。 ③污水处理间消毒剂风险防范措施 消毒剂由专人管理，次氯酸钠采用自动化设备，避免人员接触，操作人员需进行过专业培训，严格遵守操作规程，避免发生污染、意外事件。 ④危废暂存间风险防范措施 a. 建立危险废物登记制度，对其产生的危险废物进行登记。登记内容应当包括危险废物的来源、种类、重量或者数量、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目； b. 及时收集其医院运行活动中产生的危险废物，并按照类别分别置于防渗漏、防锐器穿透等符合国家有关环境保护要求的专用包装物、容器内，并按国家规定要求设置明显的危险废物警示标识和说明； c. 配备符合国家法律、行政法规和有关技术规范要求的危险废物暂时贮存柜（箱）或者其他设施、设备； d. 按照国家有关规定对危险废物就地进行无害化处理，并根据就近集中处置的原则，及时将经无害化处理后的危险废物交由依法取得危险废物经营许可证的单位集中处置； e. 转移危险废物的，应当按照《固体废物污染环境防治法》和国家环境保护总局的有关规定，执行危险废物转移联单制度。 f. 不得随意丢弃、倾倒、堆放危险废物，不得将危险废物混入其他废物和生活垃圾中。 在做好风险防范措施的基础上，本项目环境风险可控。 7、生态环境 项目租赁河北省石家庄市高新区学苑路30号副6号傲湖小区1号商业楼01-204，位于石家庄高新区且不新增占地，项目实施不会对项目区域生态造成明显影响。 8、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，不需要开展电磁辐射环境影响分析和环保措施。 9、环境管理 （1）环境管理制度 环境管理应根据建设单位的特点与主要环境因素，依据相关的法律法规，制定具体的方针、目标、指标和实现的方案；结合本项目组织机构的特点，由主要领导负责，规定各部门员工承担相应的管理职责并予以制度化，使之纳入建设单位的日常管理中。 为保证环境保护设施的安全稳定运行，本项目应建立健全环境保护管理规章制度，完善各项操作规程，其中主要应建立以下制度： ①岗位责任制度：按照“谁主管，谁负责”的原则，落实各项岗位责任制度，明确管理内容和目标，落实管理责任并签定环保管理责任书。 ②检查制度：按照日查、周查、月查、季度性检查等建立完善的环境保护设施定期检查制度，保证环境保护设施的正常运行。 ③建立报告制度：对排放的废水等污染物实行排污许可证管理，按照相关要求进行排污许可填报。 ④坚决做到污染达标排放：医院应定期进行自行或委托监测，确保项目废气的稳定达标排放。 ⑤培训教育制度：对化验室、污水处理间操作人员实行岗前、岗中等培训制度，使操作人员熟悉操作规程及环境保护设施的基本工作原理，了解环境重要性，掌握事故预防和处理措施。 （2）环境管理措施 结合本项目管理模式和和特点，提出以下环境管理措施： ①对技术工人进行上岗前的环保知识法规教育及操作规范的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。 ②制定各环保设施操作规程，定期维修设备，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态。 ③加强对环保设施的运行管理，如环保设施出现故障，应立即停产检修，严禁事故排放。 ④专人负责固体废物收集和暂存场所的维护工作，防止固体废物在厂内产生二次污染。 ⑤加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。 ⑥定期向环保主管部门汇报环保工作情况，污染治理设施运行情况，建视性监测结果。 ⑦建立本单位的环境保护工作档案，包括污染物排放情况；污染治理设施的运行、操作和管理情况；监测记录；污染事故情况及有关记录；其他与污染防治有关的情况和资料等。 （3）环保机构定员 为加强环境管理和环境监测工作，至少设1名环保人员，负责建立环保档案、环保治理设施的日常运行和生产系统环保领域的监督管理。为保证工作质量，环保管理人员需经培训合格后方能上岗。 （4）排污许可证管理 ①排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合相关的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。 ②遵守法律规定的最新环境保护要求等。 ③排污口规范化设置，排放口按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置相应的环保图形标志牌。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 医院废气（DA001） | NH3 | 煎药室设置集气罩，污水处理池体设有集气管收集废气，收集后经密闭管道引至屋顶两级活性炭吸附装置+15m高排气筒（高出楼顶5m） | 15m排气筒：4.9kg/h |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |
|  |  | H2S |  | 15m排气筒：0.33kg/h |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 2000（无量纲） |  |  |
|  | 无组织废气 | NH3 | 池体密闭，喷洒除臭剂 | 污水处理站周边大气污染物最高允许排放浓度 | 1.0mg/m3 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准 |
|  |  | H2S |  |  | 0.03mg/m3 |  |
|  |  | 甲烷 |  |  | 1% |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  | 10（无量纲） |  |
| 地表水环境 | 医院总排水口 | 流量、pH、SS、CODcr、BOD5、TP、TN、NH3-N、LAS、挥发酚、粪大肠菌群数、动植物油、总余氯 | 化验室废水经酸碱中和后与其他废水共同经化粪池+污水处理设施处理后排入市政排水管网 | pH：6-9 SS：60mg/L COD：250mg/L BOD5：100mg/L NH3-N：40mg/L TP：5mg/L TN：40mg/L LAS：10mg/L 挥发酚：1.0mg/L 粪大肠菌群数：5000 MPN/L 动植物油：20mg/L 总余氯：2-8 |  | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，同时满足与石家庄高新技术产业开发区供水排水公司签订的污水排放协议要求 |
| 声环境 | 污水处理泵类、污水处理风机、煎药室风机、废气处理系统风机、空调系统热泵机组/冷却塔、离心机等仪器设备 | A声级 | 选用低噪声设备、采取合理布局、隔声减震、厂房隔声等措施 | 昼间：55dB（A） 夜间：45dB（A） |  | 北、东、南厂界：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准 |
|  |  |  |  | 昼间：70dB（A） 夜间：55dB（A） |  | 西厂界：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准 |
| 固体废物 | 职工、病人 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运处理 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定 |  |  |
|  | 煎药室 | 中药渣 | 暂存于密闭桶内，定期由肥料生产企业定期拉运制作肥料 |  |  |  |
|  | 药品、器材 | 废外包装物 | 物资回收部门回收 |  |  |  |
|  | 软水制备 | 废离子交换树脂 | 厂家更换回收带走 |  |  |  |
|  | 门诊、住院等 | 医疗废物(含废药品) | 暂存于医疗废物暂存间，定期交有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |  |
|  | 污水处理间 | 污泥、栅渣 |  |  |  |  |
|  |  | 在线检测废液 | 暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置 |  |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  |  |  |
|  | 污水处理等过程 | 药剂废包装 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点防渗区：①危废暂存间、医疗废物暂存间、污水处理间及污水处理池体为重点防渗，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求执行，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；或参照GB18598执行。 一般防渗区：②医院其他位置为一般防渗；防渗层渗透系数≤1×10-7cm/s，等效粘土防渗层Mb≥1.5m。 |  |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、医疗废物风险防范措施 ①医疗废物的分类收集 项目医疗废物严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装、分类对方，本着及时、方便、安全、快捷的原则进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；放入包装物或容器内的病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内，处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。 ②医疗垃圾的贮存和运送 医疗废物暂存时间不得超过2天，应得到及时、有效的处理。医疗废物暂存应做到以下几点： a.暂时贮存场所需分办公区、医疗废物贮存间，项目暂存区能够满足该项要求； b.远离医疗区、食品加工区、人员活动区，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入，项目医疗废物暂存间位于医院1楼楼梯下方，距离院区出入口较近，远离医疗区、食品加工区、人员活动区，满足要求。 c.设置严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物。医院医疗废物设专人管理，并有严密的封闭措施，能够满足上述要求。 d.设置防鼠、防蚊蝇等安全措施；防止渗漏和雨水冲刷，易于清洁和消毒，避免阳光直射。本项目医废暂存间位于医院1层，暂存间内进行防渗漏处理，同时定期对暂存间进行消毒，能够满足要求。 2、污水处理间消毒剂风险防范措施 消毒剂由专人管理，次氯酸钠采用自动化设备，避免人员接触，操作人员需进行过专业培训，严格遵守操作规程，避免发生污染、意外事件。 3、危废暂存间风险防范措施 a. 建立危险废物登记制度，对其产生的危险废物进行登记。登记内容应当包括危险废物的来源、种类、重量或者数量、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目； b. 及时收集其医院运行活动中产生的危险废物，并按照类别分别置于防渗漏、防锐器穿透等符合国家有关环境保护要求的专用包装物、容器内，并按国家规定要求设置明显的危险废物警示标识和说明； c. 配备符合国家法律、行政法规和有关技术规范要求的危险废物暂时贮存柜（箱）或者其他设施、设备； d. 按照国家有关规定对危险废物就地进行无害化处理，并根据就近集中处置的原则，及时将经无害化处理后的危险废物交由依法取得危险废物经营许可证的单位集中处置； e. 转移危险废物的，应当按照《固体废物污染环境防治法》和国家环境保护总局的有关规定，执行危险废物转移联单制度。 f. 不得随意丢弃、倾倒、堆放危险废物，不得将危险废物混入其他废物和生活垃圾中。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境监测计划 根据生产工艺特点及污染物排放情况，提出如下监测要求： （1）医院应定期申请有关部门进行监测。 （2）污染源监测点位、监测项目、监测频次见下表。 表39 项目监测工作计划 采样位置; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气排气筒; DA001; NH3; 1次/季度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准. H2S. 臭气浓度. 无组织废气; 污水处理站周边; NH3、H2S、臭气浓度、氯气、甲烷; 1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准. 厂界; 臭气浓度; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1. 废水排放口; 流量; 自动监测; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求，同时满足与石家庄高新技术产业开发区供水排水公司签订的污水排放协议要求. pH值; 12小时. COD、SS; 1次/周. 粪大肠菌群数; 1次/月. BOD5、石油类、挥发酚、动植物油、LAS; 1次/季度. 色度、氨氮、总余氯. 医院东、南、北边界外1m; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准. 医院西边界外1m; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. 2、排放口规范化设置 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置。排污口的规范化要符合环境监测部门的有关要求。 （1）排污口规范化管理的基本原则 ①在各排污口处设立较明显排污口标志牌，其上注明主要排放污染物名称。 ②如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。 ③将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。 ④按照排污口规范管理及排放口环境保护图形标志管理有关规定，在排污口附近设置环境保护图形标志牌，根据《环境保护图形标志》要求，填写本工程的主要污染物；标志牌必须保持清晰、完整，发现形象损坏、颜色污染或有变化、退色等不符合图形标志标准的情况，应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。 ⑤排放口规范化整治要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治技术要求进行。 ⑥环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口及固体废物堆放场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m。 （2）环境保护图形标志 环境保护图形标志在企业的废水排放口、废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志形状及颜色详见下表。 表40 环境保护图形标志形状及颜色一览表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警示标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表41 环境保护图形符号一览表 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 废气排放口; 表示废气向大气排放. 污水排放口; 表示污水向水体排放. 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. —; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. —; 医疗废物; 表示医疗废物贮存、处置场. 本项目生产过程中会产生危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求进行收集、贮存及标志设置，具体见下表： 表42 危废间及其危废储存容器签示例 分类; 样式; 要求. 危险废物贮存设施标志; 危险废物设施标志可采用附着式和柱式两种固定方式，应优先选择附着式，当无法选择附着式时，可选择柱式；附着式标志的设置高度，应尽量与视线高度一致；柱式的标志和支架应牢固地联接在一起，标志牌最上端距地面约2m；位于室外的标志牌中，支架固定在地下的，其支架埋深约0.3m。宜根据设施标志的设置位置和观察距离按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）第9.3条中的制作要求设置相应的标志。其他要求见HJ1276相关规定。. 危险废物贮存分区标志; 贮存分区的划分应满足GB18597中的有关规定。宜在危险废物贮存设施内的每一个贮存分区处设置危险废物贮存分区标志。危险废物贮存分区标志宜设置在该贮存分区前的通道位置或墙壁、栏杆等易于观察的位置。宜根据危险废物贮存分区标志的设置位置和观察距离按照HJ1276第9.2条中的制作要求设置相应的标志。其他要求见HJ1276相关规定。. 危险废物标签; 危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”。危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注。 危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码。其他要求见HJ1276相关规定。. 3、环境管理台账 ①一般原则 企业应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或批次进行记录，异常情况应按此记录。 ②记录形式 分为电子台账和纸质台账两种形式。 ③记录内容 包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。 ④记录存储及保存 纸质存储：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于5年。 电子化存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于5年。 |

六、结论

该项目建设符合国家产业政策和区域规划，选址可行，项目周围环境质量良好，在满足环评提出的各项要求和污染防治措施的基础上，项目运行期污染物可以做到“达标排放”，不会改变区域环境质量功能，对环境影响较小。从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | — | — | — | 0.0004t/a | — | 0.0004t/a | +0.0004t/a |
|  | H2S | — | — | — | 0.00002t/a | — | 0.00002t/a | +0.00002t/a |
| 废水 | COD | — | — | — | 0.61t/a | — | 0.61t/a | +0.61t/a |
|  | BOD5 | — | — | — | 0.25t/a | — | 0.25t/a | +0.25t/a |
|  | SS | — | — | — | 0.08t/a | — | 0.08t/a | +0.08t/a |
|  | NH3-N | — | — | — | 0.10t/a | — | 0.10t/a | +0.10t/a |
|  | TP | — | — | — | 0.01t/a | — | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | TN | — | — | — | 0.11t/a | — | 0.11t/a | +0.11t/a |
|  | LAS | — | — | — | 0.02t/a | — | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 挥发酚 | — | — | — | 0.0001t/a |  | 0.0001t/a | +0.0001t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | — | — | — | 19.345t/a | — | 19.345t/a | +19.345t/a |
|  | 中药渣 | — | — | — | 20t/a | — | 20t/a | +20t/a |
|  | 废外包装物 | — | — | — | 1t/a | — | 1t/a | +1t/a |
|  | 废离子交换树脂 | — | — | — | 0.1t/a | — | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 危险废物 | 医疗废物（含废药品） | — | — | — | 7.629t/a | — | 7.629t/a | +7.629t/a |
|  | 污泥、栅渣 | — | — | — | 1.82t/a | — | 1.82t/a | +1.82t/a |
|  | 在线检测废液 | — | — | — | 0.1t/a | — | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废活性炭 | — | — | — | 0.715t/a | — | 0.715t/a | +0.715t/a |
|  | 药剂废包装 | — | — | — | 0.001t/a | — | 0.001t/a | +0.001t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①