# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：天壕新能源多能互补分布式能源中心项目

建设单位（盖章）：石家庄天壕新能源有限公司

编制日期：    2026年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 天壕新能源多能互补分布式能源中心项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2401-130100-89-01-825758 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 赵文博 | 联系方式 | 186****9127 |
| 建设地点 |  | 石家庄市高新区循环化工园区工业大街和化工南路交口东南角 |  |  |
| 地理坐标 |  | （114度41分13.122秒，37度57分21.225秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | D4417生物质能发电 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 89.生物质能发电-利用农林生物质、沼气、垃圾填埋气发电的 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 石家庄市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 石行审投资核字[2025]234号 |
| 总投资（万元） |  | 75569.59 | 环保投资（万元） | 5600 |
| 环保投资占比（%） |  | 7.4 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 100000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《河北石家庄循环化工园区总体规划（2016-2035)》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价名称：《河北石家庄循环化工园区总体规划（2016-2035）环境影响报告书》 召集审查机关：河北省生态环境厅 审查文件名称及文号：《关于转送河北石家庄循环化工园区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（冀环环评函[2019]1580号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、项目与《石家庄循环化工园区总体规划（2016-2035）》产业布局符合性分析 产业布局： 园区划分为基础化工片区、新材料制品产业片区、精细化工片区、氢能产业片区、产业隔离区、农产品加工产业片区及仓储物流区，规划产业布局图详见附图。 本项目位于石家庄市高新区循环化工园区工业大街和化工南路交口东南角，本项目属于生物质能发电项目，位于新材料制品产业片区。新材料制品产业片区依托园区基础化工产品，重点发展高性能复合材料、前沿新材料等制品，该产业区主要布局高性能碳纤维、高端工程树脂特种材料化学等性能复合及制品为主的产业。本项目建成后可为园区（包括新材料制品片区）企业提供电能及工业蒸汽，项目对周围新材料制品企业影响较小，本项目符合循环化工园区产业发展规划。 2、项目与《石家庄循环化工园区总体规划（2016-2035）》用地规划符合性分析 本项目位于石家庄市高新区循环化工园区工业大街和化工南路交口东南角，根据石家庄高新区自然资源和规划局出具的《关于天壕新能源多能互补分布式新能源中心项目用地预审与规划选址意见的情况说明》，本项目用地在国土空间规划确定的城市建设用地范围内，符合“三区三线”管控要求，项目选址为规划的工业用地，同意本项目选址。 3、项目与《石家庄市主城区东部区域热电联产规划修编（2023-2035年）》符合性分析 规划以《石家庄市城市集中供热专项规划(2022-2035年)》为依据，以《石家庄市主城区东部区域热电联产规划(2023-2035年)》为基础，分析了我市东部区域热负荷现状和热源现状的新变化以及存在的问题，对中远期供热面积及蒸汽需求进行了预测调整，并根据最新供热预测提出了在我市高新区新增热源的必要性，可作为指导该区域热电联产项目实施的依据。 根据规划修编规划热网覆盖范围，规划供热分区由修编前的良村热电、晋煤金石、国融安能三大供热分区调整为良村热电、循环化工园能源岛、天壕新能源多能互补分布式能源三大供热分区。 良村热电供热分区：工业用汽供热范围包括北二环东延以南、石炼路以北、太行大街以东、机场路以西及两侧区域；信工路以南、祁连街以东、南三环路以北、燕山大街以西的国际生物医药园区区域；化工南路以北、工业大街以东、机场路以西、石炼路以南区域；采暖供热范围包括东三环路以西、石黄高速以南、太行大街以东、南二环东沿以北以及太行大街以西、北二环东延以南、京珠高速以东、珠江大道以北片区；藁城区的育才路以南片区；以及工业蒸汽范围内的采暖负荷区域。 循环化工园区能源岛项目供热分区：循环化工园区能源岛作为和生物医药园的主要热源，重点供给石炼化和生物医药园保障工业大街以西区域蒸汽需求。 天壕新能源多能互补分布式中心项目供热分区：天壕新能源多互补分布式能源中心项目作为循环化工园区重要补充热源，保障工业大街以东区域蒸汽需求。 规划期间由于开发区东部区域接纳搬迁的华北制药、石家庄制药厂等企业，建设国际生物医药产业园区，工业用汽负荷会增加。规划新增工业蒸汽负 荷主要包括良村电厂新增工业热负荷、石家庄高新区循环化工园区近期新增工 业热负荷两部分。 规划近期2025年高新区循环化工园区工业热负荷蒸汽缺口共约1315t/h。新增工业负荷由循环化工园区能源岛项目、天壕新能源多能互补分布式能源中心项目供应。其中循环化工园区能源岛项目新增工业用汽885t/h，其中中压蒸汽（3.9MPa）约498t/h，低压蒸汽（1.6MPa）约387t/h；天壕新能源多能互补分布式能源中心项目工程新增工业用汽最大约430t/h，其中中压蒸汽（3.9MPa）约172t/h，低压蒸汽（1.6MPa）258t/h。 东部区域热电联产规划循环化工园区需热及供热一览表 - 项目; - 建设进度; - 投产日期; - 供热蒸汽分配; - 近期蒸汽缺口2025. - 循环化工园能源岛; - 2025年12月开工建设; - 2026年底; - 885t/h; - 1315t/h. - 天壕新能源多能互补分布式中心; - 办理前期手续，未开工; - 2027年; - 430t/h. 《规划》中的热电联产机组符合能源消耗和污染物排放控制目标，符合“节能减排”产业政策及清洁可持续发展战略，秉承以热定电原则，同意按规划中的实施方案分别建设“良村热电二期项目”“循环化工园区能源岛项目”和“天壕新能源多能互补分布式能源中心项目”作为规划区域内的热源点，以保障石家庄东部区域供热需求。 根据规划，本项目属于石家庄主城区东部区域规划的热电联产项目，项目符合《石家庄市主城区东部区域热电联产规划修编（2023-2035年）》的要求，根据区域供热需热情况分析，项目建设是必要的。 4、与《河北石家庄循环化工园区总体规划（2016-2035）环境影响报告书》结论及审查意见符合性分析 项目与园区规划环评符合性分析 要求; 符合性. 严格环境准入，推动化工产业转型升级的绿色发展。按照环评报告书提出的“三线一单”管理要求，以资源利用上线、环境质量底线为约束，入区企业应符合《关于促进京津冀地区经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》（环办环评【2018】24号）、《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（ 2015年本）》（冀政办发〔2015] 7号）等文件规定要求，严格落实环评报告中生态环境准入清单要求。; 项目符合园区规划环评“三线一单”管理要求，符合环办环评[2018]24号、《产业结构调整指导目录（2024年本）》等文件要求规定。. 加强空间管制，优化生产空间和生活空间。促进工业区、城镇建设区和美丽乡村规划区和谐发展，严格落实园区城乡统筹规划，有序做好园区内村庄搬迁工作。控制园区工业区外居民点向工业区方向发展，确保区内企业与敏感点保持足够的环境防护距离，减少突发事件可能对居民区环境产生的影响，严格落实环评报告中生态空间管控要求。; 本项目厂界外500m范围内不存在居住区等保护目标，项目在采取严格的风险防范措施后，环境风险可控。项目满足生态空间管控要求。. 加强总量管控，促进环境质量改善。按照最不利条件并预留一定安全余量的原则，提出的污染物排放总量控制上线作为园区污染物总量管控限值。严格落实区域污染物削减方案，并提升技术工艺及节能节水控污水平，不断改善环境质量。; 本项目提出了污染物总量控制限值，将严格落实区域污染物削减方案，具体削减来源由削减方案确定，项目采用先进可行的污染物治理设施。. 加强规划环评与项目环评联动，切实发挥规划和项目环评预防环境污染和生态破坏的作用。项目环评文件应落实规划环评提出的各项要求，选址符合性分析、区域大气环境容量、配套基础设施可行性可适当简化；重点开展项目准入条件符合性、工程分析、布局合理性、环保措施的可行性论证、污染物排放量与总量控制指标、大气环境防护距离符合性、清洁生产水平分析，并关注园区基础设施及应急体系保障能力，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。; 本项目位于石家庄高新区循环化工园区，符合园区产业发展规划，落实规划环评提出的各项要求，简化了配套基础设施符合性的描述。重点分析了项目准入条件符合性、工程分析、布局合理性、环保措施可行性、污染物排放量与总量控制指标，给出了污染源监测计划。. 注重园区发展与区域资源承载力相协调，统筹规划建设园区配套的基础设施。园区企业生产用新水由良村开发区地表水厂供给，水源为南水北调地表水，现工业区和城镇建设区已实现供水，美丽乡村规划区配套管网于2025年底前建成；加快园区污水处理厂体表改造进度，至2020年底外排废水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，同时化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、满足《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）表1重点控制区排放限值；加快污水处理厂扩建和再生水厂的建设进度，污水处理厂二期工程（10万立方米/天）及配套管网应于2025年底前建成投运，再生水循环项目（5万立方米/天）及配套管网应于2022年底前建成投运，污水处理厂部分出水经再生水循环项目处理后回用，剩余部分外排汪洋沟；再生水循环项目建成前，使用中水量大的入区项目应暂缓建设；园区除依托现状热源外，燃气热电厂（一期330t/h供热能力）于2020年底前建成投运；园区规划建设八方分输站1座，供气能力为85.4万标立方米/天，于2025年底前建成投运；依托园区内现有铁路货运专线，进一步推动“公转铁”，大宗物料和产品采用铁路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输比例不低于80%，汽车运输部分应采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车，禁止使用柴油车及国五标准以下汽车。; 本项目生产用水使用中水，由石家庄高新污水处理服务有限公司提供，生活用水由良村开发区地表水厂供给，规划期间由于化工园区建设国际生物医药产业园，接纳华药、石药等企业，工业热负荷将增加，且燃气热电厂（一期330t/h供热能力）尚未运行投产，存在供热缺口，根据《石家庄市主城区东部区域热电联产规划修编（2023-2035年）》，本项目属于东部区域规划的热电联产项目。企业使用生物质均来自项目周边100km范围内，采用汽车运输方式，项目建设门禁系统，生物质燃料及固体废物等运输均采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车等清洁运输方式。. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于生物质能发电项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“生物质能发电技术与应用：生物质纤维素乙醇、生物燃油（柴油、汽油、航空煤油）等非粮生物质燃料生产技术开发与应用，生物质直燃、气化发电及热电联产技术开发与设备制造，农林生物质资源收集、运输、储存技术开发与设备制造，农林生物质成型燃料加工设备、气化设备、锅炉和炉具制造，以农作物秸秆、畜禽粪便、厨余垃圾、工业有机废弃物、有机污水污泥等各类城乡有机废弃物为原料的大型沼气和生物天然气生产成套设备，沼气发电机组、沼气净化设备、沼气管道供气、沼气提纯压缩液化制备生物天然气设备、装罐成套设备制造，秸秆热解气化相关设备制造，可持续航空燃料原料高效收储运技术与设备研发与应用，可持续航空燃料生产与应用”，属于鼓励类项目。根据《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目工艺、设备、规模不属于其中禁止准入事项，同时未对本行业相关内容进行准入许可要求。因此，本项目符合国家及地方产业政策相关要求。 2、选址及规划符合性分析 本项目位于石家庄市高新区循环化工园区工业大街和化工南路交口东南角，厂区中心地理坐标为东经114度41分13.122秒，北纬37度57分21.225秒。本项目东、西、北侧均为空地，南侧为小路，东南侧为大有燃气达正门站。距本项目最近敏感点为项目西侧1450m处任家庄村。石家庄高新区自然资源和规划局已出具了本项目的选址意见的情况说明，同意本项目选址。 经调研，项目周边石家庄区域秸秆类资源、林业类资源等生物质资源丰富，易获得，周边100公里范围内可获得燃料量可满足本项目需求。项目符合石家庄主城区东部区域热电联产规划。 项目位于循环化工园区内，项目周围无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、珍稀濒危动植物保护区等环境敏感区。项目周边为工业园区，周边500m范围内不存在环境空气保护目标，项目运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 因此，项目选址可行。 3、“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 （1）项目与园区“三线一单”符合性分析 本项目位于石家庄市高新区循环化工园区工业大街和化工南路交口东南角，根据园区规划环评文件，项目与园区“三线一单”符合性分析如下。 园区规划环评“三线一单”符合性分析 项目; 内容; 本项目; 符合性. 生态保护红线; 根据《河北省生态保护红线（征求意见稿）》及《石家庄市生态保护红线划定方案》，石家庄市主要涉及太行山水土保持生物多样性维护生态保护红线和河北平原河湖滨岸带生态保护红线。园区规划范围内不涉及生态保护红线。; 本项目位于石家庄市高新区循环化工园区工业大街和化工南路交口东南角，不涉及生态保护红线; 符合. 环境质量底线; 近期（2019-2025年）满足《石家庄市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018～2020年）》要求；远期（2026～2035年）满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求; 项目废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，氨、汞及其化合物等，采取废气治理措施后可达标排放，对周围环境空气影响较小; 符合. 区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB383832002）V类标准要求，园区内生产废水及生活污水禁止直接排入汪洋沟; 项目生产废水、生活污水排入石家庄良村南污水处理厂. 区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；禁止企业开采地下水; 项目生产用水使用中水，生活用水由园区供水管网提供，不开采地下水. 严格控制工业企业噪声，区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应类别标准要求; 项目采取降噪措施后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，不会对区域声环境质量产生明显影响. 资源利用上线; 能源利用上限：（规划近/远期）燃煤量为74.848万t/a，原料用煤量为72万t/a; 本项目不使用燃煤，燃料主要为农林生物质。; 符合. 水资源利用上限：禁止采用地下水; 项目生产用水全部使用中水，生活用水由园区供水管网提供，废水能回用的全部回用，不会突破水资源利用上限；项目不涉及开采地下水. 土地资源利用上限：（规划远期）及时通过土地置换，推动产业布局集中；对区内村庄进行搬迁安置，整理、合并，提高村庄建设集约化程度，并对农村废弃地进行整理，将未利用地及部分农村居民点用地转变为建设用地。同时加大对区域内未利用地的开发，增加后备建设用地面积。落实国家保护耕地的法律要求，对规划控制区内部分耕地实现“先补后占、占补平衡”，确保区域耕地数量不减少; 本项目土地性质为工业用地，不会超过本地区土地资源利用上限。. 负面清单; 产业 政策 准入; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类项目; 项目建设内容不属于限制类、禁止类淘汰类项目，属于鼓励类项目，项目符合园区产业布局规划。; 符合. 《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中的限制类和淘汰类项目. 《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》中明令禁止的建设项目. 《石家庄市人民政府办公厅关于印发<石家庄市产业发展鼓励和禁限指导意见（2017-2019）>的通知》中禁限类行业. 清洁生产水平达不到国内先进水平及以上的新建精细化工项目. 不符合园区产业定位项目（拟入区项目）. 其他; 禁止新建和扩建（等量置换除外）钢铁、火电（热电联产除外）、炼焦、水泥、石灰、石膏、氮肥、普通黑色金属铸造、铁合金冶炼、碳素、以煤为燃料的其他工业项目. 严控农药制造行业新增产能. 全市禁止新建钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、铸造、有色、碳素、钙镁、煤化工、钢架、陶瓷等高污染、高耗能项目. 禁止新建和扩建产能严重过剩的大宗化学原料药. 禁止单纯扩大产能的新建和扩建农药制造业（新增高效、低毒、安全、新品种除外）. 严禁涉及屠宰及糖精等化学合成甜味剂等的项目。酒精生产、制糖、糖制品加工、肉禽类加工、调味品、发酵制品制造. 禁止引进含有电镀、阳极氧化、发黑等工艺的制造业项目. 禁止引进单纯从事金属表面处理及热处理加工项目. 严格控制新建、改建、扩建钢铁、建材、石化、化工等行业中大气重污染工业项目. 严格限制高耗能、高污染的建设项目。严格产业政策名录中禁止和限制类项目、不符合国家准入条件项目和列入国家高污染名录的项目建设. 禁止新建炼焦、水泥行业和新增钢铁产能的建设项目，限制在工业区外新建化学原料及化学制品、化学药品原药制造和化纤浆粕等行业以及其他非鼓励类行业的建设项目. 新增产业片区（包括新材料制品产业片区、农产品加工产业片区和产业隔离区）不得发展化工类项目. 新能源产业片区禁止发展化工类项目. 对照园区负面清单，本项目建设内容不属于限制、禁止入园项目。项目建设符合地方产业政策。综上所述，本项目符合园区规划“三线一单”政策要求。 （2）项目与石家庄市“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 本项目位于石家庄市高新区循环化工园区工业大街和化工南路交口东南角，根据《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单》（2023年版），本项目位于藁城区重点管控4区域，本项目与《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单》符合性分析如下。 与《石家庄市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的符合性分析 全市生态环境准入综合管控要求. 重点区域; 管控策略; 项目情况; 符合性. 全市域; 1、优化产业结构。落实国家、省、市产业政策，严格“两高”项目环评审批，落实区域削减要求，推进减污降碳协同控制。 2、强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区资源利用效率和绿色低碳水平，加强新建项目入园，严格现有分散企业污染管控。; 1、本项目不属于“两高”项目。 2、项目属于新建项目，位于化工园区内且符合园区产业规划布局; 符合. 重点风险工业园区等; 1、严格农用地、建设用地监管，加强潜在风险土地常规监管。2、开展电镀、皮毛鞣制、化工、炼焦等工业园区重金属环境综合整治。推动重金属源头减量、末端管控。3、土壤污染重点监管企业、工业园区、尾矿库、垃圾处理场、垃圾焚烧厂和危险废物处理处置场周边士壤环境，定期开展监测，重点监测重金属和持久性有机污染物。; 1、本项目占地为建设用地，项目现状为空地，不存在潜在风险2、项目不涉及重金属3、项目不属于重点监管企业; 符合. 石家庄市划定的禁燃区; 1、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放;仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。 2、禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料。 3、禁燃区内禁止原煤散烧。 4、其他平原县和山区县执行县级政府确定的禁燃区范围和管理要求。; 1、本项目 属于生物质集中供热项目，生物质锅炉为专用锅炉，且配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放。2、 本项目不属于《高污染燃料目录》中的“3.非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料”。3、不燃烧原煤散烧4、不涉及; 符合. 地下水重点管控区; 落实最严格水资源管理制度，强化用水监管，优化用水结构，推动城镇农村生活、工业、农业节水，发掘多源供水，缓解地下水超采压力，加强地下水开采重点监控区和生态用水补给区管控。; 本项目严格用水管理，节约用水，生产用水全部使用中是，生活用水供水采用园区供水管网，来源为南水北调地表水，不使用地下水。. 全市生态空间总体管控要求. 属性; 管控要求; 项目情况; 符合性. 一般生态空间; 总体要求：1严格矿产资源开发与管控，矿产开发管控依照《河北省加强矿产资源开发管控十条措施》、《河北省人民代表大会常务委员会关于加强矿产开发管控保护生态环境的决定》等相关文件要求执行。2涉及饮用水水源地保护区的，水环境总体管控要求中饮用水水源地保护区相关要求进行管控。; 1、本项目不涉及矿产开发2、本项目不涉及饮用水水源保护区; 符合. 水源涵养：1、加强自然资源开发监管，严格控制和合理规划开山采石，控制矿产资源开发对生态的影响和破坏。2、坚持自然恢复为主，严格限制在水源涵养区大规模人工造林。; 本项目不涉及. 水土保持：1、严禁陡坡垦殖和过度放牧。2、禁止毁林开荒、烧山开荒和陡坡地开垦，合理开发自然资源，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力。3、严格资源开发和建设项目的生态监管，控制新的人为水土流失。4、对水土保持林只能进行抚育和更新性质的采伐；对采伐区和集材道应当采取防止水土流失的措施，并在采伐后及时更新造林。; 本项目不涉及. 生物多样性保护：1、禁止对野生动植物进行滥捕、滥采，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用。2、保护自然生态系统与重要物种栖息地，限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦等，防止生态建设导致栖息环境的改变。3、加强对外来物种入侵的控制，禁止在生物多样性保护功能区引进外来物种。4、严格控制高耗能、高排放行业发展，新引入的行业、企业不得对优先区域生物多样性造成影响。; 本项目不属于高耗能、高排放行业. 水土流失：禁止在崩塌、滑坡危险区区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。禁止开垦、开发植物保护带。水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动。禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。禁止毁林、毁草开垦和采集发菜。; 本项目不涉及. 土地沙化：禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。在沙化土地封禁保护区范围内，禁止一切破坏植被的活动。禁止在沙化土地封禁保护区范围内安置移民。; 本项目不涉及沙化土地. 河湖滨岸带：1、禁止向河道、渠道、水库及其他水域排放超标准污水或者弃置固体废物。2、禁止擅自占用、围垦、填埋或者排干湿地;禁止擅自取用或者截断湿地水源;禁止破坏水生动物洄游通道或者野生动物栖息地;禁止擅自采砂、取土;禁止向湿地违法排污;禁止擅自引进外来物种;禁止其他破坏湿地及其生态功能或者改变湿地用途的行为(河道内生态修复工程或设施除外)。; 本项目不涉及. 全市水环境总体管控要求. 分类; 管控类型; 管控要求; 项目情况; 符合性分析. 水环境工业污染重点管控区; 污染物排放管控; 1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。2、工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置;有流域特别排放限值要求的地区，执行流域特别排放限值。 3、排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。4、企业、学校、科研院所、医疗机构、检验检疫机构等单位的实验室、检验室、化验室等产生的酸液、碱液及其他有毒有害废液，应当按照国家和省有关规定进行处理后达标排放或者单独收集、安全处置; 1、本项目不属于高污染、高耗水行业；不属于产能过剩产业2、本项目所在园区已建成污水集中处理设施石家庄良村南污水处理厂，安装自动在线监控装置，出水执行流域特别排放限值。3、项目废水全部经管网排入石家庄良村南污水处理厂进一步处理。项目不涉及有毒有害水污染物4、项目不涉及酸液、碱液及其他有毒有害废液; 符合. 环境风险管控; 1、化学品生产、存储、运输、销售企业以及工业园区(工业集聚区)、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，防止地下水污染。 2、加油站、储油库等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止污染地下水。 3、工业固体废弃物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他符合水污染防治要求的措施，防止污染水环境。 4、可能发生水污染事故的企业事业单位，应当按照有关规定制定有关水污染事故的应急方案，做好应急准备，定期进行预防演练; 1、2本项目不涉及3、本项目工业固体废物贮存场所采取防扬散、防流失、防渗漏等措施4、项目建成后按规定制定应急方案，做好应急准备，定期进行预防演练。; 符合. 大气环境总体准入要求. 管控 类型; 准入要求; 项目情况; 符合性分析. 空间布局约束; 1、加大钢铁、焦化等行业结构调整力度，推进化工、石化企业治理改造，优先发展战略新兴产业和先进制造业，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。 2、引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。 3、大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区严格控制高耗能、高排放项目建设。严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能。 4、大气环境受体敏感重点管控区中重点涉气行业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应规划退城搬迁。 5、大气环境弱扩散重点管控区内严格控制新建、扩建燃煤火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染高排放项目。 6、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。 7、全市禁止新建35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，35 蒸吨/小时以上燃煤锅炉要达到超低排放标准。城市主城区和县城禁止新建35 蒸吨/小时及以下生物质和燃油(醇基燃料)锅炉，35蒸吨/小时以上的燃油和生物质锅炉要达到超低排放标准。 8、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。禁止销售、使用高污染燃料。; 1、本项目不属于上述行业2、项目不属于重点行业3、本项目所在区域不属于上述区域，本项目不属于钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等行业 4、本项目所在区域不属于大气环境受体敏感重点管控区 5、本项目不属于大气环境弱扩散重点管控区，本项目为生物质发电项目，不属于燃煤火电等高污染高排放项目6、本项目不涉及上述工业炉窑 7、本项目常用锅炉为2台130蒸吨生物质锅炉 8、本项目生物质锅炉为用于区域发电供热的专用锅炉且已配置了高效的除尘设施。; 符合. 污染物排放管控; 1、严格区域削减要求。严格执行《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环办环评(2020)36号)相关要求。2、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放，按照《河北省工业炉窑综合治理实施方案》执行。3、按照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)，开展低挥发性有机物含量涂料推广替代试点工作，加快推进党政机关单位定点印刷企业率先使用水性油墨、大豆油墨等低挥发性有机物含量油墨和胶粘剂。 4、加强无组织排放治理，开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放检查工作，物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。5、加快推进铁路专用线建设，大宗货物及产品年货运量150万吨以上的企业原则上全部修建铁路专用线，达不到的采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车代替。6、深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》加强道路扬尘综合整治。全市工业企业料堆场全部实现规范管理;对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。7、严禁秸秆、垃圾露天焚烧，实施农村地区的散煤替代及清洁开发利用工程。8、巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。9、对以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦(硫含量大于3%)。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 1、本项目废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等；废水主要污染物为COD、NH3-N等，本项目所在区域严格落实区域削减要求。2、3本项目不涉及4、本项目生物质燃料全部在密闭料棚中储存，石灰、飞灰等其他物料均在密闭料仓或者料库中储存5、项目不涉及大宗货物，年货运量在150万吨以下。6、项目施工期严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》加强道路扬尘综合整治。7、项目不涉及8、项目废气全部深度治理，废气排放从严执行，采取无组织管控措施 9、项目不涉及工业炉窑，项目锅炉燃烧生物质属于低碳能源。; 符合. 环境风险管控; 强化源头准入，落实国家重点管控新污染物清单及其禁止、限制、限排措施。对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放新污染物的企业，依法实施强制性清洁生产审核。强化石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业新污染物环境风险管控。; 项目不涉及新污染物; 符合. 全市自然资源总体管控要求. 要素; 管控类型; 管控要求; 项目情况; 符合性分析. 水资源; 地下水开采重点管控区（地下水严重超采区）; 1、在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取(排)水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水。2、在地下水限采区内，对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用1减2的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。; 1、2本项目生产用水使用中水，生活用水由园区供水管网提供，不取用地下水; 符合. 能源; 高污染燃料禁燃区; 1、禁燃区内不得新建、改建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施;现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源:未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放:仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。 2、禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料。 3、禁燃区内禁止原煤散烧。 4、其他平原县和山区县执行县级政府确定的禁燃区范围和管理要求。; 1、本项目 属于生物质集中供热项目，生物质锅炉为专用锅炉，且配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放。2、 本项目不属于《高污染燃料目录》中的“3.非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料”。3、不燃烧原煤散烧4、不涉及; 符合. 全市产业布局总体管控要求. 分类; 管控要求; 项目情况; 符合性分析. 产业总体布局要求; 1、严格建设项目环境准入，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。 2、新建、改建、扩建用煤项目，应当实行煤炭的等量或者减量替代。 3、严格执行国家《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》以及《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求。 4、严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”产品加工项目，城市工业企业退城搬迁改造及产能置换项目除外。 5、新建项目一律不得违规占用河库管理范围。 6、以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物(VOC)综合治理，实施原辅材料和产品源头替代无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。 7、锅炉大气污染物排放控制要求、污染物监测要求、达标判定要求按照河北省地标《锅炉大气污染物排放标准》(0B13/5161-2020)执行。8、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镜、制革等可能造成土壤污染的建设项目。9、在地下水超采区控制高耗水产业发展。 10、涉重金属重点行业企业“十四五”期间依法依规至少开展一轮强制性清洁生产审核，到2025年底，涉重金属重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。 11、按照《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求，石家庄城市建成区和重点领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。12、实施制造业绿色改造重点专项，开展制造业绿色发展示范工程，推进生物医药、化工、钢铁等行业工艺技术装备综色化改造。鼓励企业实施绿色战略绿色标准、绿色管理和学色生产，推行“互联网+绿色制造”模式，开发绿色产品，建设绿色工厂，打造绿色供应链，构建绿色制造体系。大力发展节能环保、清洁生产和清洁能源产业。在钢铁、火电、水泥、化工等重点行业推广低碳节能技术改造，探索开展碳捕集、利用与封存试验示范，控制工业领域温室气体排放。加快构建绿色低碳的综合交通运输体系，实施一批绿色公路、绿色机场等示范工程。全面推行清洁生产，推进钢铁、石化、建材、纺织、食品等重点行业强制性清洁生产审核。13、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单相关规划所评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新增主要污染物排放量的“两高”项目，严格落实生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域月减情施监督管理的通知要求》，提出有效区域自减方案，主要污染物实行区域倍量减，规范削减措施来源。强化建设单位、出让减排量排污单位和地方政府责任，确保落实区域削措施。14、省级人民政府及其有关部门批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区、旅游度假区等产业园区及市级人民政府批准设立的各类产业园区，在编制开发建设有关规划时，应依法开展规划环评工作，编制环境影响报告书。涉及“一区多园”的产业园区，应整体开展规划环境影响评价(跟踪评价)工作，实现规划环评“一本制”; 1、项目满足园区规划环评要求2、本项目不涉及燃煤3、项目符合《产业结构调整目录（2024年本）》《市场准入负面清单》以及《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求； 4、5、6本项目不涉及7、项目生物质锅炉及天然气锅炉均属于发电锅炉，执行《火电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2025）等8、本项目不属于上述可能造成土壤污染的建设项目9、项目使用中水，不开采地下水，项目不属于高耗水产业 10、项目不涉及重金属11、项目不涉及12、项目燃用农林生物质，属于低碳燃料，符合绿色低碳要求13、项目不属于“两高”项目，项目符合重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求，项目严格落实区域削减措施，削减源来自于区域削减方案。14、 项目位于高新区循环化工园区，已开展规划环评并通过了审查。; 符合. 项目入园准入要求; 1、县级以下原则不再建设新的园区，造纸、焦化、氨肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区。被认定为重点监控点的化工企业，可按照《河北省人民政府办公厅关于印发河北省化工重点监控点认定办法的通知》(冀政办字(2021)122号)相关要求执行。2、加强园区规划及环评时效性。现有县市级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循全省、地市及对应单元生态环境准入要求。3、对新设立或扩区未开展规划环评的园区，规划定位、范围、布局、结构、规模等发生调整未开展规划环评调整的以及规划实施已超过5年未进行规划环境影响跟踪评价的园区，督促园区管委会抓紧整改。4、各级行政审批部门应把规划环评结论及审查意见的符合性作为入园建设项目环评审批的重要依据。严格落实产业园区规划环评对项目环评的指导要求，规划环评提出需要深入论证的，在项目环评审批阶段应重点把关。按要求可以简化内容的项目环评，不再增加相关环评内容要求; 1、项目位于化工园区内2、项目符合园区规划环评要求3、项目所在园区规划环评已开展跟踪评价及更新工作4、本项目环评严格落实规划环评结论及审査意见要求，可以简化的内容已简化。. 项目与藁城区生态环境准入清单符合性分析 县区; 单元类别; 环境要素类别; 纬度; 管控措施; 本项目情况; 符合性分析. 藁城区; 重点管控单元4; 大气环境高排放重点管控区水环境工业重点管控区、河北石家庄循环化工园区、禁燃区; 空间布局约束; 1．严格落实国家、河北省以及石家庄市最新产业目录准入要求。 2．严格落实最新规划环评及其批复文件制定的环境准入要求。; 本项目属于生物质能发电，不属于《产业结构调整目录（2024年本）》中限制和淘汰类建设项目，为鼓励类项目; 符合. 污染物排放管控; 1、落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》环办环评【2020】336号的要求。 2、开展大气污染物特别排放限值改造，化学原料制造、制药行业现有企业严格执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。 3、石化化工行业达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571—2015）中大气污染物特别排放限制要求标准要求；无机化工行业达到《无机化工行业污染物排放标准》（GB31573—2015）中大气污染物特别排放限制要求标准要求。 4、园区内工业炉窑污染物排放应达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中的相关标准要求。 5．新（改、扩）建向环境水体直接排放污水的排污单位执行《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796—2018）重点控制区要求，出水水质满足《城镇污水处理污染物排放标准》一级A的同时满足《子牙河流域水污染物排放标准》，现有单位自2021年1月1日起执行。; 1、项目所在区域严格落实区域削减要求。 2、本项目生物质锅炉废气采用“低氮燃烧+石灰石干法脱硫+SNCR脱硝+ SCR脱硝+小苏打干法脱硫+旋风除尘+袋式除尘”处理，通过100m高排气筒排放，天然气锅炉采用低氮燃烧+SCR脱硝工艺，废气经45m高排气筒排放；生物质燃料破碎废气经袋式除尘器，废气经处理后经15m高排气筒排放，料坑落料废气经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放；炉前料仓废气经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放，飞灰仓设置袋式除尘器，废气经处理后经15m高排气筒排放；石灰仓顶设置袋式除尘器，废气经处理后经15m高排气筒排放，上述废气排放均达到火电行业创A排放标准要求3、本项目不涉及4、本项目不涉及 5、生活污水经化粪池处理后与其他生产废水排入石家庄良村南污水处理厂，不直接向环境水体排放。; 符合. 环境风险防控; 1。鼓励开展固体废弃物资源循环利用，定期对企业场地开展土壤及地下水监测。 2．园区按照相关要求，建立完善环境风险管理相关制度和有效的事故风险防范体系。; 项目脱硫灰、燃烧灰渣等全部外售综合利用，项目将按要求开展土壤及地下水监测；项目运行后将建立完善的环境风险管理制度和风险防范体系。; /. 资源利用效率; 提高污水处理厂中水回用率; 本项目生产用水全部使用中水。; /. 综上所述，本项目符合石家庄市总体管控及藁城区重点管控单元4生态环境准入清单要求。 4、本项目与大气污染防治行动计划相符性分析 本项目与大气污染防治行动计划相符性分析 文件名称; 与项目有关的条例、条文; 本项目; 政策符合性. 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）; 加强工业企业大气污染综合治理; 本项目生物质锅炉废气，天然气锅炉废气、生物质燃料破碎废气等均经收集处理后达标排放; 符合. 全面整治燃煤小锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤推广应用高效节能环保型锅炉; 本项目为生物质发电项目，燃料为农林生物质、备用锅炉燃料为天然气，不涉及燃煤; 符合. 加快淘汰落后产能，结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的限制类、淘汰类项目，属鼓励类; 符合. 全面推行清洁生产; 本项目建设选用节能，节电环保设备，减少能源的浪费符合清洁生产要求; 符合. 《河北省大气污染防治行动计划实施方案》; 禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用; 本项目不设燃煤锅炉，燃料使用农林生物质，生物质锅炉配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置 ，控制二氧化硫、氮氧化物和颗粒物等排放，备用供热锅炉燃料为天然气，采取低氮燃烧+SCR脱硝措施控制氮氧化物排放; 符合. 《河北省大气污染防治行动计划实施方案》; 根据国家产业政策，严格控制新建、改建扩建钢铁、水泥、平板玻璃、化学合成制药、有色金属冶炼、化工等工业项目; 本项目属于生物质能发电项目，不属于上述严格控制项目类别; 符合. 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放; 本项目不使用含挥发性有机物原辅材料。; 符合. 由上可知，本项目符合《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）及《河北省大气污染防治行动计划实施方案》等相关要求。 5、本项目与水污染防治行动计划相符性分析 本项目与水污染防治行动计划相符性分析 文件名称; 与项目有关的条例、条文; 本项目; 政策符合性. 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）; 全部取缔不符合产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目; 本项目属于生物质能发电项目，不属于取缔类; 符合. 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案、实施清洁化改造; 本项目属于生物质能发电项目，不属于取缔类; 符合. 调整产业结构，依法淘汰落后产能；优化空间布局，布局，合理确定发展布局、结构和规模。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为鼓励类; 符合. 严控地下水超采，在地面沉降、地裂缝、岩溶、塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。; 本项目生产用水全部使用中水，生活用水由石家庄循环化工园区供水管网提供，不开采地下水; 符合. 《河北省水污染防治工作方案》; 对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代; 本项目不属于所述“十大”重点行业; 符合. 属于“十小”落后企业达到或超过控制指标的地区，暂停审批其建设项目新增取水许可；对取、用水总量接近控制指标的地区，限制审批新增取水，逐步实现区域水资源供需平衡; 本项目生产用水全部使用中水，生活用水由石家庄循环化工园区供水管网提供，项目所在区域取用水总量未达到或超过控制指标; 符合. 严格控制地下水超采。在唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、石家庄、邯郸等地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制深层承压水开采，开采矿泉水、地热水和建设地下水源热泵系统应进行建设项目水资源论证，严格实行取水许可和地下水采矿许可。未经批准和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，于2016年底前一律予以关闭; 本项目生产用水全部使用中水，生活用水由石家庄循环化工园区供水管网提供，不涉及开采地下水; 符合. 由上表可知，本项目符合《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）和《河北省水污染防治工作方案》中相关要求。 6、本项目与《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》(环发〔2008〕82号)符合性分析 本项目符合性分析一览表 序号; 政策要求; 本项目; 符合性. 1; 厂址选择应符合当地农林生物质直接燃烧和气化发电类项目发展规划，充分考虑当地生物质资源分布情况和合理运输半径; 本项目符合发电供热规划，通过对厂址周边区域内生物质资源量的调查，周边农林废弃物生物质燃料可利用量较大，项目运输半径100km生物质燃料可获得量能够满足本项目需求; 符合. 2; 生物质焚烧锅炉应以农林生物质为燃料，不得违规掺烧煤、矸石或其它矿物燃料; 本项目生物质发电锅炉以农林生物质为燃料，不掺烧煤、矸石或其它矿物燃料; 符合. 3; 采用国外成熟技术和装备，要同步引进配套的环保技术和污染控制设施。在满足我国排放标准前提下，其污染物排放限值应达到引进设备配套污染控制设施的设计运行值要求; 本项目采用成熟技术和设备，采用环保技术和污染控制设施满足环保要求，在采取环保措施的前提下能够实现达标排放，污染物排放限值能够达到污染控制设施的设计运行值要求; 符合. 4; 厂址用地应符合当地城市发展规划和环境保护规划，符合国家土地政策；城市建成区、环境质量不能达到要求且无有效削减措施的或者可能造成敏感区环境保护目标不能达到相应标准要求的区域，不得新建农林生物质直接燃烧和气化发电项目; 项目选址位于石家庄高新区循环化工园区，符合石家庄市和园区总体及东部区域供热规划要求，高新区自然资源和规划局已出具了项目规划要点，项目符合土地规划；本项目严格落实区域削减要求，区域采取有效的削减措施，项目采取先进的废气治理措施，执行超低排放要求，结合石家庄市限期达标规划提出的要求后区域环境空气质量可以逐步改善; 符合. 5; 秸秆直燃发电项目应避免重复建设，尽量选择高参数机组，原则 上项目建设规模应不小于 12MW; 经调查，高新区内无其他秸秆直燃发电项目，本项目不属于重复建设；本项目发电机组建设规模为25MW; 符合. 6; 有地方排放标准且严于国家标准 的，执行地方排放标准; 本项目执行地方排放标准《火电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2025）表1标准及《河北省重点行业环保绩效A级标准火电行业（试行）》绩效A级标准，从严执行; 符合. 7; 采取的烟气治理措施，能确保烟尘等污染物达到国家排放标准；采用有利于减少 NOx产生的低氮燃烧技术，并预留脱氮装置空间；配备贮灰渣装置或设施，配套灰渣综合利用设施，做到灰渣全部综合利用。; 项目烟尘等污染物能够达到地方排放标准要求，项目生物质锅炉采用低氮燃烧+SNCR+SCR脱硝技术，天然气锅炉采用低氮燃烧+SCR脱硝技术，项目配套建设了飞灰仓和渣库，灰渣全部外委综合利用; 符合. 8; 根据生物质发电项目所在区域的环境空气功能区划，其产生的恶臭污染物(氨、硫化氢、甲硫醇、臭气)浓度的厂界排放限值，分别按照《恶臭污染物排放标准》表1相应级别的指标执行，如环境空气二类区，生物质发电项目的恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》二级标准限值。掺烧常规燃料(如煤炭)，其煤堆场煤尘无组织排放控制标准，其单位法定周界无组织排放监控浓度值执行《大气污染物综合排放标准》。非甲烷总烃厂界无组织排放监控浓度执行《大气污染物综合排放标准》。; 本项目生物质燃料为小麦秸秆、玉米秸秆、玉米芯、棉花秸秆及树木枝桠等为设计燃料等，不使用果壳、糠醛渣等易产生异味的物质；生物质燃料贮存料棚为密闭厂房，雨水不会进入料棚造成生物质燃料发霉、变质，本项目恶臭污染物厂界无组织排放符合《恶臭污染物排放标准》二级标准限值；本项目不掺烧常规燃料，不涉及煤堆场，项目颗粒物厂界无组织排放符合《河北省重点行业环保绩效A级标准火电行业（试行）》绩效A级标准; 符合. 9; 落实稳定的农林生物质来源，配套合理的秸秆收集、运输、贮存、调度和管理体系；原料场须采取可行的二次污染防治措施; 项目区域农林废弃物燃料可利用量能够满足本项目需求，项目与周围料场签订供应合同，生物质燃料具有稳定来源；生物质由周围料场负责收集、运输，项目设置管理制度，对周围料场的选址、生物质燃料收集、运输、贮存过程提出要求，必须采取除尘等污染防治措施，项目厂区内设置全封闭料棚贮存生物质，设置喷雾抑尘及除尘器等防治措施; 符合. 10; 农林生物质直接燃烧和气化发电项目用水是否符合国家用水政策。鼓励用城市污水处理厂中水，北方缺水地区限制取用地表水、严禁使用地下水; 项目用水符合国家用水政策，生产用水优先使用污水处理厂中水，在中水供应不上时使用管网地表水，项目不使用地下水; 符合. 11; 设置环境风险影响评价专章，根据项目特点及环境特点，制定环境风险防范措施及防范应急预案，杜绝环境污染事故的发生; 项目环境风险物质未超过临界量，不需设置环境风险影响评价专章，项目已制定环境风险防范措施，项目建成后将按照要求制定突发环境事件应急预案，杜绝环境污染事故的发生; 符合. 7、项目与《河北省重点行业环保绩效A级标准火电行业(试行)》(冀创A领办[2023]6号)对比分析 项目与火电行业绩效分级A级指标对比分析一览表 相关要求; 本项目建设内容; 对比分析. 装备水平; 30万千瓦及以上纯凝发电机组，30万千瓦及以上等级热电联产机组，自备电5万千瓦及以上机组; 项目为生物质发电项目，不属于燃煤发电，项目建设25MW抽汽背压式汽轮发电机组，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目; 项目属于生物质发电项目，不属于燃煤热电联产，机组不需要达到30万千瓦及以上. 数字化智能制造; 1、应用智能分散控制系统，推动燃煤机组节能 降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”,提升机组调峰能力、符合“深度调峰”要求，应用数字智能化技术打造“智能电厂”； 2、建立“智能化管控治一体化平台”,可实现生产、监测监控、治理设施集中控制和数据综合分析，具备“超标预警、智能识别、发送指 令、精准治理、效果评估"等功能; 本项目采用智能分散控制系统，并建立智能化管控治一体化平台，并能实现生产、监测监控、治理设施集中控制和数据综合分析，具备“超标预警、智能识别、发送指令、精准治理、效果评估"等功能; 达到创A标准要求. 有组织排放; 污染治理技术; 1、除尘技术：静电除尘、袋式除尘、电袋除尘，脱硫协同除尘、脱硫后湿式除尘；2、脱硫技术：石灰石-石膏湿法脱硫、海水法脱硫等；3、脱硝技术：低氮燃烧+选择性催化还原技术(SCR),选择性非催化还原+选择性催化还原联合技术(SNCR-SCR)；4、循环流化床锅炉可采用选择性非催化还原技术(SNCR)或选择性催化还原技术(SCR); 1、本项目锅炉烟气采用旋风除尘器+袋式除尘器；其他含尘废气处理采用袋式除尘器；2、本项目采用干法二次脱硫技术脱硫，属于可行性技术，排放浓度满足创A标准；3、本项目为循环流化床锅炉，采用低氮燃烧+非催化还原技术(SNCR)+选择性催化还原技术(SCR)脱硝; 达到创A标准要求. 排放限值; 1、颗粒物：锅炉烟气排放口排放浓度小时均值不高于5mg/m³，其他产尘点排放浓度小时均值不高于10mg/m³； 2、二氧化硫：锅炉烟气排放口排放浓度小时均值，现役机组不高于20mg/m³，新建机组不高于10mg/m3； 3、氮氧化物：锅炉烟气排放口排放浓度小时均值不高于30mg/m3；W 型火焰炉膛燃煤发电锅炉不高于40mg/m³(重污染天气应急期间不高于30mg/m³)； 4、氨逃逸：锅炉烟气排放口排放浓度小时均值，采用SCR 和SNCR-SCR的燃煤发电锅炉不高于2.3mg/m3，采用SNCR 的燃煤发电锅炉不高于7.6mg/m³； 5、排放口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨在线监测数据，每月有效数据95%以上时段小时均值均满足排放浓度限值要求； 6、掺烧生物质(垃圾、污泥等)的机组，锅炉烟气排放口氯化氢、一氧化碳、二噁英类等应满足《河北省重点行业环保绩效A 级标准(垃圾发电行业)》要求; 1、颗粒物：锅炉烟气排放口排放浓度小时均值不高于5mg/m³，其他产尘点排放浓度小时均值不高于10mg/m³；2、二氧化硫：锅炉烟气排放口排放浓度小时均值不高于10mg/m³；3、氮氧化物：锅炉烟气排放口排放浓度小时均值不高于30mg/m3 4、氨逃逸：锅炉烟气排放口排放浓度小时均值不高于2mg/m3 5、锅炉废气排放口安装颗粒物、二氧化硫、氮氧化物在线监测设备，每月有效数据95%以上时段小时均值均满足排放浓度限值要求； 6、本项目燃用农林生物质，不掺烧垃圾、污泥等; 达到创A标准要求. 无组织排放; 污染防治措施; 1、火车卸煤，翻车机室、受煤站、空车皮返回轨道均应采取三面封闭方式，汽运来煤卸煤设施采用封闭措施；卸煤作业处应设置干雾抑尘、喷淋等抑尘设施或抽风除尘装置；2、煤采用封闭式煤场、筒仓等方式储存，并配有干雾抑尘、雾炮等抑尘措施；石灰石、炉渣、 粉煤灰等粉状物料全部采用料仓、储罐等方式密闭储存，并配有干雾抑尘、雾炮、喷淋或洒水等抑尘措施，储仓配备除尘设施；脱硫灰等块状或粘湿物料应采用密闭料仓或封闭料棚等方式存储3、厂内粉状物料制备(含破碎、筛分、制粉等)采取封闭方式，产尘点采用抑尘除尘措施，无可见粉尘外逸；4、煤采用皮带通廊密闭输送，破碎、转运等产尘点设置干雾抑尘或抽风除尘装置；石灰石粉、粉煤灰等粉状物料的转运采用管道密闭 输送，输送落料点等应配备集气罩和除尘设施，或采取喷雾等抑尘措施； 5、粉煤灰、石灰石粉等粉状物料的公路运输采用密闭罐车；6、在企业重型运输车辆进出口设置运输车辆全覆盖式喷淋洗车平台。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其他防治措施，收集洗车以及降水过程中的废水和泥浆。洗车平台应低于地面，呈斜坡状，若高于地面的，应呈斜坡状并设置回水槽； 冷冻期合理选用防冻介质；7、厂区无裸露地面，硬化区域内无散状物料露天堆放，车间外部及厂区道路无明显积尘。; 1、项目生物质采用汽车运输方式，项目生物质料棚采用密闭措施，生物质卸料点设置干雾抑尘装置2、生物质采用密闭料棚方式储存，石灰石粉、飞灰等采用料仓等方式密闭储存，并配有布袋除尘设施3、厂内生物质燃料制备（破碎）采取封闭方式，产尘点采用布袋除尘措施，无可见粉尘外逸；4、生物质燃料用皮带通廊密闭输送，破碎、转运等产尘点设置干雾抑尘或抽风除尘装置；石灰石粉等粉状物料的转运采用管道密闭输送，输送落料点等配备集气罩和除尘设施5、石灰石粉等粉状物料的公路运输采用密闭罐车；6、本项目设置全覆盖式喷淋洗车平台用于重型运输车辆清洗，洗车平台按要求设置，冷冻期选用合理的防冻介质7、本项目对厂区进行硬化和绿化，无裸露地面，散装生物质均堆存于密闭料棚中，安排人员定期清扫，车间外部及厂区道路无明显积尘。; 达到创A标准要求. 排放限值; 厂界颗粒物无组织排放限值不高于0.5mg/m3(监控点与参照点总悬浮颗粒物(TSP)1h浓度值的差值，监控位置设置参照HJ/T55 的规定执行); 厂界颗粒物无组织排放限值不高于0.5mg/m3; 达到创A标准要求. 能耗水平; 新建机组; 供电煤耗达到《煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和基准水平(2022年版)》中燃煤发电标杆水平，见附录A; 《煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和基准水平(2022年版)》适用于燃煤领域，项目为生物质机组，燃料为生物质; /. 综合供热煤耗满足《热电联产机组能源消耗限额引导性指标》(DB 13/T 1454-2020)准入值引导性指标，见附录B；年平均总热效率大于45%; 《热电联产机组能源消耗限额引导性指标》适用于常规燃煤抽凝式热电联产机组，项目为生物质机组，燃料为生物质. 碳排放; 碳排放强度; 燃煤循环流化床机组：供电≤0.9627 tCO2/MWh，供热≤0.1110 tCO2/GJ; 项目燃料为废弃农林生物质，碳排放可视为接近零，为低碳能源; 达到创A标准要求. 碳市场履约; 按国家要求，在规定时限内足额完成配额清缴履约. 资源化利用; 1、热电联产机组粉煤灰、炉渣及脱硫石膏等固体废物综合利用率达到100%； 2、单位发电量耗水量满足《电力行业(燃煤发电企业)清洁生产评价指标体系》表1“Ⅰ级基准值”，见附录C；3、脱硫废水零排放; 1、项目炉灰、炉渣全部外委综合利用2、单位发电量耗水量满足《电力行业(燃煤发电企业)清洁生产评价指标体系》表1“Ⅰ级基准值”3、项目脱硫为干法脱硫，无脱硫废水; 达到创A标准要求. 监测监控水平; 1、发电工序主要生产设施(锅炉、汽机、燃气轮机等)和污染防治设施采用分布式控制系统(DCS)，生产设施DCS 关键参数及治理设施运行参数见附录 D；2、锅炉烟气排放口安装自动监测系统(CEMS)，自动监测系统应验收并与环境管理部门联网。自动监测指标应包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨等污染物因子，以及氧含量、烟气温度、烟气湿度、烟气压力、烟气流速(流量)等烟气参数;保存期限不得少于5年；3、厂址常年主导风向上、下风向及垂线两侧，布设4个厂界颗粒物连续自动监测系统，包含 TSP及气象参数(风向、风速)测量功能:4、火车翻车机房出入口、储煤场出入口安装视频监控系统，视频数据保存一年；5、氨排放连续监测系统在相应标准未正式实施前，参照《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ 75-2017)执行；; 1、发电工序主要生产设施(锅炉、汽机、燃气轮机等)和污染防治设施采用分布式控制系统(DCS)2、锅炉烟气排放口安装自动监测系统(CEMS)，自动监测系统运行前经验收并与环境管理部门联网。自动监测指标包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物因子，以及氧含量、烟气温度、烟气湿度、烟气压力、烟气流速(流量)等烟气参数;保存期限不少于5年3、项目不属于燃煤电厂，未设置厂界颗粒物连续自动监测系统4、项目生物质燃料采用汽车运输方式 5、氨排放连续监测系统标准尚未发布; 达到创A标准要求. 环境管理水平; 建立环境管理体系（包括组织机构、管理制度、技术规程、事故预防和应急预案、人员培训以及考核办法等），建设企业信息化管理系统，提高企业管理信息化水平；; 项目建立环境管理体系、建设企业信息化管理系统; 达到创A标准要求. 碳排放管理要求：见附录 E；; 项目燃料为废弃农林生物质，碳排放可视为接近零，为低碳能源; 达到创A标准要求. 环境管理台账：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；②废气污染治理设施运行管理信息（除尘、脱硫设施运行情况、脱硝剂添加量和时间、烟气量和污染物出口浓度的曲线图等）；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；④主要原辅材料消耗记录；⑤建立煤炭购货合同、购货台账和质量检验报告专管档案；⑥环境管理台账记录保存期限不得少于 5 年。; 项目运行后按照要求记录环境管理台账; 达到创A标准要求. 环保档案齐全：①环评批复文件；②排污许可证及季度、年度执行报告；③竣工验收文件；④废气治理设施运行管理规程；⑤一年内废气监测报告; 项目正在进行环评，将按照环保要求建立环保档案; 达到创A标准要求. 完成创A 监测评估报告，具体要求见附录F; 项目不属于燃煤电厂，仅参考火电创A标准进行管理; /. 清洁运输; 运输方式; 1、煤炭运输:采用清洁运输方式或纯电动、燃料电池重型载货车辆的比例不低于 80%:其他使用新能源车辆或达到国六排放标准的重型载货车辆(含燃气)；2、其他物料公路运输使用达到国六排放标准的重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆(特种车辆、危险化学品车辆等可使用国五及以上排放标准的重型载货车辆)；3、厂内运输车辆使用纯电动、燃料电池车辆;4、厂内非道路移动机械原则上采用新能源;无对应新能源产品的，应满足国四及以上排放标准(2024年底前可采用国三及以上排放标准的机械): 运输方式核算原则见附录G; 1、项目厂外生物质燃料及使用纯电动、燃料电池重型载货车辆的比例不低于 90%；2、其他物料运输使用国六排放标准的重型载货车辆(含燃气) 或新能源车辆(特种车辆、危险化学品车辆等可使用国五及以上排放标准的重型载货车辆)；3、厂内运输车辆全部使用纯电动、燃料电池车辆；4、厂内非道路移动机械全部采用新能源; 达到创A标准要求. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》要求，建立门禁系统和电子台账，并与生态环境部门联网; 项目将参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》要求，建立门禁系统和电子台账，并与生态环境部门联网; 达到创A标准要求. 8、项目与石家庄市人民政府关于印发 《石家庄市大气环境质量限期达标规划》的通知（石政发〔2025〕11号）符合性分析 项目与《石家庄市大气环境质量限期达标规划》符合性分析 规划要求; 本项目; 符合性. 严格环境准入; 严格落实生态环境分区管控。强化生态环境分区管控的刚性约束和政策引领作用，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。按照《石家庄市生态环境准入清单》要求，严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低(无)VOCs含量产品比重。严控“两高”项目准入。全市不再新增钢铁(含铸造用生铁)、焦化、水泥熟料(超出产能进行产能置换除外)、平板玻璃、电解铝、氧化铝(含氢氧化铝)、煤化工产能。严格执行重点行业产能减量或等量置换相关规定。对本地新、改、扩建项目排放的颗粒物、SO2、NOx、VOCs实行两倍削减替代。建设项目为高架源的，污染物替代指标应来源于高架源。; 项目位于园区内，符合园区规划环评要求，项目不属于“两高”项目，不属于上述产能管控行业。项目排放的颗粒物、SO2、NOx实行两倍削减替代。; 符合. 调整产业结构; 加快培育有竞争力的绿色低碳企业，扶持一批专精特优中小企业。以生物医药、新一代电子信息为引领，带动装备制造、现代食品、商贸物流产业全面升级。有序推进产业结构调整，推进水泥、炭素、铸造、砖瓦、陶瓷、石灰等行业扶优汰劣、整合提升。2027年完成水泥、铸造、陶瓷、砖瓦、石灰等行业产业提质升级，2030年完成有色、炭素、钙镁等行业产业提质升级。强化产业退城入园。优化园区布局，提升园区规划环评效力，积极协调可以承接搬迁企业的产业集聚区和工业园区，到2030年，全市工业企业实现按主导功能入园。开展零碳园区试点建设，推动零碳园区应用场景落地。聚焦钢铁、建材、石化化工、食品医药、电子信息、轻工等重点行业，遴选绿色低碳发展水平相对较高、处于省内同行业前列的工业企业重点进行零碳工厂培育。; 项目位于工业园区内，项目以农林生物质为燃料，符合零碳园区要求; 符合. 加快退出落后和过剩产能; 持续推进落后产能淘汰工作。列入《产业结构调整指导目录(2024年本)》“淘汰类”落后生产工艺装备和产品，按照规定期限进行淘汰，鼓励引导重点行业“限制类”生产工艺和装备逐步退出。到2027年，整合退出产能在1亿标砖/年以下的烧结砖生产线，保留企业达到环保绩效A级，以煤为燃料的独立石灰窑企业完成淘汰或清洁能源替换，保留企业环保绩效达到A级。规模以上涉气企业开展“升A晋B”行动，到2027年力争60%以上企业达到B级及以上水平，到2030年力争全部达到。; 项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》“淘汰类”、“限制类”落后生产工艺装备和产品，项目按照火电行业绩效分级A级标准建设; 符合. 持续实施煤炭消费总量控制; 在保障能源安全供应的前提下，持续实施煤炭消费总量控制，重点压减非电用煤和分散低效用煤，全市煤炭消费量稳步下降。新、改、扩建用煤项目依法实行煤炭等量或减量替代，替代措施落实后方可投产，不得将石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核。严控新增燃煤机组规模，同时达到环保绩效A级水平。单位供电煤耗达到煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平限值。原则上不再新增自备燃煤机组。力争关停整合已经落实接续热源且具备关停条件的30万千瓦及以下燃煤机组(背压除外)。加快推动实施定热入石长输供热项目，为新乐市、正定县及石家庄市主城区东北部区域供热。; 项目燃用农林生物质，不燃用煤炭; 符合. 积极开展锅炉关停整合; 原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。在保障民生供暖、供电基础上，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组(含自备电厂)进行关停或整合。到2027年，全面淘汰具备淘汰条件的65蒸吨/小时及以下工业燃煤锅炉和城市主城区供暖燃煤锅炉，同步做好供暖保障;推进城市远距离输热，加快城区燃气锅炉替代;淘汰燃油锅炉;加大生物质锅炉排放监管力度，禁止掺烧煤炭、生活垃圾。; 项目不属于燃煤锅炉，燃油锅炉，项目生物质锅炉不掺烧煤炭、生活垃圾，废气达到火电行业绩效分级A级标准排放标准要求; 符合. 大力发展新能源和清洁能源; 在产业园区、公共机构、建筑、交通基础设施空地推广使用分布式光伏发电系统，适度发展风电，逐步构建以新能源为主体的新型电力系统。到2027年，可再生能源总装机达到1200万千瓦以上，占比达到57%以上，2030年，可再生能源总装机达到1300万千瓦以上，占比达到58%以上，电能占终端能源消费比重达到25%左右。加强可再生能源项目建设，加快灵寿抽水蓄能电站建设，推进“千乡万村驭风行动”试点项目建设，统筹推进能源管网建设，大力争取新增入石等外受电通道，积极争取西部气源供应，加快鹿泉-井陉天然气管道项目建设。结合电力发展和新能源规划目标，充分衔接调峰需求情况，积极发展新型储能。; 项目燃用农林生物质属于可再生能源; 符合. 优化货物运输结构; 提升清洁运输比例。完善物流园区、大型工矿企业铁路专用线网络，鼓励发展大宗货物“铁路干线+新能源重卡接驳”联运组织模式。到2027年，物流园区大宗货物清洁运输比例达到50%以上，2030年达到60%以上。到2027年，年运量150万吨以上接入铁路专用线的大型工矿企业采用铁路、封闭式皮带廊道、新能源货车、清洁能源货车等清洁低碳运输方式运量占比达到95%以上，2030年力争全面实现清洁低碳运输。加快铁路扩能改造、设备升级以及配套设施设备建设，2027年全市铁路货运总量较2024年增加5%以上，2030年增加8%以上。; 项目不涉及大宗货物运输，项目厂外生物质燃料运输使用纯电动、燃料电池重型载货车辆的比例达到90%；其他物料运输使用国六排放标准的重型载货车辆(含燃气) 或新能源车辆(特种车辆、危险化学品车辆等可使用国五及以上排放标准的重型载货车辆); 符合. 提升机动车清洁化水平; 加快推动公共领域用车新能源替代。到2027年，全市新增及更新环卫车辆新能源汽车占比不低于85%，其中，生活垃圾运输车力争全部采用新能源汽车;邮政、快递用车新增及更新新能源汽车比例不低于85%;大力提倡推广城市物流配送车配置使用新能源汽车。到2030年，公共领域新增及更新车辆中新能源汽车占比达到90%以上。 推进货运车辆新能源替代。在重点行业企业、工业园区、物流园区等开展货运零排放区试点。鼓励全市短途运输新增及更新重型货车为新能源汽车，全市新能源重型货车比例逐步提高。; 项目厂外生物质燃料运输使用纯电动、燃料电池重型载货车辆的比例达到90%；厂内运输车辆全部使用纯电动、燃料电池车辆; 符合. 推进非道路移动机械清洁发展; 重点行业企业、工业园区、产业集群、物流园区、施工工地、矿山等新增或更新的内部车辆和非道路移动机械原则上采用新能源，无对应新能源产品的，鼓励满足国四及以上排放标准。机场新增作业车辆和非道路移动机械应电尽电。到2027年，力争全市建成区使用国四或新能源非道路移动机械，煤炭(开采、洗选等)、钢铁、火电、水泥(含粉磨站)、有色等重点行业内部作业车辆和机械更新为新能源，无对应新能源产品的，鼓励满足国四及以上排放标准。到2030年，力争全市工矿企业内部作业车辆和机械更新为新能源，无对应新能源产品的，鼓励满足国四及以上排放标准。持续推进工程机械和农业机械清洁化替代。; 厂内非道路移动机械全部采用新能源; 符合. 强化施工扬尘污染防治; 施工工地积极推广应用装配式道路，基坑气膜全密闭施工，脚手架外挂钢板安全立网等绿色施工技术，施工过程机械设备、运输车辆实现全电(新能源)作业，到2027年，长安区、桥西区、裕华区、新华区、高新区、栾城区、藁城区、井陉矿区、鹿泉区内80%施工工地实现绿色无尘全电作业，到2030年力争全部实现。; 项目施工期严格落实各项扬尘污染防治措施; 符合. 加强秸秆综合利用与烟花爆竹禁燃禁放; 全面推动秸秆综合利用，全市秸秆综合利用率稳定达到97%以上。到2030年，全市秸秆基本得到有效利用。全面禁止露天焚烧秸秆及树叶、荒草等。主要涉农区域安装视频监控和红外报警系统，实行秸秆禁烧网格化监测。落实全市关于烟花爆竹禁燃禁放的有关要求，严禁非法生产、销售、储存、运输烟花爆竹。; 项目燃用农林生物质，属于秸秆综合利用项目。; 符合. 深化重点行业深度治理; 生物质(含垃圾)发电厂。通过烟气脱硝除尘系统优化升级、脱硝装置扩容升级和精准喷氨能力优化，全面提升多污染物协同减排，到2030年，4家企业完成升级改造。; 项目生物质锅炉烟气采取先进的脱硝除尘措施; 符合. 实施工业锅炉提标改造; 燃气锅炉。对颗粒物、二氧化硫和氮氧化物浓度分别不能稳定控制在5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3及以下的升级改造。具备改造条件的茶浴燃气锅炉改为电锅炉，对确无法替代的，实施脱硝深度治理。; 项目备用的燃气锅炉颗粒物、二氧化硫和氮氧化物浓度能稳定控制在5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3; 符合. 提升污染源自动监控能力; 完善重点涉气工业企业全覆盖的监控体系，依法确定重点排污单位范围，扩大排污口在线监测企业覆盖面，VOCs重点排污单位依法安装自动监测设备并联网。耦合运用红外掩日通量测量仪、天顶差分吸收光谱仪等尖端技术，针对重点区域和工业园区定期开展排放通量监测，深化减排措施落实效果跟踪评估。开展畜禽养殖氨排放监测试点，逐步构建农业氨排放监测网络。; 项目生物质锅炉安装颗粒物、二氧化硫、氮氧化物在线监测装置，燃气锅炉安装氮氧化物在线监测装置; 符合. 综上所述，本项目符合《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）和《河北省水污染防治工作方案》中相关要求；符合《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）及《河北省大气污染防治行动计划实施方案》中相关要求；另外符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”环境管理要求；项目符合《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》(环发〔2008〕82号)的相关要求。 因此，项目建设符合国家及河北省及石家庄市相关环境管理要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 （1）项目名称：天壕新能源多能互补分布式能源中心项目 （2）建设单位：石家庄天壕新能源有限公司 （3）建设性质：新建 （4）项目投资：项目投资75569.59万元，环保投资为5600万元，占总投资的7.4%。 （5）建设地点及四邻关系：本项目位于石家庄市高新区循环化工园区工业大街和化工南路交口东南角，厂区中心地理坐标为东经114度41分13.122秒，北纬37度57分21.225秒。本项目东、西、北侧均为空地，南侧为小路，东南侧为大有燃气门站。距本项目最近敏感点为项目西侧1450m处任家庄村。项目所在地周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等敏感目标，地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 （6）建设内容及建设规模：项目主要建设内容为2×130t/h高温超高压生物质循环流化床锅炉+1×25MW抽汽背压式汽轮发电机组+1×130t/h高温超高压天然气锅炉（备用），建设升压站、综合水泵房、冷却塔、烟囱、料棚和上料系统、汽机房、化水车间、灰渣处理系统、废气处理系统、天然气调压站、集中控制室、中控楼及其他附属设施，总建筑面积135329.47m2。购置生物质循环流化床锅炉、燃气锅炉、汽轮机、发电机、袋式除尘器、天然气调压站、主变压器、过滤器、电动机等设备共计369台（套）。项目建成后，年最大工业供热量约164.7×104吨蒸汽，年最大发电量约1.992×108KWh。 （7）项目劳动定员及工作制度：本项目劳动定员110人，实行4班3运转，每班生产8h，年运行时间365d，其中生物质锅炉定期检修，检修时保证1台运行，单台运行时间7500h/a，备用天然气锅炉在生物质锅炉非检修期突发故障时启用，预计运行时间720h/a，发电机组运行时间8000h/a。 2、项目主要建设内容 （1）本项目主要建设内容见下表。 建设项目组成一览表 项目; 工程内容. 主体工程; 汽机房; 总建筑面积3223.93m2，用于布置汽轮发电机. 锅炉房; 总建筑面积4902.00m2，用于布置生物质锅炉. 辅助工程; 冷却塔; 总占地面积2057.83m2，用于系统降温. 综合水泵房; 建筑面积面积300m2，主要布置水泵等设备. 化水车间; 建筑面积1728m2，主要进行生产用水制备. 中控楼; 建筑面积4068m2，主要为中控、办公等. 升压站; 占地面积1080m2，主要为升压装置. 储运工程; 厂外运输; 项目厂外生物质燃料运输使用纯电动、燃料电池重型载货车辆的比例达到90%；其他物料运输使用国六排放标准的重型载货车辆(含燃气) 或新能源车辆(特种车辆、危险化学品车辆等可使用国五及以上排放标准的重型载货车辆). 厂内运输; 厂内运输车辆全部使用纯电动、燃料电池车辆；厂内非道路移动机械全部采用新能源. 料棚、输送带; 1座，建筑面积39600m2，主要储存、输送生物质燃料；生物质燃料在料棚暂存后由密闭输送带输送至炉前料仓. 公用工程; 供水; 生产用水由园区中水管网提供，生活用水由供水管网提供. 供电; 由本项目发电机组提供. 环保工程; 废气; 生物质燃料破碎废气; 集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒DA001. 生物质料坑落料废气; 集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒DA002. 生物质燃料炉前料仓; 密闭收集+2套袋式除尘器+2根15m排气筒DA003、DA004. 生物质锅炉燃烧废气; 密闭收集+低氮燃烧+石灰石干法脱硫+SNCR脱硝+ SCR脱硝+小苏打干法脱硫+旋风除尘+袋式除尘+1根100m高排气筒DA005. 天然气锅炉燃烧废气; 密闭收集+低氮燃烧+ SCR脱硝+1根45m高排气筒DA006. 飞灰仓废气; 1套袋式除尘器+1根15m高排气筒DA008. 石灰仓废气; 1套袋式除尘器+1根15m高排气筒DA007. 食堂油烟; 油烟净化器+专用烟道DA009. 废水; 化学水处理废水用于道路抑尘、锅炉出渣及车辆冲洗，剩余部分化学水处理废水与锅炉排污水、循环冷却排污水及经处理后的生活污水经园区管网排放至石家庄良村南污水处理厂. 噪声; 选用低噪声设备，基础减震，厂房隔声。. 固废; 一般固废; 生物质卸料破碎除尘灰收集后回用；石灰仓除尘灰收集后回用；生物质燃烧飞灰、生物质锅炉渣收集委外综合利用；废布袋由除尘器厂家更换后回收处理；废反渗透膜、废离子交换树脂由厂家回收利用，未污染的废包装袋收集后外售物资回收部门综合利用. 危险废物; 废脱硝催化剂、废润滑油、废油桶、沾染化学品废包装袋收集后交有资质单位处理. 生活垃圾; 生活垃圾由环卫部门处理；废食用油由餐厨垃圾处理公司处理. （2）项目主要建构筑物一览表 主要建构筑物一览表 序号; 建筑名称; 数量; 高度; 占地面积; 建筑面积. 1; 汽机房; 1; 20.56; 1809.00; 3223.93. 2; 生物质锅炉; 1; 42; 490.20; 4902.00. 3; 引风机; 1; /; 50; /. 4; 烟囱及烟道; 1; 100; 97.28; /. 5; 石灰石仓; 1; 10; 449.00; /. 6; 飞灰仓; 1; 10; 108.73; /. 7; 空压机房; 2; 8; 477.91; 477.91. 8; 上料通廊; 1; /; 1000; /. 9; 料棚; 1; 12; 39600; 118800.00. 10; 升压站; 1; /; 1080; /. 11; 中控楼; 1; 10.5; 1356; 4068.00. 12; 化水车间; 1; 7.5; 1728.00; 1728.00. 13; 综合水泵房; 1; 7.1; 300.00; 300.00. 14; 冷却塔; 1; 60; 2057.83; /. 15; 门卫室; 1; 5; 72.00; 72.00. 16; 汽车衡; 1; /; 210; /. 17; 渣库; 1; 8; 600.00; 600.00. 18; 上料楼; 1; 27; 165.38; 1157.63. 合计; 51651.33; 135329.47. （3）平面布置 项目大门位于厂区西侧中部，厂区西侧由北向南依次布置有综合水泵房、消防水池、中控楼，其中冷却塔位于消防水池上方；厂区中间最北侧为天然气调压站，中间为生物质模块，由南向北依次布置有汽机房、锅炉房；生物质模块东侧为燃气锅炉模块，由北向南依次布置有天然气锅炉、飞灰仓和渣库，生物质模块东侧为化水车间。厂区最南端为料棚，厂区平面布置图见附图3。 3、主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标如下表所示 项目主要经济技术指标一览表 序号; 项目; 单位; 数值. 1; 汽机进汽量（最大进汽量）; t/h; 260（286）. 2; 发电功率; KW; 24900. 3; 生物质锅炉蒸发量; t/h; 2×130. 燃气锅炉蒸发量（备用炉）; t/h; 1×130. 4; 发电年均标准煤耗; g/KWh; 183. 5; 综合厂用电率; %; 18.149. 6; 供电年均标准煤耗; g/KWh; 223. 7; 供热标准煤耗; Kg/GJ; 40.62. 8; 年最大发电量; KWh/a; 1.992×108. 9; 年最大供电量; KWh/a; 1.6305×108. 10; 年最大供热量; t/a; 164.7×104. 11; 发电设备利用小时; h; 8000. 12; 生物质锅炉利用小时; h; 7500. 13; 燃气锅炉利用小时; h; 720. 14; 生物质锅炉燃料耗量; t/a; 562500. 15; 天然气锅炉炉燃料耗量; Nm3/a; 8748000. 4、项目主要设备 本项目主体设备及设施见下表。 主要设备及设施一览表 编号; 名称; 规格参数; 单位; 数量. 生物质锅炉. 1; 一次风机; Q=102000m3/h H=10900Pa; 台; 2. 电动机; KK4503-4 /560Kw/10.5KV/IDA0054; 台; 2. 2; 二次风机; Q=68000m3/h H=10900Pa; 台; 2. 电动机; YKK4002-4-355KW/ 380V/IDA0054; 台; 2. 3; 引风机; Q=290000m3/h H=7200Pa; 台; 2. 电动机; N=800kW 10.5kV; 台; 2. 4; 炉前燃料仓; 有效容积180m3; 个; 2. 5; 炉前燃料仓双螺旋给料机; 0.22m3/h 变频调速; 台; 8. 6; 螺旋给料机; N=11kW; 台; 8. 电动机; N=11kW. 燃气锅炉. 1; 天然气锅炉; 130t/h; 台; 1. 2; 燃气调压站; /; 套; 1. 3; 风机; Q=160620m3/h H=8000Pa; 台; 1. 4; 电动机; 650KW/10.5KV/IP54; 台; 1. 5; 引风机; Q=242000m3/h H=7000Pa; 台; 1. 6; 电动机; 750KW/380KV/IP54; 台; 1. 汽水系统. 1; 汽轮机; 进气压力 P=8.83MPa 进气温度t=535℃; 台; 1. 2; 发电机; 额定功率：25MW 额定电压：10.5KV; 台; 1. 3; 发电机空冷器; 散热量：650kw 冷却水量：210m³/h; 台; 1. 4; 电动给水泵; Q=145m³/h H=1300m 介质温度：158℃; 台; 3. 电动给水泵配电机; 功率：1000KW 电压：10.5kV; 台; 3. 5; 旋膜除氧器; Q=350t/h P=0.588MPa（a）; 台; 1. 除氧水箱; V=100m³; 台; 1. 6; 轴封加热器; 换热面积：20㎡; 台; 1. 7; 轴封抽风机; 功率：2.2KW 电压：380V; 台; 2. 8; 高压加热器; 换热面积： 100㎡; 台; 1. 9; 高压加热器; 换热面积： 100㎡; 台; 1. 10; 疏水膨胀水箱; 台; 1. 11; 均压箱; 台; 1. 12; 均压箱减温减压器; p1=4.9MPa/p2=0.118MPa，; 台; 1. 13; 主油箱; 12m³; 台; 1. 排油烟机; 功率：2.2W 电压：380V; 台; 2. 高压电动油泵; Q=1900L/min P=1.8MPa; 台; 1. 高压电动油泵配电机; 160KW; 台; 1. 交流润滑油泵; Q=1200 L/min P=0.32MPa; 台; 1. 交流润滑油泵配电机; 15KW; 台; 1. 直流润滑油泵; Q=1100 L/min P=0.3MPa; 台; 1. 直流润滑油泵配电机; 17KW; 台; 1. 冷油器; 60m2; 台; 2. 滤油器; 21FH B30-320; 台; 1. 14; 盘车电机; 功率： 5.5KW; 台; 1. 15; 真空滤油机; Q=30L/min; 台; 1. 16; 事故油池; 15 m³; 台; 1. 17; 滤水器; LS-150-2; 台; 2. 18; 补油箱; 3 m³; 台; 1. 19; 定期排污扩容器; DP-5.5; 台; 1. 20; 连续排污扩容器; LP-1.5; 台; 1. 21; 疏水箱; 20 m³; 台; 1. 11; 疏水泵; Q=40 m³/h，H=65m 介质温度：80℃; 台; 2. 23; 疏水扩容器; Sk-1.5; 台; 1. 24; 取样装置; /; 套; 1. 25; 加药装置; Q=50L/min P=12MPa(g); 套; 1. 26; 桥式起重机; 起重量50/10t 跨度：16.5m 起升高度：16m; 台; 1. 27; 电动葫芦; 起重量1t 起吊高度：24m; 台; 2. 28; 减温减压器; 套; 2. 29; 减温器; 套; 2. 化水车间. 1; 换热器; 350m3; 台; 2. 2; 多介质过滤器; 350m3; 台; 3. 3; 精密过滤器; 350m3; 台; 2. 4; 超滤装置; 350m3; 套; 2. 5; 一级保安过滤器; 350m³/h; 台; 2. 6; 一级反渗透装置; 350m³/h; 套; 2. 7; 二级保安过滤器; 350m³/h; 台; 2. 8; 二级反渗透装置; 350m³/h; 套; 2. 9; EDI装置; 250m³/h; 套; 2. 10; 生水泵; /; 台; 3. 11; 超滤水泵; 350m³/h; 台; 3. 12; 一级高压泵; 350m³/h; 台; 2. 13; 中间水泵; /; 台; 3. 14; 二级高压泵; 350m³/h; 台; 2. 15; EDI供水泵; 385m³/h; 台; 3. 16; 除盐水泵; 250m³/h; 台; 3. 17; 过滤器反洗水泵; 350m³/h; 台; 2. 18; 罗茨风机; SSR-100; 台; 1. 19; 絮凝剂加药装置; /; 套; 1. 20; 还原剂加药装置; /; 套; 1. 21; 加药装置; /; 套; 1. 22; 氢氧化钠加药装置; /; 套; 1. 23; 阻垢剂加药装置; /; 套; 1. 24; UF/RO清洗装置; /; 套; 1. 25; EDI清洗装置; /; 套; 1. 水工设备. 1; 循环水泵; Q=500m3/h，H=23.5m， 配电机： N=250kW，380kV; 台; 2. 2; 机力通风冷却塔; 冷却水量：500m3/h; 台; 1. 3; 液下排污泵; Q=51m3/h H=45m; 台; 2. 4; 磷酸盐加药装置; /; 台; 1. 5; 磷酸盐加药装置; /; 台; 1. 6; 阻垢剂加药装置; /; 台; 1. 7; 杀菌剂加药装置; /; 台; 1. 8; 消防水泵; Q=252m3/h H=70m; 台; 2. 9; 消防稳压泵; Q=18m3/h H=80m; 台; 2. 10; 气压给水罐; 500L; 台; 1. 11; 消防炮（栓）; 项; 1. 采暖通风. 1; 恒温恒湿柜式空调机; 制冷量25.3kW 制热量12kW; 台; 8. 2; 工业厂房热空气幕; 散热量143.2kW风量8000m3/h; 台; 9. 3; 暖风机; 热量 94600W风量9000m3/h; 台; 14. 4; 玻璃钢轴流通风机; 风量4661m3/h转速1450r/min; 台; 3. 5; 防爆轴流通风机; 风量4661m3/h转速1450r/min; 台; 2. 6; 壁式钢制轴流风机; 风量6067m3/h转速1450r/min; 台; 14. 7; 排烟混流风机; 风量3473m3/h 转速1450r/min; 台; 4. 物料运输. 1; 带式输送机; B=1800，V=1. 25m/s，Q= 200t/h; 套; 2. 2; 破碎机; /; 台; 1. 3; 电动单侧犁式卸料器; 配B=1800mm皮带机; 套; 2. 4; 螺旋喂料机; 出力0~300m3/h; 套; 2. 5; 轮胎式装载机; ZL50D型，铲斗容积3m3; 套; 1. 6; 电子汽车衡; SCS系列，称重30t; 台; 1. 7; 电子皮带秤; Q=0.5～220t/h; 台; 2. 8; 新能源叉车; /; 台; 2. 9; 桥式抓斗机; /; 台; 2. 10; 空压机; /; 台; 2. 除灰设备. 1; 仓泵; V=0.5m3; 台; 6. 2; 干灰散装机; Q=100t/h N=4kW+0.75kW; 台; 1. 3; 双轴加湿搅拌机; Q=100t/h N=22kW; 台; 1. 4; 电动锁气给料器; Q=100t/h N=4kW; 台; 1. 5; 气动插板阀; 300×300; 个; 1. 6; 手动插板阀; 300×300; 个; 2. 7; 终端箱; 650×600×650; 个; 2. 8; 压力真空释放阀; 518; 个; 1. 9; 气化风机; Qs=4.48m3/min N=11kW; 台; 2. 10; 空气电加热器; Q=4.9m3/h N=30kW; 台; 1. 11; 气化板; QHB150X300; 块; 6. 12; 手动葫芦; 1T; 台; 1. 13; 钢灰仓; V=350m3; 台; 1. 电气设备. 1; 主变压器; SF11-40000/110; 台; 1. 2; 户外配电装置; 110kV; 套; 1. 3; 高压柜; KYN28A-12; 台; 20. 4; 低压柜; GGD; 台; 40. 5; 干式变压器; SCB11-2000; 台; 4. 6; 电抗器; 1000A 6%阻抗; 台; 2. 7; 高压变频器柜; 1250A; 台; 4. 8; 微机综保装置; /; 套; 1. 9; 计量装置; /; 套; 2. 10; 远动通讯装置; /; 套; 1. 11; 直流系统; 600AH; 套; 1. 12; 网安系统; /; 套; 1. 13; 电缆桥架; /; 批; 1. 14; 照明箱、检修箱; 户外、户内式，挂壁式,IP54; 台; 20. 废气治理设施. 1; 生物质破碎布袋除尘器; 风量20000m3/h; 台; 1. 2; 料坑落料布袋除尘器; 风量5000m3/h; 台; 1. 3; 生物质料仓布袋除尘器; 风量2000m3/h; 台; 2. 4; 飞灰仓布袋除尘器; 风量5000 m3/h; 台; 1. 5; 石灰仓布袋除尘器; 风量2000m3/h; 台; 1. 6; 生物质锅炉低氮燃烧装置; Ф1700×5100; 台; 2. 7; 生物质锅炉SNCR装置; 2×4支180L/h; 台; 2. 8; 石灰石脱硫装置; 钙硫比2.0-2.5; 台; 2. 9; 小苏打脱硫装置; /; 台; 2. 10; 生物质锅炉SCR脱硝装置; 三层高温催化剂（二用一备）; 台; 2. 11; 生物质锅炉旋风除尘器; Ф3500×4500; 台; 2. 12; 生物质锅炉布袋除尘器; 风量300000m3/h; 台; 2. 13; 天然气锅炉SCR脱硝装置; 三层高温催化剂（二用一备）; 台; 1. 14; 天然锅炉低氮燃烧装置; 火焰温度≤1350℃; 台; 1. 合计; 台/套; 369; 台; 369. 生物质锅炉主要技术参数一览表 序号; 项目名称; 单位; 数据. 1; 燃用生物质量; t/h; 37.5. 2; 额定蒸发量; t/h; 130. 3; 过热器出口蒸汽压力; MPa; 13.7. 4; 过热器出口蒸汽温度; ℃; 540. 5; 给水温度; ℃; 158. 6; 排烟温度; ℃; 140. 7; 锅炉效率; %; 90.5. 8; 最低稳燃负荷要求; %; 30. 燃气锅炉主要技术参数一览表 序号; 项目名称; 单位; 数据. 1; 额定蒸发量; t/h; 130. 2; 过热器出口蒸汽压力; MPa; 13.7. 3; 过热器出口蒸汽温度; ℃; 540. 4; 给水温度; ℃; 240. 5; 锅炉效率; %; 92. 6; 天然气耗气量; Nm3/h; 12150. 汽轮机主要技术参数一览表 序号; 项目; 单位; 背压工况. 1; 发电功率; MW; 25. 2; 主蒸汽流量; t/h; 300. 3; 主蒸汽压力; MPa; 13.7. 4; 主蒸汽温度; ℃; 535. 5; 抽汽压力; MPa; 4.3. 6; 抽汽温度; ℃; 396.6. 7; 额定抽汽流量; t/h; 77.1. 8; 排汽压力; MPa; 1.8. 9; 给水温度; ℃; 158. 10; 冷却水设计温度; ℃; 25. 11; 汽机最大热耗值; KJ/kWh; 5230. 发电机主要技术参数一览表 序号; 项目名称; 单位; 数据. 1; 额定功率; MW; 25. 2; 额定电压; kV; 10.5. 3; 额定电流; A; 2062. 4; 额定转速; r/min; 3000. 5、主要原辅材料及能源消耗 （1）燃料来源及成分 ①生物质燃料质量要求 项目生物质燃料主要为芦草秸秆、干木板、树木枝丫、树皮等生物质散料。参照《生物质锅炉技术规范》（GB/T44906-2024）并结合本项目锅炉相关要求，制定本项目入炉生物质质量控制指标如下： 入炉生物质燃料质量控制指标一览表 项目; 单位; 标准要求. 硬质燃料长度; mm; ≤60. 软质燃料长度; mm; ≤100. 收到基全水分; %; ≤35. 收到基灰分; %; ≤15. 收到基含硫量; %; ≤0.2. 收到基低位发热量; kJ/kg; ≥10000. 本项目生物质燃料入炉配比约为秸秆30%、干木板25%、湿枝丫35%、树皮10%，与睢县天壕新能源热电有限公司燃料入炉配比基本一致。芦草秸秆和玉米秸秆、小麦秸秆成分及含量基本一致，本项目生物质燃料成分类比天壕集团下属公司睢县天壕新能源热电有限公司生物质燃料送检报告（报告编号:SHA03-26025696-JC-01R1），生物质燃料成分如下： 生物质燃料成分一览表 项目; 单位; 检测结果. 干燥基高位发热量; MJ/kg; 19.36. 收到基低位发热量; MJ/kg; 15.92. 收到基全水分; %; 11.7. 收到基含硫量; %; 0.01. 收到基氮含量; %; 0.42. 收到基氢含量; %; 5.01. 收到基碳含量; %; 45.94. 收到基氧含量; %; 41.88. 收到基灰分; %; 6.74. 汞; mg/kg; ＜0.10. ②生物质燃料来源 项目所需生物质燃料主要来源于项目厂址周边半径100公里范围内石家庄市周边区县。石家庄市周边区域秸秆资源主要以玉米秸秆、小麦秆、大豆等为主，同时周边县区果木林业资源丰富。项目周边区县秸秆类资源小麦与玉米资源统计表如下： 周边县区秸秆类资源统计表（小麦） 县区; 种植面积（公顷）; 产量 （万吨）; 草谷比; 资源总量（万吨）; 可获得量（万吨）. 藁城区; 32866; 12.50; 1.1236; 14.05; 11.24. 栾城; 16400; 1.1236; 1.1236; 6.74; 5.39. 正定; 20990; 8; 1.1236; 8.99; 7.19. 行唐; 20636; 6.5; 1.1236; 7.3; 5.84. 灵寿; 12113; 3; 1.1236; 3.37; 2.7. 高邑; 11182; 4; 1.1236; 4.49; 3.6. 深泽; 12535; 4.5; 1.1236; 5.06; 4.04. 赞皇; 11800; 3; 1.1236; 3.37; 2.7. 无极; 25325; 9; 1.1236; 10.11; 8.09. 平山; 15887; 5; 1.1236; 5.62; 4.49. 元氏; 26000; 8.5; 1.1236; 9.55; 7.64. 赵县; 38147; 14.5; 1.1236; 16.29; 13.03. 晋州; 25033; 9; 1.1236; 10.11; 8.09. 新乐; 24332; 8.5; 1.1236; 9.55; 7.64. 辛集; 41198; 14.5; 1.1236; 16.29; 13.03. 合计; 334330; 139.8; 1.1236; 130.9; 104.72. 周边县区秸秆类资源统计（玉米及谷类） 县区; 种植面积(顷); 产量（万 吨）; 草谷比; 资源总量(万吨）; 可获得量(万吨）. 藁城; 30340; 12.70; 1.5873; 20.15; 16.12. 栾城; 14900; 5.85; 1.5873; 9.29; 7.43. 正定; 19062; 7.45; 1.5873; 11.82; 9.45. 行唐; 19818; 6.98; 1.5873; 11.07; 8.86. 灵寿; 13965; 3.43; 1.5873; 5.44; 4.35. 高邑; 10508; 4.08; 1.5873; 6.48; 5.18. 深泽; 13820; 5.17; 1.5873; 8.20; 6.56. 赞皇; 11750; 2.37; 1.5873; 3.76; 3.01. 无极; 20147; 7.38; 1.5873; 11.71; 9.37. 平山; 16401; 4.36; 1.5873; 6.92; 5.54. 元氏; 22400; 7.05; 1.5873; 11.19; 8.95. 赵县; 32111; 13.28; 1.5873; 21.07; 16.86. 晋州; 21500; 7.74; 1.5873; 12.29; 9.83. 新乐; 18670; 6.88; 1.5873; 10.92; 8.74. 辛集; 33105; 11.77; 1.5873; 18.67; 14.94. 合计; 298497; 127.75; 1.5873; 168.98; 135.18. 项目周边区域内可获得秸秆类资源燃料量约为239.9万吨/年，再加上林业类资源，可以满足本项目生物质燃料需求量56.25万吨/年。 项目生物质燃料来源主要为本项目长期租赁并自主经营的主料场及被授权的燃料经纪人自行建设的分料场。 主料场：拟与被授权经济组织建立协约关系，长期租用其已经改造合格的主料场。承租后根据标准设计配置足量的秸秆打捆设备、码垛设备、消防设备、安保设施、运输车辆、办公设施等。 分料场：分料场的用地由燃料经纪人自筹，本项目提供设备清单和操作标准并在初期对其培训和指导经纪人的运行。经纪人建成收储场后，项目派出质量管理员，负责监督检查分料场燃料质量和打捆规范，不干预经纪人的经营活动。经纪人按照热电厂的生产调度指令，按时将合格的燃料送达本项目，经质检称重后进行货款结算。 ③天然气来源 项目已与天壕能源股份有限公司上海分公司签订协议，备用天然气锅炉燃料天然气由厂区北侧天然气管网接入，根据区域管网天然气供应商-河北中石油昆仑天然气有限公司天然气检测报告，天然气成分如下表。 天然气成分一览表 检测项目; 检测结果; 检测项目; 检测结果. 甲烷（mol/mol）; 余量; 氢气（mol/mol）; 0.101%. 乙烷（mol/mol）; 2.98; 氩气（mol/mol）; 0.101%. 丙烷（mol/mol）; 0.501; 氦气（mol/mol）; 0.10%. 正丁烷（mol/mol）; 0.101; 氮气（mol/mol）; 0.991%. 异丁烷（mol/mol）; 989×10-6; 二氧化碳（mol/mol）; 1.32%. 正戊烷（mol/mol）; 499×10-6; 高位发热量MJ/m3; 36.59. 异戊烷（mol/mol）; 498×10-6; 硫化氢mg/m3; ＜0.2. 正己烷（mol/mol）; 508×10-6; 总硫mg/m3; ＜0.2. （2）燃料用量 本项目每台130t/h生物质锅炉平均小时耗用燃料37.5t/h，设备年利用时间7500h，2台130t/h生物质锅炉消耗生物质燃料56.25万t/a；130t/h天然气锅炉平均小时耗用燃料12150m3/h，作为应急备用锅炉，年利用时间预计720h，消耗天然气874.8万m3/a。 （4）原辅料消耗情况 本项目原辅料消耗及能源消耗情况如下表24所示。 主要原辅材料及能源消耗一览表 原辅材料; 消耗量; 状态; 储存位置; 最大储存量; 包装规格. 生物质燃料; 56.25万t/a; 固态; 料棚; 38000t; 散装. 天然气; 874.8万m3/a; 气态; /; /; 管道. 尿素; 600t/a; 固态; 锅炉房; 10t; 25kg袋装. 石灰石粉; 2000t/a; 固态; 石灰仓; 20t; 罐车. 脱硝催化剂; 5t/a; 固态; /; 不储存; 25kg袋装. 碳酸氢钠; 230t/a; 固态; 锅炉房; 5t; 25kg袋装. 磷酸三钠; 14t/a; 固体; 化水车间; 0.5t; 25kg袋装. 三聚氰胺; 10t/a; 固体; 化水车间; 0.5t; 25kg袋装. 十二烷基二甲基苄基氯化铵; 10t/a; 固体; 化水车间; 0.5t; 25kg袋装. 亚硫酸钠; 1t/a; 液体; 化水车间; 1t; 吨桶. 聚合氯化铝; 10t/a; 固体; 化水车间; 0.5t; 25kg袋装. 亚硫酸氢钠; 10t/a; 固体; 化水车间; 0.5t; 25kg袋装. 氢氧化钠; 2.4t/a; 固体; 化水车间; 0.2t; 25kg袋装. 润滑油; 1t/a; 液体; /; 不储存; 180kg桶装. 柴油; 2.5t/a; 液体; /; 不储存; 罐车. 新鲜水; 2007.5m3/a; /; /; /; /. 中水; 1386030.2m3/a; /; /; /; /. 电; 3615万kWh/a; /; /; /; /. 锅炉点火时使用柴油，仅在锅炉点火时由油罐车运送至厂区内，不在厂区内储存。 原辅材料理化性质： 尿素：化学式CO(NH₂)₂，外观白色、无嗅、无味的晶体(常为颗粒状或棱柱状结晶)或小颗粒。极易溶于水。这是其在脱硝应用中（常配制成水溶液使用）的关键优势之一。在水中溶解是吸热过程。也溶于极性有机溶剂如乙醇、甲醇，不溶于非极性溶剂如苯、醚。熔点：约133°C (常压下)。但在加热过程中，先熔化，然后在更高温度下分解。密度：固体密度约为1.335 g/cm³​ (20°C)。 水溶液性质：尿素水溶液呈中性或极弱碱性。它不具有显著的腐蚀性（这一点在脱硝工程应用中很重要，相比氨水）。吸湿性：吸湿性强，暴露在潮湿空气中会吸收水分并潮解。尿素是重要的脱硝还原剂前体物质，主要用于将烟气中的氮氧化物还原为无害的氮气和水，其作用核心是：在高温下热解和水解，原位生成氨气，再由氨作为活性还原剂去还原氮氧化物。 石灰石粉：一种由天然石灰岩经机械破碎、研磨加工制成的白色或灰白色粉末，其核心理化性质由其化学成分与物理结构共同决定。其主要化学成分为碳酸钙（CaCO₃），纯度是关键指标，高品质脱硫用石灰石粉的碳酸钙含量通常需高于90%，甚至达到95%以上，其余为二氧化硅（SiO₂）、氧化镁（MgO）、氧化铝（Al₂O₃）和氧化铁（Fe₂O₃）等惰性杂质，这些杂质虽不参与主要反应，但会增加浆液磨损性并可能影响副产物品质。物理性质上，细度（粒径分布）至关重要，通常被加工至200目到325目（对应中位粒径约44至74微米）的范围内，以此获得巨大的比表面积，从而极大加速其在浆液中的溶解与反应速率；其莫氏硬度约为3，质地相对较软，易于研磨但具有一定磨蚀性；真密度约为2.7 g/cm³，堆密度则因粉体颗粒间空隙而在1.0-1.6 g/cm³之间。化学性质上，石灰石粉本身难溶于水，但其具备典型的碳酸盐特性，可与强酸发生剧烈中和反应并释放二氧化碳，这一反应活性是其应用于脱硫的化学基础，活性高低受晶体形态、杂质包裹情况及细度共同影响。 脱硝催化剂：主要由活性组分、助催化剂和载体构成，其成分与理化性质表现为：主要活性成分为五氧化二钒（V₂O₅，含量1-3%），具有氧化还原活性，能催化NH₃选择性还原NOx；助催化剂为三氧化钨（WO₃，含量7-10%）或三氧化钼（MoO₃），增强催化剂热稳定性、拓宽反应温度窗口（280-400℃），并抑制烟气中SO₂氧化为SO₃；载体为锐钛矿型二氧化钛（TiO₂，占比85-90%），具有高比表面积（50-80 m²/g）及适宜孔结构（孔径10-30nm），提供活性位分散基础。该催化剂以蜂窝状整体式结构为主，孔密度200-600 cpsi，轴向抗压强度≥1.5MPa，在含尘烟气中表现出优异耐磨性。化学性质呈现中等强度酸性（表面V-OH及W-OH提供Brønsted酸位），促使NH₃吸附活化为-NH₄⁺参与脱硝反应（4NH₃ + 4NO + O₂ → 4N₂ + 6H₂O）。长期运行中需耐受飞灰堵塞（粉尘负荷≤30g/Nm³）、碱金属（K、Na）中毒及砷中毒（As₂O₃堵塞微孔），最高耐受温度450℃（短时），超过580℃将因TiO₂晶型相变（锐钛矿→金红石）导致永久失活。其特点包括高空速适应性（3000-5000 h⁻¹）、脱硝效率＞90%，但对SO₂/H₂O耐受度受配方调整影响（如MoO₃可增强抗硫性）。其他体系如沸石分子筛催化剂（Fe/Cu-Zeolite）则耐高温（550℃）但怕水怕硫，贵金属（Pt/Al₂O₃）仅用于低温（150-250℃）特殊场景。 碳酸氢钠：（化学式 NaHCO₃，俗称小苏打）为白色结晶粉末，无嗅，味微咸，易溶于水（25℃时溶解度约9.6克/100克水），水溶液呈弱碱性（pH≈8.3），加热至50℃开始分解并随温度升高加速，遇酸迅速反应释放CO₂。在烟气脱硫中用作干法/半干法脱硫剂，其作用机制为：磨细至15-20μm的粉末通过喷射系统进入烟道（140-190℃区间），热解生成活性纳米级Na₂CO₃微粒（比表面积骤增），随即与SO₂/SO₃发生气固反应生成亚硫酸钠/硫酸钠，脱硫效率可达90%-95%，优势在于系统简单（无需制浆和废水处理）、反应快速（0.1-2秒完成）、适应低温工况，且副产品为干燥钠盐混合物（与飞灰共收集后资源化处理），但钠硫摩尔比较高（约1.2-1.5），原料成本高于钙基脱硫剂，需严格控制喷射温度防止烧结失活。 磷酸三钠：化学式Na₃PO₄·12H₂O，为无色或白色结晶颗粒，易吸潮溶于水（20℃溶解度约28.3克/100克水），水溶液呈强碱性（pH≈12.0-12.6），加热至55℃以上逐渐脱去结晶水转为无水物（Na₃PO₄），具有络合、分散及皂化油脂能力。在工业水处理（制水）中核心作用为：阻垢防腐、软化水质、协同除氧、设备清洗。 三聚氰胺：化学式C₃H₆N₆，为白色单斜晶体，无嗅，微溶于水（20℃时溶解度约0.5克/升），水溶液呈弱碱性（pH≈8-9）​，加热至250℃以上分解，生成氰酸（HNCO）和氮气，具高含氮量，其分子结构含三嗪环骨架，耐高温（熔点354℃），化学稳定性强，不与酸碱盐直接反应，但高温下遇强氧化剂可分解。在锅炉水处理中的作用：高温水解缓蚀剂（仅适用于超高压锅炉系统）、氧化膜修复剂（辅助作用），延缓二次锈蚀。 聚合氯化铝：聚合氯化铝（简称PAC）为无机高分子聚合物，化学通式[Al₂(OH)ₙCl₆₋ₙ]ₘ（n=1-5, m≤10），液态呈淡黄至红褐色（Al₂O₃≥10%，密度1.2-1.25 g/cm³，pH 3.5-5.0），固态为黄白粉末（Al₂O₃≥29%），其核心特性为含高电荷多核络合物（如[Al₁₃O₄(OH)₂₄]⁷⁺），碱化度（B值）60-85%决定絮凝效能；在水处理中作为絮凝剂。 十二烷基二甲基苄基氯化铵：用作水除菌剂，分子式为C₂₁H₃₈ClN，白色结晶，水溶性＞20%，阳离子表面活性，耐温＜150℃，杀菌同时除黏泥。 亚硫酸钠：用作除氧剂，分子式Na₂SO₃，白色结晶，溶解度22g/100g水（20℃），强还原性，分解硫化氢及硫醚，同步除氧防腐蚀。 亚硫酸氢钠：通常是白色或微黄色结晶性粉末或颗粒，有时也有液体形式（溶液）。具有轻微的二氧化硫（SO₂）气味（类似臭鸡蛋味）。极易溶于水，这是它在水处理中应用的关键基础。溶解度随温度升高而增大。在干燥空气中相对稳定，但在潮湿空气中会缓慢氧化，也可能释放出SO₂气体。水溶液不稳定，易被空气氧化，生成硫酸盐（SO₄²⁻）。溶液的稳定性受温度、pH值、金属离子（尤其是铁、铜、锰等）催化以及光照等因素影响。碱性条件下较稳定，酸性条件下易分解放出SO₂。需要避光、密闭保存，并在实际应用中新鲜配制或添加稳定剂。其水溶液呈酸性。具有强还原性，常用于去除市政供水中残留的游离氯或化合氯(氯胺)。这些氯是为了消毒而添加的，但在后续工艺（如反渗透膜处理、离子交换树脂再生、某些化学反应、或确保出水无刺激性口感）中可能有害。 氢氧化钠：化学式NaOH，俗称烧碱）为白色不透明结晶或片状固体，极易潮解（吸收空气中水分形成浓溶液），溶解度极高（20℃时达109 g/100g水，溶解时剧烈放热），其水溶液呈强碱性（1%溶液pH≈13）​，具有强腐蚀性（破坏有机物，溶解蛋白质）。在化学制水（工业纯水/高纯水制备）中核心作用为：阴离子交换树脂再生剂（浓度4%），水质软化除硬，使钙镁离子生成沉淀，防止后续反渗透膜结垢。 项目生产用中水由石家庄高新区第一污水处理厂提供，项目已与石家庄高新水务集团有限公司签订供水意向协议，中水供水水质如下： 项目中水水质一览表 mg/L 指标; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 氯离子; 氟化物; 溶解性总固体. 城市中水; 30; 10; 10; 1.5（2.5）; 15; 0.3; 139; 0.4; 600. 中水水质较好，符合《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）及《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T18920-2020）中的各项用水水质要求，能够满足本项目除生活用水外其他用水的水质要求，厂区不建设中水处理系统。 5、公用工程 （1）给水工程 ①给水 项目生产用水全部使用中水，园区中水项目预计2026年底建设完成，本项目预计投产时间2027年12月，故能够满足本项目中水使用需求。若本项目投产时，园区中水项目未如期建设完成，本项目使用备用水源-新鲜水，待中水项目建成后使用中水。 本项目生活用水使用新鲜水，总用水量5.5m3/d（2007.5m3/a），包括职工日常生活用水和食堂用水。 本项目生产用水全部使用中水，中水由园区中水管网提供，中水用量夏季3804.76m3/d，夏季按245d计，冬季3782.2m3/d，冬季按120d计，则项目中水用量1386030.2m3/a。厂区绿化用水、生物质干雾抑尘用水、锅炉脱硝系统用水、循环冷却塔补充水直接使用中水；锅炉用水使用经过化学水处理系统制备的纯水；道路抑尘用水、锅炉出渣用水、车辆冲洗用水使用化学水处理系统纯水制备产生的废水。 A.职工生活用水 职工生活用水量参照《生活与服务业用水定额第1部分：居民生活》（DB13/T5450.1-2021），用水按40L/人·d计，项目劳动定员110人，则项目生活用水量为4.40m3/d； B.食堂用水 项目设有食堂，用水按10L/人·d计，110人在厂区用餐，则食堂用水量为1.10m3/d； C.循环冷却塔用水 本项目循环冷却塔循环水量为460m3/h，11040m3/d；冷却塔运行过程中蒸发损失量夏季为121.44 m3/d，冬季为110.4 m3/d，冷却塔排水量夏季60.22 m3/d，冬季54.7 m3/d，则补充水量夏季为181.66m3/d，冬季为165.1m3/d。 D.锅炉脱硝系统用水 项目脱硝需配制尿素溶液，尿素用量547.5t/a，尿素溶液浓度30%，则用水量1277.5m3/a，3.5m3/d，直接采用中水。 E.生物质燃料喷雾抑尘用水 生物质燃料料棚设置喷雾抑尘装置，减少料库粉尘无组织排放，喷雾抑尘装置采用PLC控制，可实现定时、定点、定量喷雾，单位面积用水量约40L/h·m2，料棚面积39600m2，料棚平均喷雾时间按6h/d计，则喷雾抑尘用水量95.04m3/d，直接采用中水。 F.厂区绿化用水 参考《生活与服务业用水定额第2部分： 服务业》（DB13/T5450.2-2021），表13单位附属绿地用水定额，单位绿化灌溉面积用水定额为0.22m3/（m2·a），本项目设计绿化面积为5000m2，则绿化用水量为1100m3/a，冬季不进行灌溉，绿化灌溉期245d/a，折合4.5m3/d，直接采用中水。 K.车辆冲洗用水 项目车辆进出场需冲洗，冲洗用水循环使用，定期补充，补充水量按10L/辆计算，进出厂车辆按100辆/d计，则车辆冲洗系统补水量为1m3/d，采用化学水处理系统废水。 H. 除渣用水 根据设计资料，锅炉出渣时采用冷渣机，冷渣用水量为6m3/d，采用化学水处理系统废水。 G.道路抑尘用水 道路洒水用水定额约2L/（m2·d），需洒水道路面积约10000m2，则道路抑尘用水量为20m3/d，采用化学水处理系统废水。 B.化学水处理用水 化学水处理车间使用中水，车间内设置2套250 m3/h水处理装置（一用一备），单套设计最大制水量为240.5m3/h；化学水处理工艺为：多介质过滤器+超滤装置+两级反渗透装置+EDI。根据设计资料，化学水处理系统用水3518.6m3/d，产生纯水量2650.2m3/d，废水量883.4m3/d，纯水全部经除氧器后用于锅炉补充水，废水一部分串级用于车辆冲洗、锅炉出渣、道路洒水。 C. 锅炉用水 锅炉补水处理系统工艺流程为：清水池→生水泵→换热器→多介质过滤器→精密过滤器→超滤装置→超滤水池→超滤水泵→一级保安过滤器→一级高压泵→一级反渗透装置→中间水池→中间水泵→二级保安过滤器→二级高压泵→二级反渗透装置→RO产水池→EDI供水泵→EDI装置→除盐水箱→除盐水泵→主厂房。 锅炉用水采用化学水处理系统纯水及外供蒸汽回收冷凝水；锅炉用水量5285.4m3/d，其中化学水处理系统纯水用量2650.2m3/d，外供蒸汽回收冷凝水2635.2m3/d。 ②排水 本项目化学水处理系统废水产生量883.4m3/d，其中27m3/d用于地面道路洒水、除渣喷水、燃料抑尘洒水，剩余856.4 m3/d，锅炉定期排污水15m3/d；循环冷却塔排水60.22（54.7）m3/d，职工生活污水和食堂废水排水量4.4 m3/d。食堂废水经隔油池处理后与职工生活污水经化粪池处理然后与循环冷却塔排水、锅炉排污水、未利用的化学水处理系统废水通过厂区总排口排入石家庄良村南污水处理厂，夏季废水排放量为936.02m3/d，冬季废水排放量为930.5m3/d，废水总排放量为340984.9m3/a。 项目用排水平衡表、水平衡图分别见下表及下图： 项目给排水平衡一览表（m3/d） 用水单元; 总用水量; 中水用量; 新水用量; 循环水量; 串联用水; 损耗量; 废水. 产生量; 串联消耗量; 排放量. 循环冷却塔; 11221.66; 11221.66; 0; 11040; 0; 121.44; 60.22; 0; 60.22. (11205.1); (11205.1); 0; (11040); 0; (110.4); (54.7); 0; (54.7). 化学水处理; 3518.6; 3518.6; 0; 0; 0; 2650.2; 883.4; 27; 856.4. 锅炉用水; 5285.4; 0; 0; 2635.2; 2650.2; 2635.2; 15; 0; 15. 脱硝用水; 3.5; 3.5; 0; 0; 0; 3.5; 0; 0; 0. 燃料喷雾抑尘; 95; 95; 0; 0; 0; 95; 0; 0; 0. 职工生活; 4.4; 0; 4.4; 0; 0; 0.88; 3.52; 0; 3.52. 食堂用水; 1.1; 0; 1.1; 0; 0; 0.22; 0.88; 0; 0.88. 绿化用水; 6; 6; 0; 0; 0; 6; 0; 0; 0. (0); (0); (0); (0); (0); (0); (0); (0); (0). 道路洒水; 20; 0; 0; 0; 20; 20; 0; 0; 0. 除渣用水; 6; 0; 0; 0; 6; 6; 0; 0; 0. 车辆冲洗用水; 11; 0; 0; 10; 1; 1; 0; 0; 0. 合计; 20172.66; 14844.76; 5.5; 13685.2; 2677.2; 5539.44; 963.02; 27; 936.02. （20156.1）; （14828.2）; （5.5）; （13685.2）; （2677.2）; （5528.4）; （957.5）; （27）; （930.5）. - 注：（）内为冬季，冬季每年按120天计 项目用排水平衡图（单位：m3/d） （2）供电 项目总用电量约为3615万kWh/a。项目用电由本项目发电机组提供，能够满足项目需要。 （3）供热 本项目冬季办公采暖由本项目锅炉提供。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程和产排污环节： 一、施工期 本项目施工期主要建设料棚、汽机房、锅炉房、化水车间等。施工内容主要包括场地平整、基础和主体工程建设、装饰工程、安装工程等。施工期工艺流程及产污节点见图2。 施工期工艺流程及产污节点图 项目施工期产生的主要污染物有施工扬尘、施工车辆冲洗废水和施工人员生活污水、施工机械及运输车辆噪声以及废弃土石方、建筑垃圾及生活垃圾等。 二、运营期 根据本项目的生产过程，本项目的生产工艺可分为燃料供应及转运、燃烧系统、热力系统、除灰渣系统、锅炉烟气治理系统等。 （1）燃料供应及转运 燃料厂外供应及运输：项目生物质燃料供应采取自主租赁经营料场及燃料经纪人自建料场方式。生物质燃料种类为小麦秸秆、玉米秸秆等秸秆资源及果木等林业类资源，在外部料场完成收集、打捆、贮存及转运工作。 燃料进厂：燃料由汽车运输进厂，在厂区进出口设置运输车辆全覆盖式喷淋洗车平台，洗车平台四周设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池收集洗车以及降水过程中的废水和泥浆，洗车平台低于地面，呈斜坡状，冷冻期合理选用防冻介质防冻。 厂区建立门禁系统和电子台账并与生态环境部门联网，燃料运输汽车全部使用新能源汽车或达到国六及以上排放标准汽车运输。未粉碎的秸秆及树木等农林废弃物为捆装，粉碎的玉米、小麦秸秆，以及稻壳为打包运输，运输过程使用苫布遮盖。由供货汽车运至厂区，运输车辆采用自卸汽车。车辆进厂后，先经过检验，进厂生物质符合入炉要求，禁止胶合板等含胶、漆木料及夹带生活垃圾等燃料进厂。检验合格后通过电子汽车衡进行称重，再采取自卸或者厂内新能源铲车协作方式将燃料卸入生物质料棚，卸车过程采用雾炮抑尘器降尘。 燃料存储：项目设置1座占地面积39600m2料棚，可储存生物质燃料约38000t，可满足2台130t/h生物质锅炉20天左右的生物质消耗量，料棚为全封闭式，顶部设置喷雾抑尘装置，抑尘水全部挥发，无废水产生。 燃料破碎、输送：本项目为流化床生物质锅炉，进厂时对生物质大小长度进行检验，但卸车后可能仍有部分生物质燃料不符合入炉长度要求，不符合长度要求的生物质燃料需在厂内破碎，需破碎生物质燃料比例约10%，项目料棚内设置1台破碎机，需要破碎的物料由破碎机上方进料口进入，在破碎机内将物料破碎成小块物料，破碎好的物料经出料口出料，通过输送带输送至料棚内储存点。破碎机进料口上方设置集气罩，出料口侧方设置集气罩， 破碎粉尘收集后经1套布袋除尘器处理后排放。 料棚内设2座地下料坑，料坑内各设1台螺旋给料机，共2台，用于向皮带上料；生物质燃料由新能源装载机卸至地下料斗后，通过给料机将生物质燃料输送至带式输送机，经计量后直接输送进入炉前料仓。2个地下料坑落料点处设置2个集气罩收集后经1套布袋除尘器处理后排放，带式输送机全部设置密闭通廊。2台生物质锅炉各设置1个炉前料仓，料仓废气各经过1套除尘器处理后各通过1根排气筒排放。 产污情况： 该工序产生的主要污染物为生物质卸料废气G1、破碎废气G2、料坑落料废气G3、料仓废气G4，破碎机、输送机及除尘风机等设备运行噪声N，生物质除尘灰S7。 （2）燃烧系统 ①生物质锅炉 生物质燃料由带式输送机输送至炉前料仓，通过料仓底部的螺旋给料机将燃料送至锅炉底部（密相区）进行干燥、分解、燃烧，同时在炉底部的布风板、风帽鼓入一次风，保证秸秆着火燃烧需要的氧量。使用高能电子点火器点燃油枪，柴油燃烧产生热烟气，通过布风板均匀加热床料，待床温升高后，添加少量生物质燃料并减少喷油量，待燃烧稳定后，关闭油枪，逐步增加生物质燃料供应量。在炉膛上部（稀相区）适当空间位置补充二次风，使小颗粒在稀相区进行燃烧。同时，将未燃尽的小颗粒由旋风分离器重新收集，通过返料口送回炉底（密相区）进行再燃烧。 由于燃料所需一、二次风的风压和风量不同，每台锅炉各配1台全容量的一次风机和二次风机，风机出入口均设测风装置和消音器。从风机出来的一、二次风进入管式空气预热器，加热后分别送入炉膛。 生物质循环流化床锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧后产生的高温烟气经炉膛水冷壁、过热器后，经过炉内石灰石粉干法脱硫+SNCR高温脱硝，再经过管式空气预热器后，经过SCR脱硝后，在锅炉尾部喷入小苏打（碳酸氢钠）二次脱硫，经脱硫后的烟气从锅炉尾部烟道排出，经旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过1根100m高排气筒排放，排烟温度为140℃。每台锅炉各设置1套烟气处理系统，2台锅炉烟气共用1根排气筒排放。 ②天然气锅炉 本项目天然气锅炉燃料来源为项目北侧天然气管道，为满足锅炉燃烧进气要求，设置一台天然气调压站，本工程须对进燃气锅炉天然气进行压力调节和监控，天然气锅炉安装低氮燃烧装置，燃烧产生的烟气经SCR脱硝后通过1根45m高排气筒排放。 产污情况： 该工序产生的污染物主要为生物质锅炉燃烧废气G5、天然气锅炉燃烧废气G6，引风机等设备产生的噪声N，生物质锅炉燃烧炉渣S4。 （3）水处理系统 中水由输水管道进入厂区经过“多介质过滤器+超滤装置+两级反渗透装置+EDI（电渗析）”化学水处理工艺处理，去除水中的钙、镁离子等得到纯水，纯水用于锅炉补水。 产污情况： 该工序产生的污染物为化学水处理产生的废水W1，化学水处理产生的废反渗透膜S，水处理设备产生的噪声N。 （4）热力系统 ①主蒸汽系统 主蒸汽系统的功能是将锅炉生产的新蒸汽自过热器出口送至汽轮机作功，同时在机组启动和停机过程中向汽轮机的汽封系统供汽。 主蒸汽系统采用母管制，设置一台汽轮机，主蒸汽管道汇入蒸汽母管送入汽轮机，主蒸汽流量测量采用流量喷嘴。 主蒸汽管道考虑有适当的疏水点和相应的疏水阀以保证机组在起动暖管和低负荷或故障条件下能及时疏尽管道中的冷凝水，防止汽轮机进水事故的发生。 ②高压给水系统 给水管道系统的功能是从除氧器下水口吸水并把给水送到锅炉省煤器联箱进口。在这个输送过程中，给水被加热以提高循环热效率。给水管道按工作压力划分，从除氧器水箱出口到给水泵进口管道，称为低压给水管道；从给水泵出口到锅炉省煤器的管道，称为高压给水管道。 高压给水系统采用母管制，经给水泵加压后分别送入高压加热器，经高压加热器加热后分别送入每台锅炉省煤器入口，高压加热器设置大旁路，正常运行时给水走旁路，运行时可以根据需要进行切换。给水泵出口管道上依序装设止回阀和电动闸阀。给水泵出口设有再循环管至高压除氧器，以确保在机组起动或低负荷工况流经泵的流量大于其允许的最小流量。 高压给水还提供锅炉过热器各级减温器的减温水，用以调节过热蒸汽温度。过热蒸汽喷水减温水来自锅炉给水操纵台后的主给水管道。 ③低压给水系统 按给水管道工作压力划分，从除氧器给水箱出口到给水泵进口之间的管道为低压给水管道。低压给水采用母管制，分别接到给水泵入口的母管。每台给水泵用低压给水均接自低压给水母管，在每台给水泵入口前设有一只电动闸阀和一只滤网。滤网的作用是在机组初次投运或除氧器大修后的投运初期，防止安装或大修过程中可能积存在除氧器给水箱中或进水管内的异物进入泵内以保护给水泵。 ④供热系统 锅炉内水冷壁吸收燃料燃烧产生的热量产生饱和蒸汽，饱和蒸汽在过热器内吸收烟气的热量变为过热蒸汽。过热蒸汽通过主蒸汽管道进汽轮机。在汽轮机中，蒸汽通过喷嘴进入汽轮机内发生膨胀，汽压、汽温降低，速度增加，蒸汽的热能转变为动能。蒸汽流从喷嘴流出，以高速度喷射到汽轮机的叶片上，高速汽流流经动叶片组时，由于汽流方向改变，产生了对叶片的冲动力，推动叶轮旋转作功叶轮带动汽轮机轴转动，从而完成了蒸汽的热能到轴旋转的机械能的转变。汽轮机为多级叶片，叶片高度直径逐级增加，蒸汽在各级膨胀做功后，压力和温度逐级降低，通过汽轮机产生的旋转带动发电机旋转，将机械能转化为电能。汽轮机尾端排出的蒸汽部分作为工业用蒸汽供应给企业，剩余蒸汽经冷凝器冷凝后返回锅炉使用。 ⑤冷却循环水系统 冷油器、发电机空冷器、水泵、风机等均采用开式循环水冷却，冷却水设计水温：25℃；最高冷却水温度：33℃。 ⑥汽轮机油系统 汽轮机的润滑油、控制油等由一套润滑油系统供给，润滑油系统设有辅助交流油泵、事故油泵、高位油箱等，所有油系统管道及管件均采用无缝管道材质为不锈钢。配备1台在线式滤油机，室内设补充油箱，室外设事故油箱。 产污情况： 该工序产生的主要污染物为锅炉排水W2、循环冷却水排水W3；设备维修维护产生的废润滑油S13、废油桶S14；锅炉排汽、汽轮机、发电机、冷却塔及水泵等设备噪声N。 （5）锅炉烟气处理系统 本项目锅炉均采用低氮燃烧技术，生物质锅炉燃烧烟气经“低氮燃烧+石灰石干法脱硫+SNCR脱硝+ SCR脱硝+小苏打干法脱硫+旋风除尘+袋式除尘”处理。每台生物质锅炉配套1套烟气处理设施，2台130t/h生物质锅炉烟气处理后通过1根高100m的排气筒排放；1台130t/h天然气锅炉燃烧烟气经“低氮燃烧+SCR脱硝”处理后通过1根高45m的排气筒排放。 ①脱硫系统 项目采用炉内脱硫技术。流化燃烧方式采用控制高速气流通过炉底部吹入炉内，对料床上的燃料进行干燥、分解、燃烧。锅炉燃烧同时投入石灰石粉脱硫。循环流化床脱硫技术在我国广泛应用，技术成熟，最大应用机组已达到单机300MW，脱硫效率普遍能达到80%以上，本工程炉内设计一次脱硫效率65%是完全有保证的，然后在锅炉尾部喷600-800目小苏达二次脱硫，经过二次脱硫，脱硫总效率能达到90%以上。 脱硫过程发生的主要化学反应如下： S+O2=SO2（a） CaCO3=CaO+CO2（b） CaO+SO2+1/2O2=CaSO4（c） 2NaHCO3+SO2→Na2SO3+2CO2+H2O 本工程使用石灰石粉（粒径小于2mm）和碳酸氢钠颗粒作为脱硫剂，外购散装石灰粉通过罐车运至厂区，通过气力输送进入石灰粉仓，使用时通过泵送至锅炉内；外购袋装碳酸氢钠晶体汽车运输至厂区，使用时加入加药罐内，再泵送至锅炉，厂内不设石灰石破碎系统。石灰粉仓储存过程会产生废气G5。 ②脱硝系统 本项目生物质锅炉采用低氮燃烧技术，同步建设烟气脱硝设施，本项目采用SNCR+SCR工艺进行脱硝来去除锅炉烟气中的NOx，设置一个加药罐，不设置脱硝旁路烟道。外购的尿素颗粒与除盐水混合加热溶解得到尿素溶液，然后输送到分配系统。经过喷射器分配装置，与压缩空气混合后通过喷射装置部分喷入锅炉炉膛中，尿素溶液在炉膛的横截面上与烟气垂直接触，与烟气中的 NOx反应，生成N2。部分喷入SCR反应器上游的烟气中，在催化剂的作用下，与烟气中的NOx反应，生成N2。 SNCR技术原理是在无催化剂存在的条件下向炉内喷射化学还原剂使之与烟气中的NO反应，将其还原成N2及H2O。使用最广泛的还原剂为氨或者尿素。本项目选择尿素做还原剂。将尿素配置成水溶液。喷入反应区，其脱硝效率提高，反应温度范围也更宽。本项目SNCR脱硝效率可达到 50%。 尿素溶液还原NO的主要反应为： 2NO+CO（NH2）2+1/2O2=2N2+CO2+2H2O 尿素溶液喷入烟气产生源的脱硝反应区内，使其与烟气充分混合并接触反应。脱硝反应温度为800〜950℃。高温气化采用分段逐步增温的方式进行，气化时温度更为均匀稳定。并且可循环利用排出烟气的热量对被雾化的尿素溶液进行高温气化，实现环保节能高效。被雾化的尿素溶液先与排放的中温烟气进行热交换，然后再与排放的高温烟气进行热交换，可以使被增温的气的温度更加均匀。 选择性催化还原法(SCR)烟气脱硝工艺采用高温高尘布置，以尿素作为还原剂，在催化剂的催化作用下，将锅炉烟气中的氮氧化物(NOx)还原成氮气和水，以达到脱除烟气中氮氧化物(NOx)的目的。SCR反应温度为350-380℃，其主要的化学反应与SNCR脱硝相同。 ③除尘系统 生物质锅炉燃烧烟气首先经过旋风除尘器预除尘，再经过脉冲袋式除尘器进行除尘。由于锅炉烟气温度较高且含有未完全燃烧的大颗粒生物质燃料，设置旋风除尘器预除尘主要为了去除生物质不完全燃烧的大颗粒燃料，为后续布袋除尘做准备。经过脱硫后烟气温度降低，经过脉冲袋式除尘器处理，滤袋采用耐高温高硅氧材质，经除尘后去除了烟气中的颗粒物。 产污情况： 该工序产生的主要污染物为石灰仓废气G7，风机等设备噪声N，脱硝产生的废催化剂S6，脱硫灰渣S4、废布袋S10。 （6）除灰渣系统 ①除渣系统 本项目采用湿式除渣系统，锅炉底部设置排渣口，进入位于炉底的冷渣机中，在冷渣机中过，热渣与冷水混合，热渣被水激冷并裂化，达到冷渣效果。炉渣经冷却后通过厂内运输车辆运送至渣库暂存，暂存时间1-2天，然后通过装载机向运渣车辆装渣。 ②除灰系统 除灰系统采用稀相气力除灰系统，收集旋风除尘器和布袋除尘器的飞灰，工艺流程如下：除尘器灰斗飞灰→插板门→进料阀→抽气室→气固混合加速室→灰管→飞灰仓。本工程设1座飞灰仓，可储存机组的灰量48小时以上，以有利于干灰的综合利用。飞灰收集后通过密闭管道气力输送至飞灰仓中。灰仓顶部设有布袋除尘器和真空压力释放阀，以满足库内废气外排和保持库内衡压的要求。飞灰转运时通过密闭管道进入飞灰罐车中，罐车设有排气孔及滤芯除尘装置，罐车呼吸废气通过滤芯除尘器处理后排放。 产污情况： 该工序产生的主要污染物为飞灰入仓废气G8；空压机及冷渣机及风机等设备噪声N；生物质燃烧飞灰S5。 项目生产工艺流程及排污节点图 项目污染物产排污情况见下表： 项目产排污节点分析一览表 类别; 编号; 污染源; 污染物; 排放规律; 治理措施及排放去向. 废气; G1; 生物质燃料卸料废气; 颗粒物; 连续; 料棚密闭，燃料贮存区上方设置喷雾抑尘装置. G2; 生物质燃料破碎废气; 颗粒物; 连续; 集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒DA001. G3; 生物质燃料落料废气; 颗粒物; 连续; 集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒DA002. G4; 生物质炉前料仓废气; 颗粒物; 连续; 密闭收集+2套袋式除尘器+2根15m高排气筒DA003、DA004. G5; 生物质锅炉燃烧废气; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氨、林格曼黑度、汞及其化合物; 连续; 2套低氮燃烧+石灰石干法脱硫+SNCR脱硝+ SCR脱硝+小苏打干法脱硫+旋风除尘+袋式除尘+ 1根100m高排气筒DA005. G6; 天然气锅炉燃烧废气; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度; 连续; 低氮燃烧+SCR脱硝+1根45m高排气筒DA006. G7; 石灰仓; 颗粒物; 连续; 密闭收集+袋式除尘器+1根15m高排气筒DA007. G8; 飞灰仓; 颗粒物; 连续; 密闭收集+袋式除尘器+1根15m高排气筒DA008. G9; 食堂; 油烟; 间歇; 油烟净化器+专用烟道. 废水; W1; 化学水处理装置废水; pH、COD、氨氮、BOD5、SS、TP、TN、TDS; 间歇; 化学水处理装置废水部分用于车辆冲洗、地面清洗、除渣抑尘用水，其他部分通过园区管网排入良村南污水处理厂. W2; 锅炉排污水; pH、COD、氨氮、BOD5、SS、TP、TN、TDS; 间歇; 锅炉排污水、循环冷却水排水通过园区管网排入良村南污水处理厂. W; 循环冷却水排水; pH、COD、氨氮、BOD5、SS、TP、TN、TDS; 间歇. W; 职工生活污水; pH、COD、氨氮、BOD5、SS、TP、TN; 间歇; 食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水经化粪池处理后通过园区管网排入良村南污水处理厂. W; 食堂废水; pH、COD、氨氮、BOD5、SS、TP、TN、动植物油; 间歇. 噪声; N; 生产设备、风机; 等效连续A声级; 连续; 隔声罩、厂房隔声、低噪声设备、基础减震. 固体废物; S1; 化学水处理; 废反渗透膜; 间歇; 由厂家回收. S2; 生物质锅炉; 炉渣、灰渣; 间歇; 委外综合利用. S3; 生物质锅炉; 燃烧飞灰; 间歇; 委外综合利用. S4; SCR脱硝; 废脱硝催化剂; 间歇; 由有资质单位处理. S5; 生物质除尘; 除尘灰; 间歇; 回用作燃料. S6; 石灰仓除尘; 除尘灰; 间歇; 回用于脱硫. S7; 飞灰仓除尘; 除尘灰; 间歇; 委外综合利用. S8; 布袋除尘; 废布袋; 间歇; 由厂家回收处理. S9; 药剂使用; 未沾染的废包装; 间歇; 外售综合利用. S10; 药剂使用; 沾染药剂废包装; 间歇; 由有资质单位处理. S11; 设备维修维护; 废润滑油; 间歇; 由有资质单位处理. S12; 废油桶; 间歇; 由有资质单位处理. S13; 职工生活; 生活垃圾; 间歇; 由环卫部门处理. S14; 食堂隔油池; 废食用油; 间歇; 由餐厨垃圾公司处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据石家庄市生态环境局发布的《2024年石家庄市生态环境状况公报》，高新区区域环境空气质量情况如下表。 石家庄基本污染物环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 27; 40; 67.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 78; 60; 130; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 45; 30; 150; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1200; 4000; 30.0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 182; 160; 113.8; 超标. 由上表数据可知，本项目所在地SO2、NO2的年平均质量浓度，CO的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准（过渡阶段浓度限值），PM10、PM2.5的年平均质量浓度及O3的日最大8小时平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准（过渡阶段浓度限值），本项目所在区域为不达标区。 2021年-2025年，石家庄市空气质量综合指数逐年改善，SO2、NO2和CO 浓度已稳定达到国家空气质量二级标准，但PM2.5、PM10 和O3 浓度仍未达标。经测算分析，SO2排放主要来自钢铁、工业锅炉、民用炉灶、电力供热和石化化工，NOx排放主要来自机动车和非道路移动机械，VOCs排放主要来自机动车和石化化工，PM10 和一次PM2.5排放均主要来自道路扬尘、土壤扬尘、施工扬尘、生活民用炉灶、钢铁、水泥、石化与化工等。随着《河北省人民政府关于印发河北省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（冀政发〔2024〕4号）、《石家庄市大气环境质量限期达标规划》（石政发〔2025〕11号）等文件的实施，区域环境空气质量将会逐渐改善。 （2）其他污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的规定：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围仅近3年的现有监测数据”。项目排放的有环境空气质量标准限值的其他特征污染物为TSP，为调查区域TSP环境质量现状，本评价引用《石家庄高新技术产业开发区能源岛项目环境空气质量现状监测》中八方村环境空气质量现状监测数据，监测时间为2024年11月15日~2024年12月21日，监测点距本项目约4300m，满足建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）要求。监测点位及监测结果见下表。 其他污染物监测点位基本信息表 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对项目 厂址方位; 相对项目厂址距离/m. 八方村; TSP; 24小时平均; NW; 4300. 其他污染物环境质量现状监测结果表 监测点位; 污染物; 监测日期; 评价 标准mg/m3; 监测浓度范围mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标 情况. 24小时平均. 八方村; TSP; 2024.11.15~11.21; 0.30; 0.081~0.116; 38.7; 0; 达标. 由上表可知，监测期间，监测点八方村TSP 24小时浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准。 2、地表水环境质量现状 距本项目最近的地表水为汪洋沟，根据石家庄市生态环境局发布的《2024年石家庄市生态环境状况公报》，绵河-冶河、石津总干渠水质状况为优，槐河和滹沱河水质状况为良好，洨河和汪洋沟水质状况为轻度污染，磁河、午河长期断流无数据。 3、声环境质量现状 项目厂界外50m无声环境保护目标，不需要进行声环境现状质量调查。 4、地下水、土壤环境 本项目不存在地下水及土壤污染途径，根据建设项目环境影响报告表编制技术指南，本项目无需进行地下水和土壤现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于石家庄市高新区循环化工园区工业大街和化工南路交口东南角，项目周边500米内无环境空气保护目标，50米范围内无声环境保护目标，评价区域内无自然保护区、风景名胜区、国家重点保护珍稀动植物及历史文化保护遗迹，项目周边主要保护目标及保护级别见下表。 主要环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 坐标; 相对厂址方位; 与车间相对距离/m; 保护对象; 保护级别. 大气环境; 厂界外500 米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准. 地下水环境; 本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准. 生态环境; 项目占地范围内无生态环境保护目标; --. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 施工期：施工扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）扬尘排放浓度限值。 营运期：本项目130t/h生物质锅炉燃烧烟气执行《火电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2025）表1标准及《河北省重点行业环保绩效A级标准火电行业（试行）》绩效A级标准有组织排放标准；130t/h天然气锅炉燃烧烟气执行《火电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2025）表1标准；生物质炉前料仓废气、料坑落料废气、破碎废气、飞灰仓废气、石灰仓废气颗粒物执行《火电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2025）表1标准及《河北省重点行业环保绩效A级标准火电行业（试行）》绩效A级标准有组织排放标准；食堂油烟执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）中型标准；颗粒物厂区内无组织排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2025）表2标准，颗粒物厂界无组织排放执行《河北省重点行业环保绩效A级标准火电行业（试行）》绩效A级标准；生物质燃料贮存废气氨、硫化氢、臭气浓度厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。 项目废气排放标准一览表 污染源; 污染物; 标准限值; 标准值来源. 施工期; PM10; 监测点浓度限值 80μg/m3; 《施工场地扬尘排放标准》 （DB13/2934-2019） 扬尘排放浓度限值. 营运期; 破碎废气DA001; 颗粒物; 10mg/m3; 《火电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2025）表1标准及《河北省重点行业环保绩效A级标准火电行业（试行）》绩效A级标准有组织排放标准. 料坑落料废气DA002; 颗粒物; 10mg/m3. 炉前料仓废气DA003、DA004; 颗粒物; 10mg/m3. 130t/h生物质锅炉DA005; 氨; 2.3mg/m3; 《火电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2025）表1标准及《河北省重点行业环保绩效A级标准火电行业（试行）》绩效A级标准有组织排放标准. 颗粒物; 5mg/m3. SO2; 10mg/m3. NOx; 30mg/m3. 汞及其化合物; 0.01mg/m3. 烟气黑度; 1级. 130t/h天然气锅炉DA006; 颗粒物; 5.0mg/m3; 《火电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2025）表1标准. SO2; 10mg/m3. NOx; 30mg/m3. 氨; 2.5mg/m3. 烟气黑度; 1级. 石灰仓DA007; 颗粒物; 10mg/m3; 《火电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2025）表1标准及《河北省重点行业环保绩效A级标准火电行业（试行）》绩效A级标准有组织排放标准. 飞灰仓DA008; 颗粒物; 10mg/m3. 食堂 DA009; 油烟; 1.2mg/m3; 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）中型标准. 非甲烷总烃; 10.0mg/m3. 厂内无组织排放（料场外设置监控点）; 颗粒物; 5.0 mg/m3（监控点处1h平均浓度值）; 《火电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2025）表2厂区内大气污染物无组织排放限值. 厂界无组织排放; 颗粒物; 0.5mg/m3 （监控点与参照点1h浓度值差值）; 《河北省重点行业环保绩效A级标准火电行业（试行）》绩效A级标准. 氨; 1.5mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表1恶臭污染物 厂界标准值. 硫化氢; 0.06 mg/m3. 臭气浓度; 20（无量纲）. 注：根据《火电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2025），排气筒高度应不低于15m，本项目排气筒均符合要求。. （2）废水： 项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求，同时满足石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）进水水质要求，项目废水排放标准见下表33。 项目废水排放标准一览表 污染源; 污染物; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准; 石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）进水水质要求; 本项目执行排放标准; 单位. 化学水处理废水、 锅炉排污水、 循环冷却水排水、 生活污水（含食堂废水）; pH; 6-9; 6-9; 6-9; 无量纲. COD; 500; 300; 300; mg/L. BOD5; 300; 180; 180. SS; 400; 200; 200. NH3-N; --; 48; 48. TP; --; 3; 3. TN; --; 70; 70. 溶解性总固体 TDS; --; 3000; 3000. 氟化物; 10; 2.5; 2.5. Cl-; --; 1200; 1200. 动植物油; 100; --; 100. （3）噪声 施工期厂界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)相关规定；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 环境噪声排放标准一览表 类别; 时段; 标准值; 执行标准. 昼间; 夜间. 施工期; 噪声; 厂界; 70dB（A）; 55dB（A）; 《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025). 营运期; 噪声; 厂界; 65dB（A）; 55dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. （4）固体废物 一般固体废弃物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）中第四章生活垃圾污染环境的防治有关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发[2014]197号）规定，确定项目主要污染物总量控制指标为：COD、NH3-N、SO2、NOX，本项目特征污染物为颗粒物。 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）规定：“火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标采用绩效方法核定，其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定。”同时，根据《关于进一步简化建设项目主要污染物排放总量核定事项的通知》（冀环办发[2016]58号），“对于已出台地方标准且应采用绩效方法核算的行业，不能直接选用环发[2014]197号文中的绩效值进行总量指标核定，应采用按照国标与地标的排放浓度限值折算后的绩效值”； 根据印发《河北省主要污染物排污权确权管理暂行办法》的通知（冀环规范[2022]3号）及《石家庄市生态环境局关于进一步推进排污权市场交易管理的通知》：排污单位废水排入污水集中处理设施的，按照其废水排放量和污水集中处理设施执行的排放标准，计算排污权。 （1）废气 本项目为生物质发电项目，废气污染物排放总量参考火电行业，采用绩效方法核算，绩效值采用按照排放标准限值折算后的绩效值。 生物质锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《火电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2025）及承诺更严格排放限值；燃气锅炉颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《火电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2025）；生物质炉前料仓废气、料坑废气、破碎废气、飞灰仓废气、石灰仓废气排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2025）。 大气污染物绩效值确定一览表 - 项目; - 国家排放标准及绩效值; - 地方排放标准及折算绩效值. - 锅炉烟气; - 折算前绩效值（g/kWh）; - 对应排放标准 - （mg/m3）; - 折算后绩效值（g/kWh）; - 对应排放标准 - （mg/m3）. - SO2; - NOX; - 烟尘; - SO2; - NOX; - 烟尘; - SO2; - NOX; - 烟尘; - SO2; - NOX; - 烟尘. - 0.175; - 0.35; - 0.08; - 50; - 100; - 20; - 0.035; - 0.105; - 0.02; - 10; - 30; - 5. 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197 号），总量核算公式如下： Mi=（CAPi×8000+Di/1000）×GPSi×10-3 式中：Mi为第i机组所需替代的主要大气污染物排放总量指标，吨/年；CAPi为第i台机组的装机容量，MW； GPSi为第i台机组的排放绩效值，g/kWh。 热电联产机组的供热部分折算成发电量，用等效发电量表示。 计算公式为：Di=Hi×0.278×0.3 式中：Di为第i台机组供热量折算的等效发电量，kWh； Hi为第i台机组的供热量，MJ。 项目年供热量为5.05×106GJ。 供热等效发电量 Di=5.05×106×1000×0.278×0.3=421170000kWh 本项目机组废气污染物总量控制指标计算如下所示： SO2=（25×8000+421170000/1000）×0.035×10-3=21.741t/a NOX=（25×8000+421170000/1000）×0.105×10-3=65.223t/a 烟尘（颗粒物）=（25×8000+421170000/1000）×0.02×10-3=12.423t/a 生物质燃料破碎、2个炉前料仓、料坑落料、飞灰仓、石灰仓运行时间4000h/a，废气排放口颗粒物总量核算如下： 破碎颗粒物=20000×4000×10×10-9=0.8t/a 炉前料仓颗粒物=2×2000×4000×10×10-9=0.16t/a 料坑颗粒物=5000×4000×10×10-9=0.2t/a 石灰仓颗粒物=2000×4000×10×10-9=0.08t/a 飞灰仓颗粒物=4000×8000×10×10-9=0.32t/a 则项目废气污染物总量控制指标为： SO2 21.741t/a、NOX65.223t/a、颗粒物14.063t/a。 （2）废水 本项目废水排放量为936.02m3/d（夏季）、930.5 m3/d（冬季），废水排放执行标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，同时满足石家庄良村南污水处理厂进水水质要求。本项目废水经石家庄良村南污水处理厂处理后排放，本项目废水总量控制指标以石家庄良村南污水处理厂排放标准进行计算，即COD≤40mg/L，氨氮≤2mg/L。本项目废水污染物总量核算公式如下： 污染物总量（t/a）=污染物排放标准浓度（mg/L）×废水量（m3/d）×运行时间（d/a）×10-6 废水污染物总量控制指标计算如下： COD=40×（936.02×245+930.5×120）×10-6=13.639t/a NH3-N=2×（936.02×245+930.5×120）×10-6=0.682t/a 综上所述，本项目总量控制指标如下：COD：13.639t/a；NH3-N：0.682t/a；SO2 21.741t/a、NOX65.223t/a、颗粒物14.063t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据工程建设内容分析，施工期的环境影响具有短期、可恢复和局地性质，主要体现在施工扬尘和机械产生的噪声、固体废物、施工废水、振动等，以及对生态的环境影响。 1、施工扬尘 为有效控制扬尘污染，本评价要求项目建设及施工单位严格执行《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令〔2020〕第1号）、《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）、《河北省大气污染防治条例》（2016年1月13日）、《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》（冀建安[2017]9号）、《中共河北省委河北省人民政府关于强化推进大气污染综合治理的意见》（冀发[2017]7号）、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》等文件及石家庄市建筑工地扬尘管控实现“七个百分百”、“两个全覆盖”，在施工中必须采取如下措施，来减轻二次扬尘对周围环境的影响：严格落实建筑工地“七个百分之百”，即施工现场100%封闭围挡，砂、石100%覆盖，工地路面100%硬化，施工过程100%洒水，出工地运输车辆100%冲净车轮车身且密闭无洒漏，暂不开发的场地100%绿化，外脚手架安全立网100%；“两个全覆盖”即扬尘在线监控、视频监控安装百分之百。同时，在施工期间需采取以下严格的措施： （1）施工现场必须设置硬质围挡，严禁围挡不严或敞开式施工。围挡高度不低于1.8米。 （2）施工现场出入口和场内主要道路、加工区、办公区、生活区必须混凝土硬化，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 （3）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 （4）施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等降尘措施，严禁裸露。 （5）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。 （6）施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 （7）施工现场内的土堆、砂石料等应使用密目安全网等材料进行覆盖，确保封闭严密，固定牢靠。水泥、石灰等易产生扬尘的材料必须入库入罐存放。砂浆搅拌机等机械设备必须搭设安全防护棚，使用密目网进行有效围挡，最大限度地减少粉尘污染。现场要设置喷水降尘设施，遇到干旱季节和大风天气时，要安排专人定时喷水降尘，保持路面清洁湿润。 （8）建筑物内清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。 （9）施工企业必须在施工现场安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。 （10）施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 （11）建筑工程临边防护应用密目式安全立网全封闭，并保持整洁、牢固、无破损。 （12）施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。 （13）施工装修阶段，楼层内的建筑垃圾等物料，必须采用相应容器垂直清运或管道清运，严禁凌空抛掷和乱倒乱卸；外脚手架拆除时应当采取洒水等防尘措施，禁止拍抖密目网造成扬尘。 （14）使用的非道路移动机械，必须加装符合环保要求的尾气净化装置。 同时，为保障项目粉尘防治工作的严格实行，企业应采取以下保障措施，即施工现场必须建立洒水清扫制度，配备洒水设备，并有专人负责；建设单位必须全额拨付安全文明措施费用，施工单位必须专款专用，严格落实施工扬尘治理的各项措施。保证施工期施工场地扬尘排放满足河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1限值。 通过采取以上抑尘措施后，可最大限度的降低施工扬尘对周围环境的影响，施工期扬尘能满足河北省《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值，对周围居民不会产生明显影响。随着施工期的结束以及场区地面的硬化和绿化，施工扬尘影响也将结束。 2、施工废水 项目施工期废水主要为施工人员盥洗废水、施工机械设备及车辆冲洗废水。 施工人员生活盥洗废水，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS等，施工人员生活盥洗废水用于施工场地及道路泼洒抑尘；机械设备及输送车辆的冲洗废水，其主要污染物为SS、石油类，经临时沉淀池沉淀后，用于施工场地、道路泼洒抑尘。 综上，本项目施工期人员生活盥洗和机械设备车辆冲洗废水全部用于用于施工场地及道路泼洒抑尘。 3、施工期噪声 噪声源主要来自施工作业机械，本项目均采用低噪声施工机械，经过类比调查和资料分析，本项目拟采用的各类建筑施工机械产噪值如下： 施工机械噪声源强一览表 序号; 设备名称; 声级/距离 [dB（A）/m]; 序号; 设备名称; 声级/距离 [dB（A）/m]. 1; 装载机; 80; 4; 打桩机; 95. 2; 挖掘机; 85; 5; 运输车辆; 80. 3; 推土机; 85; /; /; /. 采用声源衰减模式，预测计算本项目主要施工机械在不同距离处的贡献值，预测计算结果如下： 主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值一览表 序号; 机械名称; 不同距离处的噪声贡献值[dB（A）]; 施工阶段. 10m; 20m; 30m; 40m; 60m; 100m. 1; 装载机; 60; 54; 50; 47; 44; 40; 土石方. 2; 挖掘机; 63; 57; 53; 51; 47; 43. 3; 推土机; 65; 59; 55; 53; 49; 45. 4; 打桩机; 65; 59; 55; 53; 49; 45; 建筑结构. 5; 运输卡车; 62; 56; 52; 50; 46; 42; 物料运输. 依据上表，本项目昼间施工噪声距施工机械10m外满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准，夜间施工噪声距施工机械 30m外满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准要求。为减轻项目施工期间噪声对周边环境敏感点的影响，本项目提出如下噪声污染防治措施： （1）强噪声机械的降噪措施：如改变垂直振打式为螺旋、静压、喷注式打桩机新技术，施工机械设备与基础或连接部位之间采用弹簧减振、橡胶减振、管道减振、阻尼减振技术等。 （2）控制作业时间：禁止在12:00-14:00、22:00-次日6:00期间作业；如因连续浇筑和特殊需要必须连续作业的需在施工前三日内到石家庄市生态环境局高新区分局备案，经生态环境主管部门同意后方可施工。 （3）人为噪声控制：提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员 的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。 （4）加强生态环境管理部门的管理、监督作用：施工单位必须在开工15天前向生态环境局申报该工程的项目名称、施工场所、占地面积、施工总期限，在各施工期（土石方阶段、结构阶段、装修阶段）可能产生的噪声污染范围和污染程度，以及采取防治环境污染的措施，经过生态环境局审查备案后方可开工。 （5）建立“公众参与”的监督制度。 （6）合理布设施工场地及设备，高噪声设备应远离居住区进行布置，确保施工场界噪声达标。 施工期的噪声影响是暂时的，随着施工的结束而结束，所以本项目对周围声环境影响较小。 4、施工期固体废物 本项目建设施工过程中产生建筑垃圾，应统一由当地环卫部门清运，交由城建部门送至指定地点，严禁乱倒乱放；弃土用于回填和绿化覆土；施工人员产生的少量生活垃圾由环卫部门清运，不会对周围环境产生影响。 5、施工期振动 本项目施工期主要振源包括：基坑支护桩施工、大型设备基础开挖、重型机械作业（挖掘机、推土机、混凝土泵车）及物料运输车辆。为减轻项目施工期间振动的影响，本项目提出如下振动污染防治措施： （1）桩基施工采用静压桩工艺，严禁锤击桩；设备基础开挖优先选用液压破碎锤替代风镐。 （2）混凝土浇筑采用低振动泵送设备，避免高频振捣棒长时间连续作业。 （3）所有重型机械加装橡胶减振垫（厚度≥20mm），定期校准设备平衡性。 （4）运输车辆场内限速10km/h，轮胎气压符合规范，减少颠簸振动。 （5）作业时段管控：夜间（22:00–6:00）禁止一切打桩、破碎作业。 （6）编制《施工期振动环境管理方案》，纳入施工合同，由监理单位核查。 项目周边无环境保护目标，且施工期的振动影响是暂时的，随着施工的结束而结束，所以本项目振动对周围环境影响较小。 6、施工期生态 本项目位于石家庄高新区循环化工园区，用地属于规划的工业用地。经调查了解工程所在区域没有受到国家重点保护的动植物资源。施工过程，厂区地面的平整会破坏植被，随着本项目的实施，厂址占地的土地利用功能将发生改变，对生态环境产生一定程度的影响。另外，施工过程造成挖土、填方等行为使裸露的土壤结构发生变化，土层松动，开挖土石方的堆存，在雨天遭到雨水的冲刷后均可能造成水土流失，对区域生态环境造成一定的负面 影响。因此，本项目在施工过程中应采取有效的生态防护措施： （1）在项目设计中应尽量做到“挖填平衡”，利用挖方作填方，避免产生弃土；将施工活 动严格控制在拟建工程占地范围内，避免对周围较大范围产生影响； （2）合理安排施工计划，避免在雨季施工； （3）合理划分场地施工分区，避免同时大面积的工程土石方开挖，造成场地大面积表层土的松动，及时碾压夯实施工完毕的厂址区域；对施工材料、土方堆存，在雨季要采取防护堤挡护措施，避免水土流失； （4）厂区平整，土方开挖造成土坡须采用直线形削坡，使得厂区上下坡度减缓； （5）施工结束后，要及时清理现场，对边坡进行永久性固化处理； （6）要加强场区和厂界周围的植树绿化工作，尽快恢复植被，保持水土，缓解生态破坏。 在落实本评价提出的以上防范措施后，可在一定程度上使工程建设对生态环境的影响起到一定的补偿作用。 综上所述，以上影响均为短期影响，将随着施工期的结束而消除，在落实以上污染防治措施后不会对周围环境产生明显影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1．废气 1.1大气污染物产生及排放情况 本项目运营期产生的废气主要为：生物质燃料卸料废气、生物质贮存恶臭废气、破碎废气、生物质料坑落料废气，炉前料仓废气、生物质锅炉燃烧废气、天然气锅炉燃烧烟气、飞灰仓废气、石灰仓废气、食堂油烟废气。 生物质燃料破碎废气、落料废气、锅炉燃烧废气、炉前料仓废气、飞灰仓废气、石灰仓废气、食堂油烟废气收集处理后有组织排放，生物质燃料卸料废气及贮存废气无组织排放。 （1）生物质燃料破碎废气 为了满足燃料入炉要求，不符合长度要求的生物质燃料需要进行破碎。生物质燃料消耗量56.25万t/a，生物质燃料大部分是秸秆类资源，少部分是林木类资源，90%进场时已破碎好，10%不合格的需在厂内破碎。破碎工序颗粒物产生系数参考《工业源产排污核算方法和系数手册》2542生物质致密成型燃料加工行业系数表-剪切、破碎、筛分、造粒（所有生物质原料）产污系数6.69×10-4t/t产品，破碎生物质重量56250t/a，则破碎颗粒物产生量为37.631t/a，收集效率90%，收集量33.868t/a，破碎工序运行时间4000h/a，收集速率8.467kg/h，废气收集后经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒DA001排放，风机风量20000m3/h，则收集浓度423.4mg/m3，布袋除尘器除尘效率99.9%计，则破碎颗粒物排放量0.339t/a，排放浓度4.2mg/m3，颗粒物排放浓度符合《火电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2025）表1燃料破碎、输送及其他生产工序或设施标准限值（颗粒物10mg/m3）。 项目在破碎机上方设置顶吸罩，出口设置侧吸罩收集废气。 根据《简明通风设计手册》，顶吸罩风量计算公式如下： P=2(a+b)：污染源周长（m），本项目顶吸罩周长为6 h：罩口至污染源垂直距离（m），本项目为0.5 Vx：控制点风速（m/s），0.5~1.25，取值1.25 计算破碎机进口顶吸罩所需风量为：13500m3/h 根据《简明通风设计手册》，侧吸罩风量计算公式如下： x：控制点至罩口水平距离（m），本项目为0.4 F0：罩口面积（m²），本项目为3 Vx：控制点风速（m/s），0.2~0.5，较强气流取值0.5 计算破碎机出口侧吸罩所需风量为：5130m3/h 故破碎机顶吸罩+侧吸罩所需风量为18630m3/h，考虑到管道损失等，本项目破碎机除尘器设计风机风量20000m3/h。 （2）生物质料坑落料废气 项目设置2个料坑，落料颗粒物产生量与卸料量产生量基本一致，参考《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》进行计算，公式如下： ZCy= NC×D×(a/b) ×10-3 ZCy—装卸扬尘产生量，单位：t； NC—年物料运载车次，单位：车；本项目取值28125； D—单车平均运载量，单位：吨/车；本项目取值20； a—风速概化系数，本项目取值0.001； b—物料含水率概化系数，本项目生物质含水率11.7%，取值0.117； 经计算，本项目生物质料坑落料过程颗粒物产生量为4.808t/a。 料坑落料运行时间4000h/a，2个落料点均经集气罩收集后共用1套布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒DA002排放，风机风量5000m3/h，收集效率90%，则收集量4.327t/a，收集速率1.082kg/h，收集浓度216.3mg/m3，除尘效率按99%计，则颗粒物排放量0.043t/a，排放速率0.001kg/h，排放浓度2.2mg/m3，落料颗粒物排放浓度符合《火电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2025）表1燃料破碎、输送及其他生产工序或设施标准限值（颗粒物10mg/m3）。 根据《简明通风设计手册》，侧吸罩风量计算公式如下： x：控制点至罩口水平距离（m），本项目为0.3 F0：罩口面积（m²），本项目单个为1.5，设置2个侧吸罩 Vx：控制点风速（m/s），0.2~0.5，较强气流取值0.5 计算料坑落料点所需风量为：4657.5m3/h 考虑到管道损失等，本项目料坑落料点除尘器设计风机风量5000m3/h。 （3）生物质炉前料仓废气 项目每台生物质锅炉设置1个炉前料仓，炉前料仓生物质落料废气参考料坑落料废气，项目生物质燃料转运总量约56.25万t/a，则颗粒物产生量为4.808t/a，运行时间4000h/a，2个料仓废气负压密闭收集分别经各自1套布袋除尘器处理后通过2根15m高排气筒DA003、DA004排放，每套除尘器风机风量2000m3/h，收集效率100%，则每个料仓颗粒物收集量2.404t/a，收集速率0.601kg/h，收集浓度300mg/m3，除尘效率按99%计，则颗粒物排放量0.024t/a，排放速率0.006kg/h，排放浓度3mg/m3，2个料仓颗粒物排放浓度均符合《火电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2025）表1燃料破碎、输送及其他生产工序或设施标准限值（颗粒物10mg/m3）。 炉前料仓风机风量可按照《工业通风 第四版》中全面通风量换气次数的经验数值进行计算： V：空间体积，单个料仓容积180m3 n：换气次数，取值5-15次/h，本项目取10。 则每个料仓需风量1800m3/h，考虑到漏风等损失，设计风量取值2000 m3/h。 （4）130t/h生物质锅炉燃烧烟气 本项目2台130t/h生物质锅炉燃用秸秆、木板、树皮、枝丫等农林生物质，单台锅炉运行时间7500h/a，燃烧过程中燃烧废气主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氨、汞及其化合物、林格曼黑度。 本项目每台生物质锅炉采用1套“低氮燃烧+石灰石干法脱硫+SNCR脱硝+ SCR脱硝+小苏打干法脱硫+旋风除尘+袋式除尘”装置处理，2套废气处理装置处理后废气共用1根100m高排气筒DA005排放。本项目采取石灰石、小苏打二次干法脱硫技术，设计脱硫效率90%，SNCR+SCR设计脱硝效率为85%，旋风除尘+袋式除尘器设计去除效率为99.98%，脱硫脱硝除尘对汞的协同去除效率70%。 根据《污染源源强核算技术指南 火电》（HJ888-2018），本项目采用物料衡算法对锅炉烟气中主要污染物进行核算。 ①烟气量 每台生物质锅炉干烟气排放量Vg可用如下方法核算： 式中V0—理论空气量，m3/kg； Car—收到基碳的质量分数，%； Sar—收到基硫的质量分数，%； Har—收到基氢的质量分数，%； Oar—收到基氧的质量分数，%； VRO2—烟气中二氧化碳（VCO2）和二氧化硫（VSO2）容积之和，m3/kg； VN2—烟气中氮气量，m3/kg； Nar—收到基氮的质量分数，%； V0—理论空气量，m3/kg； Vg—干烟气排放量，m3/kg； α—过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，燃煤锅炉过量空气系数为1.4，对应基准含氧量6%，本项目采用生物质燃料，参照执行； VH2O—烟气中水蒸汽量，m3/kg； Mar—收到基水分的质量分数，%； Gwh—雾化燃油时消耗的蒸汽量，kg/kg VS—湿烟气排放量，m3/kg。 项目生物质锅炉理论空气量计算表 项目; Car（%）; Sar（%）; Har（%）; Oar（%）; V0 （m3/kg）. 生物质; 45.94; 0.01; 5.01; 41.88; 4.03. 经计算，本项目生物质理论空气量为4.03m3/kg。 项目生物质锅炉烟气量计算表 计算指标; 设计参数. V0 （m3/kg）; 4.03. Car（%）; 45.94. Sar（%）; 0.01. VRO2（m3/kg）; 0.857. Nar（%）; 0.42. VN2（m3/kg）; 3.187. α; 1.4. Vg（m3/kg）; 5.656. Har（%）; 5.01. Mar（%）; 11.7. Gwh（kg/kg）; 0. VH2O（m3/kg）; 0.766. VS（m3/kg）; 6.448. 经计算，设计生物质干烟气排放量5.656m3/kg，湿烟气排放量6.448m3/kg。 ②烟尘排放量 根据《污染源源强核算技术指南 火电》（HJ888-2018），项目排放量按下式计算。 MA—核算时段内烟尘排放量，t； Bg—核算时段内锅炉燃料耗量，t，； ηc—除尘效率，99.98% Aar—收到基灰分的质量分数，6.74% q4一锅炉机械不完全燃烧热损失，4%； Qnetar—收到基低位发热量，15920kJ/kg； afh—锅炉烟气带出的飞灰份额，取0.6 当循环流化床锅炉添加石灰石等脱硫剂时，入炉物料的灰分可用折算灰分表示，将下式折算灰分Azs代入上式。 式中： Azs—折算灰分的质量分数，%; Aar—收到基灰分的质量分数，6.74%; Sar—收到基硫的质量分数，0.01%; m—Ca/S摩尔比，按实际情况取值，2 K CaCO3—石灰石纯度，碳酸钙在石灰石中的质量分数，95%; ηs—炉内脱硫效率，80%。 生物质锅炉颗粒物排放情况一览表 项目; 单位; 设计参数. Aar; %; 6.74. Sar; %; 0.01. m; /; 2. K CaCO3; %; 95. ηs; %; 80. Azs; %; 6.8. Bg; t; 562500. ηc; %; 99.98. q4; %; 4. Qnetar; kJ/kg; 15920. afh; /; 0.6. MA; t; 5.858. ③二氧化硫排放量 二氧化硫排放量按下式计算 式中： MSO2-核算时段内二氧化硫排放量，t； Bg-核算时段内锅炉燃料耗量，t； ηs1-除尘器的脱硫效率，%； ηs2-脱硫系统的脱硫效率，%； q4-锅炉机械不完全燃烧热损失，%； Sar-收到基硫的质量分数，%； K-燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额。 生物质锅炉二氧化硫排放情况一览表 项目; 单位; 设计参数. Bg; t; 562500. ηs1; %; 0. ηs2; %; 90. q4; %; 4. Sar; %; 0.01. K; /; 0.85. MSO2; t; 9.180. ④氮氧化物排放量 氮氧化物排放量采用锅炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值或类比同类锅炉氮氧化物浓度值按下式计算。 式中： MNOx——核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx——锅炉炉膛出口氮氧化物排放质量浓度，mg/m3； Vg—核算时段内标态干烟气排放量，m3； ηNOx—脱硝效率，%。 锅炉厂家设计参数并结合建设单位生物质成分资料，采用低氮燃烧后，锅炉炉膛烟气出口氮氧化物浓度可控制在100mg/m3以下，脱硝设备入口氮氧化物浓度保守取100mg/m3。根据《污染源源强核算技术指南 火电》（HJ888-2018），SNCR+SCR脱硝技术处理效率在55%~85%之间，本项目采用SNCR+SCR脱硝技术，设计脱硝效率85%。 生物质锅炉氮氧化物排放情况一览表 项目; 单位; 设计参数. ρNOx; mg/m3; 100. Vg; m3; 3975122707. ηNOx; %; 85. MNOx; t; 47.726. ⑤汞及其化合物排放量 汞及其化合物排放量按下式进行计算： 式中： MHg—核算时段内汞及其化合物排放量(以汞计)，t； Bg—核算时段内锅炉燃料耗量，t； mHgar—收到基汞的含量，μg/g: ηHg—汞的协同脱除效率，%。 汞及其化合物排放情况一览表 项目; 单位; 设计参数. Bg; t; 562500. mHgar; μg/g; 0.1. ηHg; %; 70. MHg; t; 0.017. ⑥氨排放量 经过SCR脱硝反应器后，会有极少量氨（低于3ppm）逃逸进入烟气系统，之后与烟气中的SO3反应生成硫酸氢铵，正常工况下不会有氨气通过烟囱排入大气。根据锅炉设计资料，生物质锅炉氨逃逸量可控制在2mg/m3以下，按2mg/m3计，则氨排放量6.363t/a。 项目生物质锅炉废气污染物产生及排放情况一览表 项目; 单位; 单台锅炉; 两台锅炉; 治理设施. 湿烟气量; Nm3/h; 1813614734; 3627229468; /. 干烟气量; Nm3/h; 1590857306; 3181714611; /. 颗粒物; 产生量; t/a; 14644.833; 29289.665; 旋风除尘+布袋除尘. 产生浓度; mg/Nm3; 9206; 9206. 去除效率; %; 99.98; 99.98. 排放浓度; mg/Nm3; 1.84; 1.84. 排放量; t/a; 2.929; 5.858. 排放速率; kg/h; 0.39; 0.781. 二氧化硫; 产生量; t/a; 45.9; 91.8; 石灰石干法脱硫+小苏打干法脱硫. 产生浓度; mg/Nm3; 28.9; 28.9. 去除效率; %; 90; 90. 排放浓度; mg/Nm3; 2.9; 2.9. 排放量; t/a; 4.59; 9.18. 排放速率; kg/h; 0.612; 1.224. 氮氧化物; 产生量; t/a; 159.086; 318.171; 低氮燃烧+SNCR+SCR. 产生浓度; mg/Nm3; 100; 100. 去除效率; %; 85; 85. 排放浓度; mg/Nm3; 15; 15. 排放量; t/a; 23.863; 47.726. 排放速率; kg/h; 3.182; 6.363. 汞及其化合物; 产生量; t/a; 0.028; 0.056; 协同处置. 产生浓度; mg/Nm3; 0.018; 0.018. 去除效率; %; 70; 70. 排放浓度; mg/Nm3; 0.005; 0.005. 排放量; t/a; 0.0085; 0.017. 排放速率; kg/h; 0.00113; 0.00225. 氨; 排放浓度; mg/Nm3; 2; 2; 工艺控制. 排放量; t/a; 3.182; 6.363. 排放速率; kg/h; 0.424; 0.848. 烟气黑度; 排放浓度; 级; ＜1; ＜1; /. 由上可知生物质锅炉废气各污染物排放浓度满足《火电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2025）表1标准及《河北省重点行业环保绩效A级标准火电行业（试行）》绩效A级标准（颗粒物5mg/m3、二氧化硫10mg/m3、氮氧化物30mg/m3、汞及其化合物0.01mg/m3、氨2.3mg/m3、烟气黑度1级）。 （5）130t/h天然气锅炉燃烧烟气 项目天然气锅炉安装低氮燃烧装置，燃烧烟气经SCR脱硝处理后通过1根45m高排气筒DA006排放。本项目130t/h天然气锅炉年运行时间为720h，燃用天然气总量为874.8万m3/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4411火力发电、4412热电联产手册，130t/h天然气锅炉工业废气量产污系数为24.55立方米/立方米-原料；二氧化硫产污系数为2Smg/m3-原料（S为硫含量，根据天然气检测报告，总硫含量＜0.2 mg/m3，按0.2mg/m3计），二氧化硫产污系数0.4mg/m3-原料；氮氧化物（低氮燃烧法）产污系数为0.86g/m3-原料，SCR脱硝效率70%；颗粒物产污系数为103.9mg/m3-原料，天然气锅炉燃烧烟气产生量为21476.34万m3/a，废气污染物产生量为二氧化硫0.003t/a，产生浓度为0.016mg/m3；氮氧化物产生量7.523t/a，产生浓度为35 mg/m3；颗粒物产生量0.909t/a，产生浓度为4.23mg/m3，经SCR脱硝处理后，天然气锅炉废气污染物排放量为二氧化硫0.003t/a，排放浓度为0.016mg/m3；氮氧化物排放量2.257t/a，排放浓度为10.5mg/m3；颗粒物排放量0.909t/a，排放浓度为4.23mg/m3，经过SCR脱硝处理后，会有极少量氨（低于3ppm）逃逸进入烟气系统，之后与烟气中的SO3反应生成硫酸氢铵，正常工况下不会有氨气通过烟囱排入大气，根据锅炉设计资料，氨逃逸量可控制在2mg/m3以下，按2mg/m3计，则氨排放量0.430t/a。 项目天然气锅炉废气污染物产生及排放情况一览表 项目; 单位; 数据; 治理设施. 烟气量; Nm3/h; 214763400; /. 颗粒物; 产生量; t/a; 0.909; /. 产生浓度; mg/Nm3; 4.23. 去除效率; %; 0. 排放量; t/a; 0.909. 排放浓度; mg/Nm3; 4.23. 排放速率; kg/h; 1.262. 二氧化硫; 产生量; t/a; 0.003; /. 产生浓度; mg/Nm3; 0.016. 去除效率; %; 0. 排放量; t/a; 0.003. 排放浓度; mg/Nm3; 0.016. 排放速率; kg/h; 0.005. 氮氧化物; 产生量; t/a; 7.523; 低氮燃烧+SCR. 产生浓度; mg/Nm3; 35. 去除效率; %; 70. 排放量; t/a; 2.257. 排放浓度; mg/Nm3; 10.5. 排放速率; kg/h; 3.135; /. 氨; 排放量; t/a; 0.430. 排放浓度; mg/Nm3; 2. 排放速率; kg/h; 0.597. 由上表可知，天然气锅炉废气污染物排放满足《火电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2025）表1天然气发电锅炉标准限值（颗粒物≤5.0mg/m3、二氧化硫≤10mg/m3、氮氧化物≤30mg/m3、氨≤2.5mg/m3、烟气黑度＜1级）。 （6）石灰仓废气 本项目干法脱硫使用石灰石为粉末状物料，石灰粉进入石灰仓时会产生粉尘，收集后通过1套仓顶袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒DA007排放。 本项目石灰石使用量2000t/a，废气产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》中电厂转运及运输过程中粉尘产生情况，即0.02～0.5kg/t转运量，本项目以最不利情况0.5kg/t转运量估算，则石灰石转运废气产生量为1t/a，石灰仓密闭负压收集，收集效率100%，石灰仓运行时间4000h/a，风机风量2000m3/h，则颗粒物收集速率0.25kg/h，收集浓度125mg/m3，除尘效率按99%计，则颗粒物排放量0.01t/a，排放速率0.0025kg/h，排放浓度1.25mg/m3，石灰仓颗粒物排放浓度符合《火电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2025）表1燃料破碎、输送及其他生产工序或设施标准及《河北省重点行业环保绩效A级标准 火电行业(试行)》标准限值（颗粒物≤10mg/m3）。 石灰仓风机风量可风机风量可按照《工业通风 第四版》中全面通风量换气次数的经验数值进行计算： V：空间体积，石灰仓容积180m3 n：换气次数，取值5-15次/h，本项目取10。 则石灰仓需风量1800m3/h，考虑到漏风等损失，设计风量取值2000m3/h。 （7）飞灰仓废气 锅炉烟气治理系统袋式除尘器收集的锅炉飞灰和脱硫灰经灰斗下的发射器气力输送至灰仓内。灰仓密闭，飞灰经密闭收集经1套布袋除尘器处理后由1根15m高的排气筒DA008排放。 本项目飞灰转运量29087t/a，转运过程颗粒物产生量参考《逸散性粉尘控制技术》中电厂转运及运输过程中粉尘产生情况，0.02-0.5kg/t转运量，本项目按0.5kg/t转运量估算，则颗粒物产生量14.544t/a，收集效率100%，则收集量14.544t/a，灰仓运行时间8000h/a，收集速率1.818kg/h，风机风量为4000m3/h，收集浓度454.5mg/m3，除尘效率按99%计，则飞灰仓颗粒物排放量0.145t/a，排放速率0.018kg/h，排放浓度4.5mg/m3。灰仓颗粒物排放浓度符合石灰仓颗粒物排放浓度符合《火电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2025）表1燃料破碎、输送及其他生产工序标准及《河北省重点行业环保绩效A级标准 火电行业(试行)》标准限值（颗粒物≤10mg/m3）。 灰仓风机风量可按照《工业通风 第四版》中全面通风量换气次数的经验数值进行计算： V：空间体积，灰仓容积350m3 n：换气次数，取值5-15次/h，本项目取10。 则灰仓需风量3500m3/h，考虑到漏风等损失，设计风量取值4000m3/h。 （8）食堂油烟 本项目在食堂就餐人数约为110人次，根据《中国居民膳食指南》，我国人均每日食用油的摄入量为 30~40g，本项目的食用油用量按40g/人·天计，每年运行时间为365天，年食用油消耗量为1.606t/a。烹饪时间按2h/d计算，烹饪过程中油烟产生量根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材(社会区域)》推荐的参数(1.035kg/t油)计算，则本项目食堂油烟产生量为1.662kg/a，净化效率85%，则油烟排放量0.25kg/a；烹饪过程中非甲烷总烃产生量参照《生活污染源产排污系数手册》中“第三部分 生活及其他大气污染物排放系数”-餐饮油烟(二区)挥发性有机物的排放量232g/(人·年)，即本项目食堂废气中非甲烷总烃的产生量为25.52kg/a，净化效率85%，则排放量3.828kg/a。项目设置4个基准灶头，属于中型规模，油烟净化设施中的排风量为8000m3/h，则油烟产生浓度约为0.285mg/m3，非甲烷总烃产生浓度为4.557mg/m3，食堂油烟废气经油烟净化器净化处理后由专用烟道引至屋顶排气筒DA009排放，油烟排放浓度为0.04mg/m3，非甲烷总烃排放浓度为0.683mg/m3，食堂油烟废气排放可满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）中型标准（油烟≤1.2mg/m3、非甲烷总烃≤10mg/m3）。 项目其他有组织废气污染物产生及排放情况一览表 产污环节名称; 生物质 破碎DA001; 料坑 落料DA002; 1#料仓DA003; 2#料仓DA004; 飞灰仓DA008; 石灰仓DA007; 食堂DA009. 污染物种类; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物; 食堂油烟; 非甲烷总烃. 污染物产生情况; 污染物总产生量t/a; 37.631; 4.808; 2.404; 2.404; 14.544; 1; 0.0017; 0.0255. 有组织产生情况; 废气收集效率%; 90; 90; 100; 100; 100; 100; /; /. 收集量t/a; 33.868; 4.327; 2.404; 2.404; 14.544; 1; 0.0017; 0.0255. 收集速率kg/h; 8.467; 1.082; 0.6; 0.6; 1.818; 0.25; /; /. 收集浓度mg/m3; 423.4; 216.3; 300; 300; 454.5; 125; 0.28; 4.37. 排放形式; 有组织; 有组织; 有组织; 有组织; 有组织; 有组织; 有组织; 有组织. 治理设施; 治理工艺; 布袋除尘; 布袋除尘; 布袋除尘; 布袋除尘; 布袋除尘; 布袋除尘; 油烟净化器. 处理能力m3/h; 20000; 5000; 2000; 2000; 4000; 2000; 8000; 8000. 去除效率%; 99; 99; 99; 99; 99; 99; 85; 81. 是否为可行技术; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 污染物排放情况; 有组织; 排放量t/a; 0.339; 0.043; 0.024; 0.024; 0.145; 0.01; 0.00025; 0.0038. 排放速率kg/h; 0.085; 0.001; 0.006; 0.006; 0.018; 0.0025; 0.0003; 0.0052. 排放浓度mg/m3; 4.2; 2.2; 3; 3; 4.5; 1.25; 0.04; 0.66. （9）无组织废气 项目无组织废气主要是生物质卸料、破碎及料坑落料废气颗粒物及生物质贮存恶臭气体。 ①卸料、破碎、落料颗粒物无组织排放 生物质燃料由汽车运输到厂内料棚内卸料，装卸过程中有粉尘产生。装卸过程废气产生量参考《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》进行计算，公式如下： ZCy= NC×D×(a/b) ×10-3 ZCy—装卸扬尘产生量，单位：t； NC—年物料运载车次，单位：车；本项目取值28125； D—单车平均运载量，单位：吨/车；本项目取值20； a—风速概化系数，本项目取值0.001； b—物料含水率概化系数，本项目生物质含水率11.7%，取值0.117； 经计算，本项目生物质燃料卸料过程颗粒物产生量为4.808t/a。 项目生物质料坑落料未收集颗粒物无组织排放，收集效率90%，未收集量占产生量10%，0.481t/a。 项目生物质破碎未收集的颗粒物无组织排放，收集效率按90%计，未收集量占产生量10%，未收集量3.763t/a。 项目生物质卸料、料坑落料料、破碎工序无组织颗粒物总产生量9.052t/a。 为减少项目颗粒物无组织排放，采取以下控制措施： a.生物质燃料采用封闭式料棚储存，料棚配有干雾抑尘、雾炮等抑尘措施；石灰石粉、飞灰等粉状物料采用料仓密闭储存，炉渣采用湿出渣方式，采用密闭渣库储存； b.厂区生物质燃料破碎在密闭料棚中进行，破碎机处设置布袋除尘措施； c.生物质燃料采用密闭通廊输送，料坑上料点设置干雾抑尘装置；石灰石粉、飞灰等粉状物料采用管道密闭输送，料仓密闭，配备除尘措施； d.石灰石粉、飞灰等粉状物料公路运输采用密闭罐车； e.在运输车辆进出口设置运输车辆全覆盖式喷淋洗车平台。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其他防治措施，收集洗车以及降水过程中的废水和泥浆；洗车平台应低于地面，呈斜坡状，若高于地面的，应呈斜坡状并设置回水槽；冷冻期合理选用防冻介质； f. 厂区无裸露地面，硬化区域内无散状物料露天堆放，车间外部及厂区道路无明显积尘。 采取上述无组织控制措施后，颗粒物无组织排放量核算公式如下： Uc=P×(1-Cm)×(1-Tm) 式中：Uc—颗粒物排放量，单位：t； P—颗粒物产生量，单位：t； Cm—颗粒物控制措施控制效率，单位：%；参考《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4，本项目采取“喷雾洒水及出入车辆冲洗”措施，取值78%； Tm—堆场类型控制效率，单位：%；参考《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录5，本项目采取“密闭式”措施，取值99%； 由上式核算，厂区颗粒物无组织排放量0.02t/a，运行时间按8000h/a计，则颗粒物无组织排放速率0.0025kg/h。。 ②生物质燃料贮存恶臭废气无组织排放 本项目原料生物质含水率严格控制在15%以下（通常为10%-13%），呈完全干燥状态。在此含水率条件下，微生物代谢活动受到极强抑制，有机物难以发生厌氧分解反应。因此，类比同类干燥农林废弃物堆存项目实测数据及微生物发酵机理，干燥生物质在单纯贮存过程无氨气和硫化氢产生，本项目生物质燃料年用量56.25万t，在料棚贮存过程中局部可能受潮形成厌氧条件，产生的氨量也极少，根据科研及工程经验数据，产生系数约0.001kg/t；硫化氢源于硫酸盐的还原厌氧代谢，与碳氮比、含水率强相关，通常约为氨产生量的5%-10%，本次按氨产生量的10%计算。 本项目生物质含水率11.7%，含氮含硫量均较低，项目生物质贮存过程中氨及硫化氢产生量计算如下： NH3=562500t/a×0.001kg/t×10-3=0.5625t/a H2S=0.5625t/a×10%=0.05625t/a 项目氨产生量0.5625t/a，硫化氢产生量0.05625t/a。为减少恶臭气体排放，项目通过采用以下措施减少恶臭无组织产生和排放。 原料入厂前检测含水率，严格控制生物质含水率；高含氮生物质(秸秆)与低含氮生物质（木板、树枝）等混合储存，调整碳氮比，抑制氨的生成； 全密闭料棚干燥储存、顶部防雨防渗、料棚进出口设置密封门，料棚地面硬化，设置排水坡度，避免积水； 料棚内部设置湿度检测仪，避免空气湿度过高； 料棚内部划分卸料区、暂存区、上料区、破碎区等，避免混合堆存； 加强管理，实施先进先出原则，堆存时间控制在7-15d内，避免长期堆存； 生物质堆体高度控制在3-5m，堆体间预留通风通道，避免压实过紧形成厌氧环境，定期翻垛，促进堆体通风透气； 加强料棚内部通风、料堆表面定期喷洒微生物质除臭剂，抑制腐败菌繁殖。 通过采取上述措施后，可以减少约60%的恶臭气体排放，则氨排放量0.225t/a，排放速率0.028kg/h，硫化氢排放量0.0225t/a，排放速率0.0028kg/h。 臭气浓度类比《乾安县聚太生物发电有限公司30MW秸秆生物质能热电联产项目二期》、《兴隆县兴隆热力有限责任公司1×30MW生物质木煤发电项目》、《光大城乡再生能源（萧县）有限公司萧县农林生物质发电项目》等竣工环境保护验收监测报告数据，这三个项目生物质贮存面积35000-40000m2、均采用具备防雨、防渗、地面硬化的封闭料棚储存、且采用机械通风为主、燃料贮存周期10-20天，与本项目料棚工况基本一致。根据验收监测数据，生物质堆场内臭气浓度实测值在900-1400（无量纲）之间，厂界臭气浓度值12-18（无量纲）之间。 项目无组织废气污染物排放情况一览表 产污环节名称; 生物质卸料、破碎、落料; 生物质贮存. 污染物种类; 颗粒物; 氨; 硫化氢. 排放量t/a; 0.02; 0.225; 0.0225. 排放速率kg/h; 0.0025; 0.028; 0.0028. 根据项目污染源源强，采用ARESCREEN估算模式进行计算，厂区各污染物排放浓度预测结果见下表。 项目各厂界污染物最大预测结果一览表 厂界信息; 厂界各污染物最大浓度μg/m³. 名称; 经度(度); 纬度(度); 颗粒物; SO2; NO2; Hg; NH3; H2S. 北厂界; 114.687072; 37.95654; 3.2856; 0.2336; 1.2142; 0.0004; 4.3225; 0.4161. 东厂界; 114.688699; 37.955437; 5.9652; 0.24; 1.2478; 0.0004; 3.5769; 0.3411. 南厂界; 114.687051; 37.954208; 4.1796; 0.2317; 1.2045; 0.0004; 2.0243; 0.1864. 西厂界; 114.685127; 37.955496; 2.6169; 0.2545; 1.3229; 0.0005; 2.3824; 0.2206. 厂区内; 114.687159; 37.955011; 9.8657; /; /; /; /; /. 由上表可知，项目颗粒物厂区内最大浓度为9.8657μg/m³，符合《火电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2025）表2企业厂区内大气污染物无组织排放限值（颗粒物5.0mg/m3），颗粒物厂界最大差值3.3483μg/m³，符合《河北省重点行业环保绩效A级标准火电行业（试行）》无组织排放限值（颗粒物不高于0.5mg/m3（监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h浓度值的差值）；NH3、H2S厂界最大浓度分别为4.3225μg/m³、0.4161μg/m³，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准限值（NH31.5mg/m3，H2S 0.06mg/m3）。 项目废气污染防治措施一览表 产排污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染防治设施; 排气筒编号. 污染防治措施名称及工艺; 是否为可行技术. 破碎; 颗粒物; 有组织; 集气罩+袋式除尘器; 是; DA001. 料坑落料; 颗粒物; 有组织; 集气罩+袋式除尘器; 是; DA002. 1#料仓; 颗粒物; 有组织; 密闭收集+袋式除尘器; 是; DA003. 2#料仓; 颗粒物; 有组织; 密闭收集+袋式除尘器; 是; DA004. 生物质锅炉; 二氧化硫; 有组织; 低氮燃烧+石灰石干法脱硫+SNCR脱硝+SCR脱硝+小苏打干法脱硫+旋风除尘+袋式除尘; 是; DA005. 氮氧化物. 颗粒物. 汞及其化合物. 氨. 烟气黑度. 天然气锅炉; 二氧化硫; 有组织; 低氮燃烧+SCR脱硝; 是; DA006. 氮氧化物. 颗粒物. 烟气黑度. 石灰仓; 颗粒物; 有组织; 密闭收集+袋式除尘器; 是; DA007. 飞灰仓; 颗粒物; 有组织; 密闭收集+袋式除尘器; 是; DA008. 食堂; 油烟、非甲烷总烃; 有组织; 油烟净化器; 是; DA009. 生物质卸料、落料、破碎; 颗粒物; 无组织; 生物质密闭储存、粉状物料密闭储存运输、喷雾抑尘、密闭输送、车辆冲洗等; 是; /. 生物质贮存; 氨、硫化氢、臭气浓度; 无组织; 密闭料棚、加强车间内通风、喷洒除臭剂等; 是; /. 废气污染源参数表一览表 污染源名称; 排气筒底部中心坐标; 排气口类型; 排气筒参数. E; N; 高度 （m）; 内径 （m）; 温度 （℃）; 流速 （m/s）. 破碎废气排放口DA001; 114°41'15.39"; 37°57'17.86"; 一般排放口; 15; 0.8; 25; 11.1. 落料废气排放口DA002; 114°41'13.60"; 37°57'18.40"; 一般排放口; 15; 0.4; 25; 11.1. 1#料仓废气排放口DA003; 114°41'12.99"; 37°57'22.37"; 一般排放口; 15; 0.2; 25; 17.7. 2#料仓废气排放口DA004; 114°41'13.26"; 37°57'23.98"; 一般排放口; 15; 0.2; 25; 17.7. 生物质锅炉燃烧烟气排放口DA005; 114°41'16.41"; 37°57'23.01"; 主要排放口; 100; 4; 140; 13.3. 天然气锅炉燃烧烟气排放口DA006; 114°41'17.56"; 37°57'26.34"; 主要排放口; 45; 2; 140; 14.2. 石灰仓废气 排放口DA007; 114°41'13.97"; 37°57'22.64"; 一般排放口; 15; 0.2; 25; 17.7. 飞灰仓废气排放口DA008; 114°41'15.89"; 37°57'21.72"; 一般排放口; 15; 0.5; 25; 11.1. 食堂废气排放口DA009; 114°41'10.43"; 37°57'22.55"; /; 15; 0.5; 60; 11.3. 1.2自行监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），项目废气污染源监测计划如下： 废气污染源监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 取样位置; 最低监测频次; 执行标准. 破碎废气排放口DA001; 颗粒物; 排气筒出口; 1次/季度; 《火电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2025）表1标准及《河北省重点行业环保绩效A级标准火电行业（试行）》绩效A级标准有组织排放标准. 料坑落料废气排放口DA002; 颗粒物; 排气筒出口; 1次/季度. 1#料仓废气排放口DA003; 颗粒物; 排气筒出口; 1次/季度. 2#料仓废气排放口DA004; 颗粒物; 排气筒出口; 1次/季度. 生物质锅炉燃烧烟气排气筒DA005; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 排气筒出口; 自动监测; 《火电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2025）表1标准及《河北省重点行业环保绩效A级标准火电行业（试行）》绩效A级标准有组织排放标准. 汞及其化合物、氨、林格曼黑度; 1次/季度. 天然气锅炉燃烧烟气排气筒DA006; 氮氧化物; 排气筒出口; 自动监测; 《火电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2025）表1标准. 颗粒物、二氧化硫、氨、林格曼黑度; 1次/季度（启用时监测）. 石灰仓废气排放口DA007; 颗粒物; 排气筒出口; 1次/季度; 《火电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2025）表1标准及《河北省重点行业环保绩效A级标准火电行业（试行）》绩效A级标准有组织排放标准. 飞灰仓废气排放口DA008; 颗粒物; 排气筒出口; 1次/季度. 食堂废气排气筒DA009; 油烟、非甲烷总烃; 排气筒出口; 1次/年; 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）中型标准. 厂界; 颗粒物; 厂界四周; 1次/季度; 《河北省重点行业环保绩效A级标准火电行业（试行）》绩效A级标准无组织排放标准. 氨、硫化氢、臭气浓度; 厂界四周; 1次/季度; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值. 厂区内; 颗粒物; 厂区内; 1次/季度; 《火电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2025）表2企业厂区内大气污染物无组织排放限值. 1.3非正常工况 ①锅炉启停过程：锅炉点火启动、停炉熄火时温度较低，脱硝效率按0%考虑。根据锅炉厂家设计参数，启停阶段循环流化床锅炉烟气氮氧化物浓度为100mg/m3。 为保障SNCR正常运行，启动阶段项目采取温度监测与升温速率控制、SNCR系统预激活与调试、初始还原剂喷射量调节、调整二次风比例等措施；停炉阶段采取梯度降温、还原剂系统冲洗与吹扫、设备防腐检查等措施。 ②环保设备出现故障：低负荷运行或者设备故障导致脱硝系统不能运行，脱硝效率按0%考虑，根据锅炉厂家设计参数，启停阶段循环流化床锅炉烟气氮氧化物浓度为100mg/m3；项目除尘采用旋风除尘+袋式除尘，袋式除尘器并联布置，考虑设备运行过程中滤袋破损，除尘效率降低至90%；项目脱硫采用石灰石粉+小苏打干法脱硫工艺，考虑喷枪部分损坏导致脱硫效率降低至60%；汞协同去除效率降低至50%。 公司应加强环保设备的巡检及维护，一旦发现环保设备故障，及时关停相关产污生产设备，并及时上报环保部门，当环保设备修复后，才可以恢复生产。 ③本项目供热全部用于园区工业企业生产用热，在生产淡季需热量不足时，锅炉低负荷运行，最低稳燃负荷30%。本项目在低负荷运行时采用减小生物质燃料粒度、选用含水量低的生物质燃料，分级配风与二次风精准调节、调整燃烧器旋流强度浓淡分离燃烧，炉膛温度精准监控，烟气处理设备系统运行，设置低负荷预警与应急程序及DCS系统智能调控等措施解决燃烧不稳定、温度不足、舍恩比效率下降等问题，可保证低负荷运行时废气达标排放。 项目非正常工况废气排放源强见下表。 废气污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常原因; 污染物; 非正常排放速率kg/h; 持续时间（h）; 发生频次（次/a）; 非正常排放量 kg; 应对措施. 1; 生物质锅炉（单台）; 滤袋破损，除尘效率90%; 颗粒物; 195.3; 1; 1; 195.3; 加强检查，故障时停产维修，启停保障措施. 脱硫喷枪故障，脱硫效率60%; SO2; 2.45; 2.45. 启停、低负荷运行或者故障，脱硝效率0%; NOX; 26.5; 26.5. 设备故障，协同去除效率50%; 汞及其化合物; 0.0019; 1; 1; 0.0019. 2; 生物质破碎废气; 滤袋破损，除尘效率90%; 颗粒物; 0.847; 1; 1; 0.847. 3; 料坑落料废气; 滤袋破损，除尘效率90%; 颗粒物; 0.108; 1; 1; 0.108. 4; 生物质炉前料仓（单个）废气; 滤袋破损，除尘效率90%; 颗粒物; 0.06; 1; 1; 0.06. 5; 飞灰仓废气; 滤袋破损，除尘效率90%; 颗粒物; 0.364; 1; 1; 0.364. 6; 石灰仓废气; 滤袋破损，除尘效率90%; 颗粒物; 0.025; 1; 1; 0.025. 1.4环境治理设施可行性分析 本项目每台生物质锅炉燃烧烟气采用1套“低氮燃烧+石灰石干法脱硫+SNCR脱硝+ SCR脱硝+小苏打干法脱硫+旋风除尘+袋式除尘”工艺处理，2套生物质锅炉废气治理设施共用1根100m高排气筒排放；天然气锅炉燃烧烟气采用1套“低氮燃烧+SCR脱硝”工艺处理后通过1根45m高排气筒排放；生物质燃料破碎、料坑、2个料仓、飞灰仓废气、石灰仓废气通过各自袋式除尘器处理，通过15m高排气筒排放；对照《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》（环水体[2016]189号）表5，二氧化硫宜采用低硫煤（硫分<1.5%），并安装脱硫效率超过 95%的烟气脱硫装置，包括石灰石-石膏法、氧化镁法海水脱硫技术等去除；氮氧化物宜采用高效低氨燃烧器+SCR 或高效低氨燃烧器+SNCR，CFB锅炉低温燃烧或+SNCR；烟尘宜采用袋式除尘器、静电除尘器或电袋复合除尘器去除。本项目生物质锅炉采用的低氮燃烧+石灰石、小苏打二次干法脱硫+旋风除尘+袋式除尘+SCR脱硝工艺属于可行技术；干料棚废气、飞灰仓废气、石灰粉仓废气采用袋式除尘器处理属于可行技术。 本项目天然气锅炉采用低氮燃烧技术，通过1根45m高排气筒排放，参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表7锅炉烟气污染防治可行技术，本项目采用低氮燃烧技术属于可行技术。 除尘措施可行性分析：根据《火电厂污染防治可行性技术指南》（HJ2301-2017），燃煤电厂烟气除尘主要采用电除尘、电袋复合除尘和袋式除尘技术，均是达标排放可行技术。本项目生物质锅炉废气颗粒物采取旋风除尘+布袋除尘措施，其他辅助单元颗粒物采取布袋除尘措施，为可行技术。生物质燃烧产生的PM10占比＞60%，旋风除尘器作为初级除尘单元，通过离心力分离PM10等大颗粒粉尘（效率80%-90%），显著降低后续布袋除尘器的负荷，旋风除尘器耐温可达1000℃，可缓冲生物质锅炉瞬时高温（如启停阶段），保护布袋；布袋除尘器：作为精除尘单元，采用PPS、PTFE等耐高温滤料，捕集PM2.5及以下细颗粒（效率＞99.5%），确保出口排放浓度≤10mg/m³，组合系统总除尘效率可达99.98%以上，尤其对生物质锅炉特有的高比电阻粉尘（如秸秆灰）具有显著净化效果。 脱硫措施可行性分析：根据《火电厂污染防治可行性技术指南》（HJ2301-2017），烟气脱硫技术分为湿法、干法、半干法三种工艺。本项目采取石灰石+小苏打联合干法脱硫技术。石灰石是锅炉最常用的炉内脱硫剂，其原理是在炉膛高温（800-900℃）下煅烧分解为CaO，再与烟气中的SO₂反应生成CaSO₄（石膏）。炉内脱硫效率通常为60%-90%（取决于Ca/S摩尔比、床温、石灰石粒度及停留时间）。当Ca/S摩尔比（钙硫比）为2.0-2.5时，脱硫效率可达80%-90%；若Ca/S摩尔比降低至1.5-2.0，效率可能降至60%-70%（需平衡脱硫效果与石灰石消耗）。小苏打是高效的炉外脱硫剂（常用于半干法或干法脱硫），其原理是在烟道或吸收塔内受热分解为Na₂CO₃（活性更高），再与SO₂反应生成Na₂SO₃或Na₂SO₄。小苏打脱硫效率高达90%-99%（远高于石灰石），尤其适用于处理高浓度SO₂烟气。本项目生物质燃料收到基含硫量为0.01%，含量较低，通过物料衡算可知，烟气中二氧化硫产生浓度为23.1mg/m3，脱硫效率按90%计，排放浓度可降至2.3mg/m3，可以实现超低排放。 脱硝措施可行性分析：根据《火电厂污染防治可行性技术指南》（HJ2301-2017），锅炉低氮燃烧技术应作为火电厂NOx控制的首选技术，与烟气脱硝技术配合使用实现NOx达标排放或超低排放；烟气脱硝技术主要有选择性催化还原技术(SCR)、选择性非催化还原技术(SNCR)和SNCR-SCR 联合脱硝技术。 本项目采用低氮燃烧+SNCR-SCR 联合脱硝措施。SNCR高温脱硝+SCR低温脱硝措施。SNCR阶段：在炉膛高温区（850-1100℃）喷入尿素或氨水，利用高温直接还原NOx，初步脱硝效率达60%-80%。SCR阶段：在尾部烟道低温区（300-420℃）通过V₂O₅-TiO₂等催化剂催化NH₃与剩余NOx反应，进一步脱硝效率提升至80%-95%。SNCR高温脱硝+SCR低温脱硝有以下优势： 温度互补：SNCR利用生物质锅炉天然高温区，SCR解决低温脱硝难题，避免传统SCR需额外加热烟气的能耗；氨逃逸控制：SNCR未反应的NH₃在SCR中被催化利用，减少过量喷氨需求，氨逃逸率较单一SCR降低50%-70%；催化剂减量：SCR入口NOx浓度因SNCR预脱硝降低，催化剂用量减少30%-50%，节省投资成本。SNCR+SCR联合脱硝技术通过高温粗脱硝+低温精脱硝的协同机制，显著提升脱硝效率至80%-95%，同时降低氨逃逸与运行成本。其核心优势在于温度互补、催化剂减量、经济性优化，尤其适用于生物质锅炉、燃煤电厂等需兼顾效率与成本的场景。 1.5大气环境影响结论 本项目2台生物质锅炉燃烧烟气各采用1套“低氮燃烧+石灰石干法脱硫+SNCR脱硝+SCR脱硝+小苏打干法脱硫+旋风除尘+袋式除尘”工艺处理，2套废气治理设施共用1根100m高排气筒达标排放；本项目天然气锅炉采用低氮燃烧+ SCR脱硝工艺，燃烧烟气通过1根45m高排气筒排放；本项目生物质破碎废气经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放；生物质料坑落料废气经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放；2个生物质炉前料仓废气各采用1套布袋除尘器处理后通过各自1根15m高排气筒排放；飞灰仓废气通过袋式除尘器处理，通过1根15m高排气筒达标排放；石灰仓废气通过袋式除尘器处理，通过1根15m高排气筒达标排放；食堂油烟通过油烟净化器处理通过屋顶1根15m高排气筒达标排放；通过采取车间密闭，喷雾抑尘等措施后，项目厂界无组织颗粒物达标排放，通过采取密闭料棚、加强车间内通风、喷洒除臭剂等措施后，厂界氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放达标。 项目所在区域为环境空气质量不达标区，本项目采取的废气处理措施可行，项目废气全部达标排放，结合区域总量削减，石家庄市限期达标规划等措施后，区域环境空气可以逐步改善，项目距最近的环境空气保护目标为厂址西侧1450m处任家庄村，距离较远，项目废气对周边大气环境影响较小。 2、废水 2.1废水产生及排放情况 本项目废水主要为化学水处理系统废水、锅炉排污水、循环冷却塔排污水和生活污水（包括职工盥洗废水和食堂废水）。 ①化学水处理系统废水 锅炉补水化学水处理系统会产生废水，产生量883.4m3/d，其中27m3/d用于道路抑尘、锅炉出渣及车辆冲洗，剩余856.4m3/d，经园区污水管网排入家庄良村南污水处理厂。化学水处理系统设计纯废水比为3：1，根据中水供水水质及制水比核算，化学水处理系统废水中主要污染物浓度为pH6-9、COD120mg/L、BOD540mg/L、SS40mg/L、氨氮6mg/L、TN60mg/L、TP1.2mg/L、氯离子556mg/L，氟化物1.6mg/L、TDS 2400mg/L。 ②锅炉排污水 锅炉需要定期排污，锅炉排污水产生量15m3/d，项目采用EDI系统除盐后的纯水作为锅炉用水，水中污染物浓度很低，根据锅炉用水水质及锅炉设计资料，锅炉排污水中主要污染物浓度为pH6-9、COD30mg/L、BOD55mg/L、SS50mg/L、氨氮5mg/L、TN10mg/L、TP0.5mg/L、氯离子50mg/L、氟化物0.2mg/L、TDS50mg/L，经园区污水管网排入石家庄良村南污水处理厂。 ③循环冷却塔排水 项目开放式循环冷却塔定期排污水产生量60.22 m3/d（54.7 m3/d），根据循环冷却水用水水质及冷却塔设计浓缩比等资料，污水中主要污染物浓度为pH6-9、COD80mg/L、BOD530mg/L、SS60 mg/L、氨氮5mg/L、TN20mg/L、TP1mg/L、氯离子200mg/L、氟化物1mg/L、TDS800mg/L、经园区污水管网排入石家庄良村南污水处理厂。 ④生活污水（含食堂废水） 项目食堂废水产生量0.88m3/d，职工生活污水产生量3.52 m3/d，食堂废水经隔油池处理后同职工生活污水一同排入化粪池处理，经化粪池处理后经园区污水管网排入石家庄良村南污水处理厂。根据北方地区典型城市污水处理厂进水水质统计数据和化粪池效率并结合项目所在地北方地区的用水习惯确定，厂区生活污水中污染物产生浓度分别为COD400mg/L、BOD5200mg/L、SS180mg/L、氨氮25mg/L、总氮40 mg/L、总磷2mg/L、动植物油30mg/L，经隔油池+化粪池处理后污染物浓度分别为COD 340mg/L、BOD5182mg/L、SS126mg/L、氨氮28mg/L、总氮40mg/L、总磷2mg/L、动植物油12mg/L。 生活污水产生及排放情况一览表 类别; 污染物种类; 产生浓度 mg/L; 治理设施; 排放浓度 mg/L. 生活污水4.4m3/d; COD; 400; 隔油池+化粪池; 340. BOD5; 200; 182. SS; 180; 126. NH3-N; 25; 30. TN; 40; 40. TP; 2; 2. 动植物油; 30; 12. ③全厂废水排放情况 未能利用的化学水处理系统废水、锅炉排污水、循环冷却塔排污水与处理过的生活污水一同经园区管网排入石家庄良村南污水处理厂，排水量夏季为936.02m3/d、冬季为930.5m3/d。经混合后，厂区总排口夏季污染物排放浓度分别为pH6-9、COD117mg/L、BOD539.4mg/L、SS41.3mg/L、氨氮6.0mg/L、TN56.4mg/L、TP1.2mg/L、氯离子521.8mg/L、氟化物1.5mg/L、TDS2247.6mg/L、动植物油0.06mg/L，排放量分别为COD26.835t/a、BOD5 9.037t/a、SS9.468t/a、氨氮1.370t/a、TN12.938t/a、TP0.269t/a、氯离子119.663t/a、氟化物0.351t/a、TDS 515.42t/a、动植物油 0.013t/a；冬季污染物排放浓度分别为pH6-9、COD117.2mg/L、BOD5 39.5mg/L、SS41.7mg/L、氨氮6.0mg/L、TN56.7mg/L、TP1.2mg/L、氯离子524.3mg/L、氟化物1.5mg/L、TDS 2256.8mg/L、动植物油0.06mg/L，排放量分别为COD13.091t/a、BOD5 4.413t/a、SS4.661t/a、氨氮0.674t/a、TN6.336t/a、TP0.132t/a、氯离子58.542t/a、氟化物0.171t/a、TDS251.991t/a、动植物油0.006t/a。综上所述，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及石家庄良村南污水处理厂进水水质要求。 全厂废水排放情况表（夏季） 类别; 污染物种类; 排放浓度; 排放量. mg/L; t/a. 生活污水 4.4m3/d; COD; 340; 0.367. BOD5; 182; 0.196. SS; 126; 0.136. NH3-N; 30; 0.032. TN; 40; 0.043. TP; 2; 0.002. 动植物油; 12; 0.013. 化学水处理废水856.4m3/d; COD; 120; 25.178. BOD5; 40; 8.393. SS; 40; 8.393. NH3-N; 6; 1.259. TN; 60; 12.589. TP; 1.2; 0.252. Cl-; 556; 116.659. 氟化物; 1.6; 0.336. TDS; 2400; 503.563. 锅炉排污水 15m3/d; COD; 30; 0.110. BOD5; 5; 0.005. SS; 50; 0.054. NH3-N; 5; 0.005. TN; 10; 0.011. TP; 0.5; 0.001. Cl-; 50; 0.054. 氟化物; 0.2; 0.0002. TDS; 50; 0.054. 循环冷却水排水60.22m3/d; COD; 80; 1.180. BOD5; 30; 0.443. SS; 60; 0.885. NH3-N; 5; 0.074. TN; 20; 0.295. TP; 1; 0.015. Cl-; 200; 2.951. 氟化物; 1; 0.015. TDS; 800; 11.803. 厂区总排口 936.02m3/d; COD; 117.0; 26.835. BOD5; 39.4; 9.037. SS; 41.3; 9.468. NH3-N; 6.0; 1.370. TN; 56.4; 12.938. TP; 1.2; 0.269. Cl-; 521.8; 119.663. 氟化物; 1.5; 0.351. TDS; 2247.6; 515.420. 动植物油; 0.06; 0.013. 全厂废水排放情况表（冬季） 类别; 污染物种类; 排放浓度; 排放量. mg/L; t/a. 生活污水 4.4m3/d; COD; 340; 0.367. BOD5; 182; 0.196. SS; 126; 0.136. NH3-N; 30; 0.032. TN; 40; 0.043. TP; 2; 0.002. 动植物油; 12; 0.013. 化学水处理废水856.4m3/d; COD; 120; 12.332. BOD5; 40; 4.111. SS; 40; 4.111. NH3-N; 6; 0.617. TN; 60; 6.166. TP; 1.2; 0.123. Cl-; 556; 57.139. 氟化物; 1.6; 0.164. TDS; 2400; 246.643. 锅炉排污水 15m3/d; COD; 30; 0.110. BOD5; 5; 0.005. SS; 50; 0.054. NH3-N; 5; 0.005. TN; 10; 0.011. TP; 0.5; 0.001. Cl-; 50; 0.054. 氟化物; 0.2; 0.0002. TDS; 50; 0.054. 循环冷却水排水54.7m3/d; COD; 80; 0.525. BOD5; 30; 0.197. SS; 60; 0.394. NH3-N; 5; 0.033. TN; 20; 0.131. TP; 1; 0.007. Cl-; 200; 1.313. 氟化物; 1; 0.007. TDS; 800; 5.251. 厂区总排口 930.5m3/d; COD; 117.2; 13.091. BOD5; 39.5; 4.413. SS; 41.7; 4.661. NH3-N; 6.0; 0.674. TN; 56.7; 6.336. TP; 1.2; 0.132. Cl-; 524.3; 58.542. 氟化物; 1.5; 0.171. TDS; 2256.8; 251.991. 动植物油; 0.06; 0.006. 废水间接排放口基本情况 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 排放口类型; 污染物种类; 排放标准. 经度; 纬度. 废水总排口; 114°41′6.93″; 37°57′29.24″; 间接排放; 市政管网; 间歇排放; 全天; 一般排放口; pH COD BOD5 SS NH3-N TN TP Cl- 氟化物 TDS 动植物油; 《污水综合排放标准》表4三级标准及石家庄良村南污水处理厂指标要求. 2.2废水治理措施有效性分析 ①污水治理措施有效性 本项目生活污水和食堂废水水质简单，污染物浓度低，采用隔油池、化粪池处理是进入污水处理厂前最常见和最有效的前处理方式，处理后排水水质可满足排放标准要求。化学水处理废水、锅炉排污水、循环冷却水排水污染物浓度较低，直接排放可满足排放标准要求。 综上所述，本项目采取的废水治理措施可行。 ②依托良村南污水处理厂可行性 石家庄良村南污水处理厂位于丘头镇丽阳村北1000m，汪洋沟北侧。污水厂设计总处理规模为30万m3/d，分期建设，一期建设规模为5万m3/d已投产，污水处理工艺为“预处理+水解酸化池+五段式生物池+二沉池+高效二级沉淀池+一级高级催化氧化+一级曝气生物滤池+二级高级催化氧化+二级曝气生物滤池+紫外线消毒”，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准，同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920－2002）相应标准，部分回用于厂区绿化、道路清洗等，其余排入汪洋沟。 目前园区污水管网已铺设至本项目厂址，石家庄良村南污水处理厂现状接收废水量35000m3/d，剩余污水处理能力15000m3/d，本项目废水排放量为936.02m3/d（冬季为930.5m3/d），远小于石家庄良村南污水处理厂剩余处理能力，石家庄良村南污水处理厂可以接纳本项目污水排放。本项目厂区总排口中废水污染物浓度为pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP、Cl-、氟化物、TDS、溶解性总固体、动植物油，符合石家庄良村南污水处理厂进水水质要求。项目外排废水从水质及水量上不会对石家庄良村南污水处理厂的运行造成不良影响，项目已与石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）签订污水意向书，项目排入石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）可行。 2.3自行监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），项目废水污染源监测计划如下： 项目废水监测计划一览表 污染类型; 监测点位; 监测因子; 取样位置; 最低监测频次; 执行标准. 废水; 废水总排放口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、Cl-、氟化物、TDS、硫化物、动植物油、流量; 废水总排放口; 1次/月; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准及石家庄良村南污水处理厂进水要求. 循环冷却水排放口; pH值、化学需氧量、总磷、流量; 循环冷却水排放口; 1次/季度; /. 2.3地表水环境影响分析结论 本项目化学水处理系统废水部分用于地面道路洒水，锅炉除渣喷水、车辆冲洗，其余部分与循环冷却塔排水、锅炉排污水同隔油池+化粪池处理的生活污水均经园区污水管网排入石家庄良村南污水处理厂进一步处理，废水污染物排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准及石家庄良村南污水处理厂进水水质要求。 本项目废水采取的环保措施可行，废水达标排放且不直接外排至地表水体，项目对地表水环境质量影响较小。 3、噪声 3.1噪声污染源及治理设施 本项目建成后主要噪声源包括送风机、引风机、锅炉排汽、汽轮机、发电机及励磁机、冷却塔、空压机、泵类等设备产生的噪声，噪声值80-115dB（A）之间。本次评价要求项目选用低噪声设备，并针对不同的产噪设备，采取厂房隔声、加装基础减振、 设置隔声罩或消音器等措施降噪，降噪效果在15～30dB（A）之间。参照《污染源源强核算技术指南 火电》（HJ888-2018）主要噪声源噪声值见表58。 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）. 1; 引风机1; 19.8; 38.3; 1.2; 90/1; 管道外壳阻尼、隔声罩壳; 昼夜. 2; 引风机2; 19.5; 81.8; 1.2; 90/1; 管道外壳阻尼、隔声罩壳; 昼夜. 3; 一次风机1; -41.2; 41.3; 1.2; 90/1; 进风口消声器; 昼夜. 4; 二次风机1; -41.7; 34; 1.2; 90/1; 进风口消声器; 昼夜. 5; 一次风机2; -40.5; 85.1; 1.2; 90/1; 进风口消声器; 昼夜. 6; 二次风机2; -40.7; 78.3; 1.2; 90/1; 进风口消声器; 昼夜. 7; 锅炉排汽（偶发）; 14.1; 38.1; 45; 115/2; 排口消声器; 昼夜. 8; 锅炉排汽（偶发）; 14.6; 81.9; 45; 115/2; 排口消声器; 昼夜. 9; 循环水泵; -100.1; 104.8; 1.2; 90/1; 减震基础; 昼夜. 10; 冷却塔; -100.5; 110.4; 50; 90/1; —; 昼夜. 11; 排污泵; -87.1; 107.8; 0.5; 90/1; 减震基础; 昼夜. 12; 炉前料仓除尘风机; -27.8; 72.7; 0.5; 85/1; 隔声罩壳、减震基础; 昼夜. 13; 生物质锅炉除尘风机1; 24.7; 81.9; 1.2; 85/1; 隔声罩壳、减震基础; 昼夜. 14; 生物质锅炉除尘风机2; 25.7; 38.1; 1.2; 85/1; 隔声罩壳、减震基础; 昼夜. 15; 石灰仓除尘风机; -29.9; 38.6; 3; 85/1; 隔声罩壳、减震基础; 昼夜. 16; 飞灰仓除尘风机; 44.7; 24.5; 3; 85/1; 隔声罩壳、减震基础; 昼夜. |
| --- | --- |

工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB(A) |  |  |  | 运行时段 | 建筑物插入损失 / dB(A) |  |  |  | 建筑物外噪声声压级/dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 建筑物外距离 |
| 1 | 汽机房 | 汽轮机 | 110 | 隔声罩、厂房隔声 | -34.4 | 111.9 | 1.2 | 59.4 | 13.4 | 7.7 | 13.7 | 92.0 | 92.1 | 92.4 | 92.1 | 昼夜 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 66.0 | 66.1 | 66.4 | 66.1 | 1 |
| 2 | 汽机房 | 发电机 | 100 |  | -13.2 | 111.7 | 1.2 | 38.2 | 13.2 | 28.9 | 13.9 | 82.0 | 82.1 | 82.0 | 82.1 | 昼夜 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 56.0 | 56.1 | 56.0 | 56.1 | 1 |
| 3 | 空压机房1 | 空压机1 | 90 |  | -3.1 | 38.4 | 1.2 | 11.3 | 34.9 | 19.0 | 50.9 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 昼夜 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 1 |
| 4 | 空压机房2 | 空压机2 | 90 |  | -1.6 | 81.2 | 1.2 | 9.8 | 51.4 | 20.8 | 35.4 | 79.3 | 79.2 | 79.3 | 79.2 | 昼夜 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 53.3 | 53.2 | 53.3 | 53.2 | 1 |
| 5 | 汽机房 | 电动给水泵 | 85 | 减震基础厂房隔声 | 14.6 | 112.1 | 1.2 | 10.4 | 13.6 | 56.7 | 13.5 | 67.2 | 67.1 | 67.0 | 67.1 | 昼夜 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 41.2 | 41.1 | 41.0 | 41.1 | 1 |
| 6 | 汽机房 | 高压电动油泵 | 85 |  | -27.1 | 119.8 | 1.2 | 52.1 | 21.3 | 15.0 | 5.8 | 67.0 | 67.0 | 67.1 | 67.6 | 昼夜 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 41.0 | 41.0 | 41.1 | 41.6 | 1 |
| 7 | 汽机房 | 交流润滑油泵 | 85 |  | -27.1 | 112.1 | 1.2 | 52.1 | 13.6 | 15.0 | 13.5 | 67.0 | 67.1 | 67.1 | 67.1 | 昼夜 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 41.0 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 1 |
| 8 | 汽机房 | 直流润滑油泵 | 85 |  | -19.5 | 115.8 | 1.2 | 44.5 | 17.3 | 22.6 | 9.8 | 67.0 | 67.1 | 67.0 | 67.2 | 昼夜 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 41.0 | 41.1 | 41.0 | 41.2 | 1 |
| 9 | 化水车间 | 生水泵,3台（按点声源组预测） | 85（等效后：89.8) | 减震基础厂房隔声 | 97 | 99.1 | 0.5 | 11.8 | 63.7 | 12.2 | 8.4 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.3 | 昼夜 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.3 | 1 |
| 10 | 化水车间 | 超滤水泵,3台（按点声源组预测） | 85（等效后：89.8) |  | 96.9 | 91.1 | 1.2 | 11.9 | 55.7 | 12.1 | 16.4 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 昼夜 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 1 |
| 11 | 化水车间 | 一级高压泵,2台（点声源组） | 85（等效后：88.0) |  | 96.8 | 84.8 | 1.2 | 12.0 | 49.4 | 12.0 | 22.7 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 昼夜 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 1 |
| 12 | 化水车间 | 中间水泵,3台（点声源组） | 85（等效后：89.8) |  | 96.9 | 79 | 1.2 | 11.9 | 43.6 | 12.1 | 28.5 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 昼夜 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 1 |
| 13 | 化水车间 | 二级高压泵,2台（点声源组） | 85（等效后：88.0) |  | 97.1 | 73.6 | 1.2 | 11.7 | 38.2 | 12.3 | 33.9 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 昼夜 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 1 |
| 14 | 化水车间 | EDI供水泵,3台（点声源组） | 85（等效后：89.8) |  | 97.2 | 68.3 | 1.2 | 11.6 | 32.9 | 12.4 | 39.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 昼夜 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 1 |
| 15 | 化水车间 | 除盐水泵,3台（点声源组） | 85（等效后：89.8) |  | 97.2 | 63.7 | 1.2 | 11.6 | 28.3 | 12.4 | 43.8 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 昼夜 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 1 |
| 16 | 化水车间 | 反洗水泵,2台（点声源组） | 85（等效后：88.0) |  | 97.4 | 58.8 | 1.2 | 11.4 | 23.4 | 12.6 | 48.7 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 昼夜 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 1 |
| 17 | 料棚 | 破碎机 | 100 | 减震基础厂房隔声 | -4.7 | -65.2 | 1.5 | 123.4 | 99.0 | 116.8 | 66.3 | 77.1 | 77.1 | 77.1 | 77.1 | 昼夜 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 1 |
| 18 | 料棚 | 螺旋喂料机,2台（点声源组） | 85（等效后：88.0) |  | -44.3 | -68.7 | 1.2 | 163.0 | 95.5 | 77.2 | 69.8 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 昼夜 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 1 |
| 19 | 料棚 | 空压机,2台（点声源组） | 90（等效后：93.0) |  | -4.7 | -102.6 | 0.5 | 123.4 | 61.6 | 116.8 | 103.7 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 昼夜 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 1 |
| 20 | 料棚 | 桥式抓斗机 | 90 |  | -44.7 | -96.3 | 3 | 163.4 | 67.9 | 76.8 | 97.4 | 67.1 | 67.1 | 67.1 | 67.1 | 昼夜 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 1 |
| 21 | 料棚 | 破碎除尘风机 | 85 |  | -4.2 | -74.6 | 0.5 | 122.9 | 89.6 | 117.3 | 75.7 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 昼夜 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 1 |

表中坐标以厂界中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

3.2噪声预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A、B，预测模式如下： （1）室外声源在预测点产生的声级计算模型 各声源对预测点的贡献值按下式计算： Lp（r）=Lw+Dc－（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Aminc） 式中：LA（r）—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Aminc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 （2）室内声源等效室外声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声功率级法进行计算。 ①首先计算出某一室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级或A声级： 式中：LDA001--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw--点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q--指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R--房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r--声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源的靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： LDA001i（T）为靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LDA001ij为室内j声源i倍频带的声压级，dB；N为室内声源总数。 ③计算出靠近室外围护结构处的声压级： LDA002i（T）=LDA001i（T）－（TLi+6） 式中：LDA002i（T）为靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LDA001i（T）为靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi为围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积S处的等效声源的倍频带的声功率级： Lw=LDA002（T）+10lgS 式中： Lw为中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； LDA002（T）为靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S为透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （3）工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； -用于计算等效声级的时间，s； -室外声源个数； ti--在T时间内i声源工作时间，s； M--等效室外声源个数； tj--在T时间内j声源工作时间，s。 3.3预测结果与评价 本评价预测计算中只考虑该声源至预测点的距离衰减，预测结果见下表。 厂界噪声最大贡献值一览表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 143.7; 73.4; 1.2; 昼间; 43.6; 65; 达标. 143.7; 73.4; 1.2; 夜间; 43.6; 55; 达标. 南侧; -9.3; -172.4; 1.2; 昼间; 38.4; 65; 达标. -9.3; -172.4; 1.2; 夜间; 38.4; 55; 达标. 西侧; -143.7; 106.6; 1.2; 昼间; 46.2; 65; 达标. -143.7; 106.6; 1.2; 夜间; 46.2; 55; 达标. 北侧; -35.7; 172.4; 1.2; 昼间; 50.7; 65; 达标. -35.7; 172.4; 1.2; 夜间; 50.7; 55; 达标. 由上表可知，本项目运营期东厂界最大贡献值为43.6dB（A），西厂界最大贡献值为46.2dB（A），南厂界最大贡献值为38.4dB（A），北厂界最大贡献值为50.7dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65 dB（A）、夜间≤55 dB（A））。 综上，项目噪声源对厂界声环境的影响较小，项目位于循环化工园区内，周边50m范围内不存在声环境保护目标，项目不会对厂界及声环境保护目标声环境质量产生明显不利影响。 3.4噪声自行监测 噪声监测计划见下表61。 项目噪声监测计划一览表 污染类型; 监测点位; 监测项目; 取样位置; 最低监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界; 等效A声级; 厂界外1m; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物 4.1固废产生及处理情况 本项目产生的固体废物主要为未沾染化学品的废包装、生物质燃料除尘灰、石灰仓除尘灰、生物质燃烧飞灰、炉渣、生物质锅炉脱硫灰渣，化学水处理产生的废反渗透膜、废离子交换树脂、除尘器废布袋；沾染化学品的废包装、脱硝废催化剂、废润滑油、废油桶及生活垃圾、食堂隔油池废油。 （1）一般工业固体废物 ①生物质燃料破碎及料坑、料仓落料除尘灰 生物质燃料除尘灰产生量为42.573t/a，收集后直接回用于生物质锅炉燃烧。 ②石灰仓除尘灰 石灰仓除尘器除尘灰0.990t/a，除尘器定期清灰直接落入石灰仓中，回用于脱硫。 ③生物质燃烧飞灰 根据《污染源源强核算技术指南 火电》（HJ888-2018），飞灰产生量以下列公式计算： 式中：Nh——核算时段内飞灰产生量，t； Bg——核算时段内锅炉燃料耗量，562500t； Aar——收到基灰分的质量分数，6.74%； q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，取 4.0%（由设计单位提供）； Qnet,ar——收到基低位发热量，15920kJ/kg； ηc——除尘效率，99.98%（由设计单位提供）； αfh——锅炉烟气带出的飞灰份额（取0.6）。 计算得出，飞灰产生量为29087 t/a，由布袋除尘器收集后通过密闭气力输送系统输送至灰仓暂存后委外处理。生物质燃烧飞灰中富含钾、钙、磷等，且多数呈碱性，可以用于制作土壤改良剂或与制作有机肥。 ④燃烧飞灰仓除尘灰 生物质燃烧飞灰仓除尘灰产生量14.398t/a，收集后与飞灰一并委外处理用于制作土壤改良剂或制作有机肥。 ⑤生物质锅炉炉渣 锅炉炉渣由两部分组成，包括生物质燃料燃烧渣和脱硫灰渣。 生物质燃烧炉渣产生量以下列公式计算： 式中：Nz——核算时段内炉渣产生量，t； Bg——核算时段内锅炉燃料耗量，562500t； Aar——收到基灰分的质量分数，6.74%； q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，取4.0%； Qnet,ar——收到基低位发热量，15920kJ/kg； αlz——炉渣占燃料灰分的份额（取0.4）。 计算得出，生物质燃烧炉渣产生量为19395t/a。 生物质锅炉脱硫石灰石粉用量2000t/a，碳酸氢钠用量230t/a，脱硫灰渣产生量约2280t/a。 生物质锅炉采用炉内脱硫方式，石灰石粉与小苏打粉直接喷入生物质锅炉中，故脱硫灰渣与生物质燃烧炉渣混合，采用湿式出渣系统，均经冷渣机处理，处理后通过厂内运输车辆运输至封闭渣库中暂存。 生物质锅炉炉渣总产生量21675t/a，全部委外处理用于生产建材。 生物质炉渣具有一定的胶凝性和颗粒级配，脱硫灰渣主要成分为CaSO₃、CaSO₄、未反应Ca(OH)₂/CaO等，二者混合组成了锅炉炉渣，可以用作替代部分黏土或砂石用于生产烧结砖、蒸压砖、免烧砖等建材或用于生产水泥。 ⑥废反渗透膜 化学水处理系统产生废反渗透膜产生量为2t/a，由水处理设备厂家更换后直接回收利用。 ⑦废离子交换树脂 化学水处理系统产生废离子交换树脂产生量1t/a，由水处理设备厂家更换后直接回收利用。 ⑧未沾染化学品的废包装 未沾染化学品的原辅料废包装，产生量约2t/a，收集后在化水车间暂存后外售综合利用。 ⑨除尘器废布袋 布袋除尘器废布袋产生量约0.5t/a，更换后直接由厂家回收处理。 一般工业固体废物产生、处置情况一览表 序号; 污染物; 一般工业固体废物代码; 产生量(t/a); 处置措施. 1; 生物质除尘灰; 900-099-S59; 42.573; 燃料回用. 2; 石灰除尘灰; 900-099-S59; 0.99; 回用于脱硫. 3; 飞灰仓除尘灰; 900-099-S59; 14.398; 委外作土壤改良剂或有机肥. 4; 生物质燃烧飞灰; 900-099-S59; 29087. 5; 生物质燃烧炉渣; 900-099-S03; 19395; 委外作建材或用于生产水泥. 6; 生物质脱硫灰渣; 441-002-S06; 2280. 7; 废反渗透膜; 900-009-S59; 2; 委托厂家回收再生利用. 8; 废离子交换树脂; 900-008-S59; 1; 委托厂家回收再生利用. 9; 未污染的废包装; 900-003-S17; 2; 外售物资回收部门利用. 10; 废布袋; 900-009-S59; 0.5; 由厂家回收处理. （2）危险废物 ①废脱硝催化剂 脱硝催化剂3年更换一次，产生量约为15t/次（平均5t/a）。根据《国家危险废物名录》（2025年版），脱硝废催化剂危废代码为HW50（772-007-50），暂存于厂内危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 ②废润滑油、废油桶 设备维修维护产生废润滑油、废油桶，产生量分别1t/a、0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油危废代码为HW08（900-217-08），废油桶危废代码为 HW08（900-249-08），存放在厂内危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 ③沾染化学品的废包装 沾染化学品的废包装产生量为0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废内包装危废代码为HW49（900-041-49），暂存在厂内危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 废脱硝催化剂、废润滑油、废油桶、沾染化学品的废包装在危险废物暂存间暂存，定期交有资质单位处置。危险废物运输时由建设单位填写危险废物转移联单，报当地生态环境管理主管部门备案，运输时采用符合国家标准的专用容器和运输车辆运送。根据建设单位提供的危险废物统计资料，按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中要求进行分析，拟建项目产生的危险废物产生、收集、贮存、运输、处置及各环节采取的污染防治措施具体见下表。 项目危险废物分析汇总表 名称; 类别; 代码; 产生量; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性; 污染防治措施. 脱硝废催化剂; HW50; 772-007-50; 15t/3a; 脱硝; 固态; 钒钛系物质; T; 暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处理. 废润滑油; HW08; 900-217-08; 1t/a; 机械设备维修; 液态; 废矿物油; T，I. 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.2t/a; 固态; 废矿物油; T，I. 沾染药剂废包装; HW49; 900-041-49; 0.2t/a; 原辅料使用; 固态; 废化学品; T / In. 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积; 位置; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危险废物暂存间; 脱硝废催化剂; HW50; 772-007-50; 20m2; 上料楼一楼; 10t; 不超过1年. 2; 废润滑油; HW08; 900-217-08. 3; 废油桶; HW08; 900-249-08. 4; 沾染药剂 废包装; HW49; 900-041-49. （3）生活垃圾 职工生活会产生生活垃圾，产生量按每人每天产生0.5kg计算，项目劳动定员110人，运行时间365d/a，生活垃圾产生量20.075t/a，经收集后交由当地环卫部门及时清运并处置。 食堂隔油池会产生废油脂，产生量0.5t/a，定期清理后由专门的餐厨垃圾处理公司清运处置。 4.2固体废物环境管理要求 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《固体废物处理处置工程技术导则》(HJ2035-2013)中相关要求，项目应采取以下措施防止固体废物产生二次污染： （1）一般工业固体废物管理要求 ①一般工业固体废物应分类收集、贮存及运输，以利于后续的处理处置； ②一般工业固体废物的收集、贮存和运输过程中，应遵守国家有关环境保护和环境卫生管理的规定，采取防遗撒、防渗漏等防止环境污染的措施，不应擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；生物质燃料除尘灰应采用密封袋收集后回用，石灰仓除尘灰清灰后应直接落入密闭石灰仓中，锅炉飞灰清理后采用密闭气力输送系统输送至灰仓暂存，转移过程中采用密闭罐车运输，罐车呼吸口设置滤芯除尘装置，脱硫灰和炉渣采用湿出渣方式，在渣库中暂存，清运时采用雾炮抑尘。 ③飞灰仓应全密闭并设置除尘装置，渣库应采用密闭库房，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求，应设置清晰、完整的一般工业固体废物标识牌。各固废在外运处置前，在厂内安全暂存，确保固废不产生二次污染。危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场。 ④委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。项目固废处置时，尽可能采用减量化、资源化利用措施。 ⑤应建立一般工业固体废物管理台账，严格按照实际生产状况记录一般工业固体废物产生情况，包括记录时间、产生环节、废物名称、代码、物理性状、去向等，贮存设施台账应包括记录时间、贮存设施名称、贮存一般工业固体废物名称、入库量、出库量等。一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 （2）危险废物 项目产生的各种危险废物不在厂内长期存放，厂内不设危险废物的长期存放场地；对于产生的危险废物，在外运前暂存于厂内危废间，厂内危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺(包括防渗、防腐结构或材料)，防渗，防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面：采用不同防渗，防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 危险废物暂存过程管理应按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中的要求进行： ①危险废物盛放容器要有识别标注，必须分类储存、禁止混放。产生的危险废物由专人于下班前送危废暂存间，并做好记录。 ②车间主管定期进行危险废物储存情况检查，坚决杜绝一般固体废物与危险废物混放。 ③禁止露天存放危险废物。 ④危废暂存间必须由专人管理，双人双锁，其他人未经允许不得进入库内。 ⑤危废暂存间规定开放时间，应按时收集、存放，其他时间封闭，以防止危险废物流失。 ⑥在指定时间内由专人将危险废物送入危废间，不得将危险废物在危废间外存放。 ⑦危险废物应委托有运输资质单位，定期将企业产生的危险废物送往有资质的单位进行处置，不得长期在厂区储存，另外，还应制定《危险废物管理计划》。 ⑧每年至少组织一次危险废物管理人员岗位培训，对相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用等工作的人员进行国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的培训；熟悉本公司危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序。 ⑨严格落实危险废物环境管理制度，对项目危险废物收集、贮存、运输各环节进行全过程环境监管。建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放位置、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期（至少10年）保存。建立定期巡查、维护制度。 4.3固体废物影响分析结论 项目产生的固体废物全部合理处置，贮存、处置等过程符合相关管理要求，项目固废不会对周围环境产生明显影响。 5、地下水、土壤 （1）污染源、污染物类型和污染途径 本项目废气主要为生物质燃料破碎废气、落料废气、料仓废气、石灰仓废气、生物质锅炉燃烧烟气、天然气燃烧烟气、飞灰仓废气、食堂油烟；废水为生活污水（包括生活盥洗废水和食堂废水）、循环冷却系统排水、锅炉排污水及化学水系统排污水；固体废物主要为生活垃圾、废油脂和生物质燃料除尘灰、炉渣、飞灰、脱硫灰渣、废反渗透膜、废离子交换树脂、废催化剂、废润滑油、废油桶、废包装。 本项目生物质锅炉烟气采用“低氮燃烧+石灰石干法脱硫+SNCR脱硝+ SCR脱硝+小苏打干法脱硫+旋风除尘+袋式除尘”设施进行处理；生物质燃料破碎废气、落料废气、炉前料仓上料废气、石灰仓废气、灰仓废气均采用袋式除尘器进行处理。 生活污水经隔油池+化粪池处理后经园区污水管网排入石家庄良村南污水处理厂；锅炉排污水、化学水系统排污水回用于除渣用水、燃料抑尘及地面、车辆冲洗，未利用部分通过污水管网排入石家庄良村南污水处理厂。本项目危险废物在厂内危废暂存间暂存，定期外送处置或综合利用。本项目生物质燃料燃烧产生的汞及其化合物来自于农林生物质，产生量非常小，且大部分进入燃烧飞灰中，不涉及大气沉降累积影响，不会对区域地下水和土壤造成污染；项目废润滑油等危废泄漏可能会对区域地下水和土壤造成污染。 为防止项目建设对地下水和土壤环境的影响，厂区采取分区防渗措施。 a.重点防渗区 本项目危废暂存间为重点防渗区，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7 cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10 cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。 b.一般防渗区 隔油池、化粪池、化学水处理车间等区域为一般防渗区，地面防渗层混凝土厚度不小于15cm，确保防渗层防渗效果等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。 c.简单防渗 厂区道路等其他区域属于简单防渗区，采用水泥硬化。 综上所述，采取上述措施后，项目不存在地下水、土壤污染入境，项目不会对厂区地下水、土壤环境造成影响。 6、环境风险 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录可知，本项目所涉及危险物质主要为废润滑油等危险废物及天然气。项目天然气由天然气管道提供，不在厂区内储存，厂区内天然气管道长度约50米，管道直径0.3m，输气压力0.3MPa，常温下，天然气密度约0.75-0.8kg/m3，按0.8计，则天然气存管量计算如下： 3.14×（0.3÷2）2×50×0.8×10-3=0.003t 项目环境风险物质Q值计算如下表 项目环境风险物质Q值计算一览表 序号; 危险物质名称; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 废润滑油; 1; 50; 0.02. 2; 废油桶; 0.2; 50; 0.004. 3; 脱硝废催化剂; 15; 50; 0.3. 4; 沾染化学品废包装; 0.2; 50; 0.004. 5; 天然气; 0.003; 10; 0.0003. 合计（Q值）; 0.3283. 由上表可知，项目风险物质存储量未超过临界量。 项目环境风险源分布及可能影响途径一览表 序号; 危险物质; 位置; 环境风险类型; 可能影响途径; 可能受影响的 环境敏感目标. 1; 脱硝废催化剂、废包装; 危险废物暂存间; 泄漏; 泄漏可能影响土壤、地下水; 周边土壤及 水环境保护目标. 2; 废润滑油; 危险废物暂存间; 泄漏、火灾; 泄漏可能影响土壤、地下水；火灾次生污染物污染大气环境，伴生污染物消防废水污染水环境; 周边居民等环境空气保护目标；周边土壤及 水环境保护目标. 3; 废油桶; 危险废物暂存间; 泄漏、火灾; 泄漏可能影响土壤、地下水；火灾次生污染物污染大气环境，伴生污染物消防废水污染水环境; 周边居民等环境空气保护目标；周边土壤及 水环境保护目标. 4; 天然气; 燃气管道; 泄漏、火灾; 泄漏污染大气环境，火灾产生次生污染物污染大气环境，伴生污染物消防废水污染水环境; 周边居民等环境空气保护目标；周边土壤及 水环境保护目标. 5; /; 料棚; 火灾; 生物质燃料火灾次生污染物污染大气环境，伴生污染物消防废水污染水环境; 周边居民等环境空气保护目标；周边土壤及 水环境保护目标. 天然气管道泄漏量计算如下： ①泄漏时间确定 一般情况下，设置紧急隔离系统的单元，泄漏时间可设定为10min；未设置紧急隔离系统的单元，泄漏时间可设定为30min。 本项目风险单元设置有紧急切断系统，确定的事故应急反应时间为10min。 ②气体泄漏模型 假定天然气特性是理想气体，气流泄漏速率QG按下式计算： 式中：QG—气体泄漏速率，kg/s； P —容器压力，300000Pa； Cd—气体泄漏系数，裂口形状为圆形取1.00； M—物质的摩尔质量，0.01604kg/mol； R—气体常数，8.31J/(mol·K)； TG—气体温度，298.15K； A—裂口面积，7.065×10-4m2； Y—流出系数，取值为1.0； γ—气体的绝热指数（比热容比），即定压比热容Cp与定容比热容CV之比，取1.305； 经计算，天然气泄漏速率为6.05kg/s，泄漏时间为10min，则泄漏量为 3630kg。 （2）天然气燃烧伴生/次生污染物CO产生量 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录F.3火灾伴生/次生污染物产生量估算，天然气在不完全燃烧时产生一氧化碳，参考油品火灾伴生/次生一氧化碳产生量计算公式： G一氧化碳=2330qCQ 式中：G一氧化碳—氧化碳的产生量，kg/s； C—物质中碳的含量，取75%； q—化学不完全燃烧值，取1.5%； Q—参与燃烧的物质量，t/s。 天然气泄漏速率为6.05kg/s，假定物质泄漏量即为物质燃烧量，计算可得，天然气不完全燃烧时，一氧化碳产生量为0.159kg/s。 为减少环境风险事故的发生，降低事故发生后对环境的影响，根据有关法规及管理要求，项目应建立系统完善的风险防范措施与应急预案的计划和实施。 项目采取的环境风险防范措施如下： ①工艺技术及自动控制安全防范措施。在运行中要保持系统的密闭，要严格控制设备，对设备管道要经常进行维护保养，防止泄漏；加强火源管理，在进行检修时使用的工具应该是不产生火花的工具，严禁用铁器敲打设备或管道，禁止明火，日常生产活动中动火要严格执行有关管理制度。加强对工作人员环境及安全素质方面的教育及训练，而且要时常演练与考核。制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响；按计划进行定期维护；厂区内设有醒目的“严禁烟火”标志和防火安全制度；日常定期巡检。 ②配备必要的应急资源，包括防毒面具、灭火器、消防沙、铁锨等，定期组织应急演练及培训。在厂区内进行明火作业时，现场有消防人员负责值勤和监督。电气设计均按环境要求选择相应等级的动力及照明电气设备。根据不同环境特性，选用防腐、防水、防尘的电气设备，并设置防雷、防静电设施和接地保护；厂区生物质燃料及天然气发生火灾后伴生污染物消防废水中主要污染物为SS等，不涉及有毒有害水污染物，厂区不设置应急事故池。发生火灾后采用封堵措施，防止消防废水漫流，厂区全部硬化，应急结束后消防废水收集后排入污水管网。 ③危险废物暂存地点地面及裙角做好耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙；危险物质应储存于专用密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志；加强危险物质的管理，建立定期汇总登记制度，记录使用情况，管理人员应了解危险物质的性质、毒性，规范进行收集、转移操作，加强定期巡查监管力度，定期检查危险物质包装是否泄漏，加强运输过程中的规范化设置，防止运输过程中发生磕碰导致泄漏。 ④设置应急救援队伍。应急救援队伍各人员要定岗定位，各岗位人员还必须有备份，出现事故时依次序上岗，保证事故发生后，能够及时启动应急救援。 ⑤报警监控及防范措施 天然气调压站设置可燃气体探测器，在涉及天然气区域安装报警器，在火灾危险区域设置感温及感烟探测器，安装报警电话；厂区设置自动切断系统，天然气泄漏后自动切断阀门。 为保证减少事故的发生，并降低事故对环境的影响，项目采取的应急处置方案如下： ①天然气泄漏火灾 天然气发生泄漏时可燃气体报警仪发出报警信息，关闭天然气各种球阀，泄漏对周围环境主要影响集中在事故发生10分钟左右的时段，事故发生后加强通风，组织人员撤离。并对其它具有泄漏、火灾等潜在危险点进行监控和保护，负责应急救援、采取措施防止事故扩大，造成二次事故。接到火灾通知后，迅速集合队伍奔赴现场，火灾发生初期时，应使用干粉灭火器、消防沙、铁锹等物资进行灭火；切断事故源，控制事故，以防扩大污染。火灾较大时，切断事故源，如果无法切断事故源，不再强行切断，人员立即离开危险区，拨打火警电话，等待消防部门。 ②危险废物泄漏、火灾 本项目危险废物主要为废润滑油、废油桶、废脱硝催化剂、废内包装，暂存于危险废物暂存间，做到防风、防雨、防晒；危险废物暂存间应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物暂存间地面进行了防渗处理，危险废物分区存放。按相关规定设置警示标志，由专人进行管理，建立台账登记危险废物处置记录，并且严格执行危险废物转移五联单管理制度，定期外运，全部交有资质单位处置。发生泄漏后应及时收集至备用容器中；发生火灾后，火情较小时，应急救援人员采用沙土等进行扑灭，火情较大时，不能自行扑灭的情况下现场指挥员立即向应急指挥部报告同时向公司应急救援报火警。启动公司应急预案，由对外联络员立即拨打119火警电话，向消防队报火警，配合消防队进行灭火。 ③生物质燃料火灾 发生火灾后，火情较小时，应急救援人员采用沙土、灭火器等进行扑灭，火情较大时，不能自行扑灭的情况下现场指挥员立即向应急指挥部报告同时向公司应急救援报火警。启动公司应急预案，由对外联络员立即拨打119火警电话，向消防队报火警，配合消防队进行灭火。对厂区污水排放口进行封堵，防止事故废水通过污水排放口直接排放。 根据原环保部《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发﹝2015﹞4号）、环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发﹝2012﹞77号）等的规定和要求，建设单位应当编制（或委托相关技术单位编制）突发环境事件应急预案，并向企业所在地生态环境保护主管部门备案，同时注意编制的应急预案应与沿线各区域、各相关企业应急系统衔接。 本项目环境风险物质储存量较小，低于临界量，在严格落实环评及有关规定提出的风险防范措施与管理要求后施，项目发生泄漏和火灾事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。因此，本项目环境风险在可以接受水平，项目环境风险对周围环境影响较小。 7、生态 本项目在工业园区内建设，项目用地为工业用地，项目占地范围及周边区域内无自然保护区、世界文化遗产、自然遗产等特殊生态敏感区和风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等重要生态敏感区等生态环境保护目标。 因此本项目不会对周边生态环境产生影响。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射内容，无需进行电磁辐射环境影响评价。 9、环境管理 为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进行相应的环境管理和排污口规范化管理。 （1）环境管理要求 ①贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算，及时当地环境保护部门汇报各阶段的情况。 ②项目的建设遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ③生物质燃料及固体废物等运输均采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车等清洁运输方式，厂内非道路移动机械全部采用新能源汽车，设置电子门禁系统，对进出厂车辆进行管控和记录；生物质锅炉排气筒安装颗粒物、二氧化硫、氮氧化物在线监测系统，天然气锅炉排气筒安装氮氧化物在线监测系统。 ④排污许可制度衔接。对照《固定污染源排污许可分类管理名录》，在项目发生实际排污行为之前，应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 ⑤建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规。建设项竣工环境保护验收技术规范。建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 ⑥验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入运营或者使用，并纳入环境保护管理部门的管理，对项目各阶段工作进行监督、检查。 建设单位按照《环境保护信息公开办法》进行相关信息的公开。 （2）排污口规范化管理 根据原国家环保总局下发《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（2006年修订）、《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）等，设置规范化排污口。 ①污染源排放口要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治要求进行。 ②污染源排放口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求设置，监测点位处设置监测平台及排放口标志牌。 ③建立规范化排污口档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向，立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录，同时上报环境管理部门建档以便统一管理。 项目环保标识一览表 排放口名称; 编号示例; 图形标志; 要求. 废气排放口; DA001、DA002; (1)排放口标志名称；(2)单位名称；(3)编号；(4)污染物种类；辅助标志字型:黑体字；标志牌尺寸:(1)提示志:480x300mm；(2)警告标志:边长 420mm；标志牌材料:1.5~2mm冷轧钢板，表面采用搪瓷或反光贴膜. 噪声源; CZ0001、CZ0002. 一般工业固体废物; TS001. 危险废物; TS002. 10、清洁生产水平 《中华人民共和国清洁生产促进法》第十八条要求：“新建、改建和扩建项目应当进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。” （1）原辅材料和能源 项目利用生物质能，燃烧秸秆等农林生物质发电供热，生物质属于可再生能源，可以替代化石能源等，减少二氧化硫、氮氧化物及二氧化碳的排放量，同时又实现了对农林生物质废弃物的资源化利用，既符合我国利用清洁能源和可再生资源能源政策方向，又满足清洁生产的要求。 项目生产用水全部使用中水，且冷却水循环及锅炉用水循环使用，纯水制备废水回用于车辆冲洗、锅炉出渣及道路抑尘，减少了新鲜水用量，减少了废水的排放量，符合清洁生产要求。 项目生产用电由本项目发电机组提供，属于清洁能源。 ①能耗水平分析 本项目主要能耗指标与《热电联产单位产品能耗限额》（GB35574-2017）以及《热电联产机组能源消耗限额引导性指标》（DB13/T 1454-2020）等进行对比分析如下： 项目主要能耗指标对比分析 - 指标名称; - 项目值; - 《热电联产单位产品能耗限额》（GB35574-2017）; - 《热电联产机组能源消耗限额引导性指标》（DB13/T 1454-2020）; - 对比结果. - 1级; - 2级; - 3级; - 先进值; - 准入值; - 限定值. - 综合供热煤耗 - （kgce/GJ）; - 40.62; - ≤40.5; - ≤40.5; - ≤42.5; - ≤39.5; - ≤39.5; - ≤42.0; - 达到3级及限定值要求. - 供电煤耗 - （gce/kWh）; - 223; - ≤270; - ≤280; - ≤305; - ≤268; - ≤278; - ≤304; - 达到1级及先进值要求. - 年平均综合热效率（%）; - 92.17; - ＞45; - ＞45; - 符合要求. - 平均热电比（%）; - 860; - ＞100; - ＞100; - 符合要求. 由上表可知，项目供电煤耗达到1级及先进值要求，年平均综合热效率、平均热电比符合要求，而综合供热煤耗达到3级及限定值要求，因为《热电联产单位产品能耗限额》（GB35574-2017）以及《热电联产机组能源消耗限额引导性指标》（DB13/T 1454-2020）均适用于常规燃煤抽凝式热电联产机组单位产品能耗的计算和考核，而本项目为生物质热电联产机组，故仅作为参考。 ②水耗水平分析 本项目水耗水平与《工业取水定额 第1部分：火力发电》（DB13/T5448.1-2021）-生物质发电进行对比分析，项目属于生物质发电项目同时对外供热，故需在定额的基础上增加相应的取水量。项目最大发电量1.992×105MWh/a，最大供蒸汽量164.7×104t/a，对外供热蒸汽损失量961848m3/a，本项目用水量1386030.2m3/a，则发电用水量424182.2m3/a。 项目水耗指标对比分析 - 指标名称; - 项目值; - 《工业取水定额 第1部分：火力发电》（DB13/T5448.1-2021）; - 对比结果. - 先进值; - 通用值. - 用水量 - （m3/MWh）; - 2.22; - 3.51; - 5.00; - 达到先进值要求. 由上表可知，项目发电水耗达到《工业取水定额 第1部分：火力发电》（DB13/T5448.1-2021）-生物质发电 先进值要求。 （2）技术工艺及装备 项目采用高温超高压生物质循环流化床锅炉，生产工艺以“生物质燃料预处理→高效燃烧→余热回收→污染物治理→资源循环”为主线。通过炉膛结构优化、床料与循环系统、燃料预处理等燃料适应性设计解决生物质燃料的特殊性问题，通过高温超高压参数、循环流化床技术、热电联产模式可以提高汽轮发电机组的发电效率、提高燃料的燃尽率及综合能源利用效率，通过SNCR+SCR联合脱硝、石灰+小苏打二级干法脱硫、旋风+布袋除尘等多级高效处理实现超低排放。 项目技术工艺及装备符合清洁生产的要求。 （3）过程控制 项目通过燃料预处理→高效燃烧→余热回收→污染物治理等全过程控制，提高能源利用效率，减少污染物排放量。 燃料预处理：农林废弃物（如秸秆、木屑、稻壳）经粉碎、干燥、成型（或直接破碎）后，通过密封输送系统送入锅炉，减少燃料中的杂质（如泥土、金属）及水分，提高燃烧效率。 高效燃烧：采用高温超高压参数（蒸汽压力≥9.8MPa，温度≥540℃）及循环流化床（CFB）技术，通过炉膛内物料的快速循环（飞灰、底渣反复燃烧），实现生物质燃料的充分燃尽（燃尽率≥98%）。 余热回收：锅炉产生的高温烟气经省煤器、空气预热器回收热量，预热给水及空气，提高锅炉热效率；蒸汽经汽轮发电机组发电后，乏汽通过热网向园区或城镇供热，实现“热电联产”。 污染物治理：烟气经SNCR（选择性非催化还原）脱硝→半干法/干法脱硫→布袋除尘→SCR（选择性催化还原）脱硝多级处理，确保废气污染物达标排放；纯水制备废水回用于车辆冲洗、地面清洗、锅炉出渣等过程，减少了废水排放。 资源循环：灰渣（底渣、飞灰）经磁选、筛分去除金属杂质后，用于生产水泥掺合料、路基材料或复合肥；烟气中的CO₂通过农林种植（如生物质燃料种植）实现“碳中性”。 （4）产品 项目产品为电能、热能，均为清洁的二次能源。 （5）废弃物 项目灰渣（底渣、飞灰、脱硫灰）用于生产水泥掺合料，废活性炭、废反渗透膜、废离子交换树脂收集后由厂家再生利用；废包装收集后外售物资部门综合利用，石灰除尘灰、生物质燃料除尘灰收集后回用于生产，污泥由污泥处置单位处理；项目废脱硝催化剂、废润滑油、废油桶、沾染废包装等危险废物由有资质单位处理。项目固体废物能利用的全部利用，不能利用的全部合理处置。 （6）管理 项目建成后制定安全管理、生产管理、环境管理等各项制度，并按照以下要求进行管理： ①树立清洁生产的思想意识； ②提高公司全体职工环保意识； ③加强员工的培训； ④加强设备维修，及时检修、更换破损的管道、机泵、阀门和污染治理设备，尽量减少和防止生产过程中的跑、冒、滴、漏和事故性排放。 ⑤建立清洁生产审核制度，加强清洁生产宣传。 （7）员工 项目投运后，公司应定期对员工进行生产技术培训和考核，持续地加强清洁生产宣传、培训工作，宣传清洁生产成果，对积极参加清洁生产审核工作的员工给予精神上、物质上的奖励。 通过上述分析，项目符合国家生物质发展政策，项目清洁生产水平可以达到国内先进水平，污染物排放可控，环境效益显著。 （8）清洁生产水平评估 项目属于生物质发电项目，目前行业暂时无清洁生产评价指标体系或标准，因此，选择集团内睢县天壕新能源热电有限公司进行同行业比较，主要比较综合能耗等，同时从技术工艺、装备水平等方面进行分析，综合分析评价公司现阶段所处的清洁生产水平。 睢县天壕新能源热电有限公司，成立于2016年04月22日，主要从事生物质发电、供热，位于河南省商丘市睢县城郊乡三里屯村南环路北侧、复兴路南侧。主要原料是以小麦、玉米秸秆及林业废弃物的混合燃料，主要生产工艺组成包括：燃料收购、运输、储存及上料系统、燃烧系统、除灰渣系统、脱硝系统、脱硫系统。主要设备有1×130t/h高温高压生物质燃料秸秆循环流化床锅炉、1×30MW高温高压抽凝式汽轮机及1×30MW发电机组。 该公司数据与本项目对比如下： 与同行业企业数据对比一览表 数据 项目; 单位; 睢县天壕数据（2022年）; 本项目设计数据. 发电量; 万kWh; 16820; 19920. 供热量; GJ; 31169; 5050000. 生物质消耗量; 万t; 224888; 562500. 中水用量; m3; 180000; 424182.2. 热电联产机组综合煤耗; g/GJ; 36080; 29438. 单位发电用水量; m3/MWh; 1.07; 2.13. 由上表可知，与睢县天壕新能源热电有限公司对比，本项目综合能耗较低，用水量较高，原因为本项目对外供热采用蒸汽方式，部分蒸汽不再回收。项目水耗可达到《工业取水定额 第1部分：火力发电》（DB13/T5448.1-2021）-生物质发电 先进值要求。睢县天壕新能源热电有限公司清洁生产水平属于国内清洁生产一般水平，故通过同行业类比，本项目清洁生产水平为一般水平。

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生物质燃料破碎废气排放口DA001 | 颗粒物 | 集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒 | 《火电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2025）表1标准及《河北省重点行业环保绩效A级标准火电行业（试行）》绩效A级标准有组织排放标准 |
|  | 生物质料坑落料废气排放口DA002 | 颗粒物 | 集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒 |  |
|  | 炉前料仓废气排放口DA003 | 颗粒物 | 集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒 |  |
|  | 炉前料仓废气排放口DA004 | 颗粒物 | 集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒 |  |
|  | 生物质锅炉燃烧烟气排放口DA005 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氨、林格曼黑度、汞及其化合物 | 2套“低氮燃烧+石灰石干法脱硫+SNCR脱硝+ SCR脱硝+小苏打干法脱硫+旋风除尘+袋式除尘”，共用1根100m高排气筒 | 《火电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2025）及《河北省重点行业环保绩效A级标准火电行业（试行）》绩效A级标准 |
|  | 天然气锅炉燃烧烟气排放口DA006 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氨、林格曼黑度 | 1套低氮燃烧+SCR+1根45m高排气筒 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值 |
|  | 石灰仓废气排放口DA007 | 颗粒物 | 1套袋式除尘器+15m高排气筒 | 《火电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2025）表1标准及《河北省重点行业环保绩效A级标准火电行业（试行）》绩效A级标准有组织排放标准 |
|  | 飞灰仓废气排放口DA008 | 颗粒物 | 1套袋式除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 食堂废气排放口DA009 | 油烟、非甲烷总烃 | 油烟净化器+专用烟道 | 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）中型标准 |
|  | 废气无组织排放 | 颗粒物 | 料棚密闭，卸料点设置干雾抑尘装置；石灰石粉、飞灰等采用全封闭料仓储存，并配有除尘设施；生物质燃料破碎在密闭料棚中进行，配有除尘措施；生物质燃料用密闭通廊输送，破碎、落料等产尘点设置除尘装置；粉状物料的转运采用管道密闭输送，落料点等配备除尘设施；粉状物料的公路运输采用密闭罐车；设置全覆盖式喷淋洗车平台；厂区进行硬化和绿化，厂区道路定期清扫 | 《火电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2025）表2厂区内大气污染物无组织排放限值；《河北省重点行业环保绩效A级标准火电行业（试行）》绩效A级标准厂界标准 |
|  |  | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 严格控制生物质含水率；不同种类生物质混合储存，调整碳氮比；全密闭料棚干燥储存、顶部防雨防渗、料棚进出口设置密封门，料棚地面硬化；控制料棚内部湿度；先进先出；堆体间预留通风通道，定期翻垛；加强料棚内部通风、料堆表面定期喷洒除臭剂。 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、氨氮、BOD5、SS、TP、TN、动植物油 | 隔油池+化粪池处理后经污水管网排放至石家庄良村南污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求，同时满足石家庄良村南污水处理厂进水水质要求 |
|  | 化学水处理装置废水 | pH、COD、氨氮、BOD5、SS、TP、TN、TDS、氟化物、Cl- | 部分用于车辆冲洗、地面清洗及燃料抑尘用水，剩余的经管网排放至石家庄良村南污水处理厂 |  |
|  | 锅炉排污水、循环冷却水排水 | pH、COD、氨氮、BOD5、SS、TP、TN、TDS、氟化物、Cl- | 经污水管网排放至石家庄良村南污水处理厂 |  |
| 声环境 | 设备运行 | 连续等效A声级 | 低噪声设备、加装基础减振、加强管理、隔声罩 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | -- | -- | -- | -- |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后交环卫部门定期清运 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订） |
|  | 食堂 | 废油脂 | 由餐厨垃圾公司处理 | / |
|  | 生物质燃料除尘 | 除尘灰 | 收集回用 | 妥善处置 |
|  | 布袋除尘 | 废布袋 | 厂家回收 |  |
|  | 辅料使用 | 未沾染的废包装 | 外售综合利用 |  |
|  | 石灰仓除尘 | 除尘灰 | 收集回用 |  |
|  | 飞灰仓除尘 | 除尘灰 | 飞灰仓暂存，委外利用 |  |
|  | 化学水处理 | 废反渗透膜 | 厂家回收 |  |
|  |  | 废离子交换树脂 |  |  |
|  | 生物质燃烧 | 飞灰 | 飞灰仓暂存，委外利用 |  |
|  |  | 脱硫渣、炉渣 | 渣库暂存，委外利用 |  |
|  | 辅料化学品使用 | 沾染药剂的废包装 | 危废间内暂存，由有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 废气脱硝 | 废脱硝催化剂 |  |  |
|  | 设备维护 | 废润滑油 |  |  |
|  |  | 废油桶 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | a.重点防渗区：危废暂存间为重点防渗区，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7 cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10 cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。 b.一般防渗区：隔油池、化粪池、化学水处理车间等区域为一般防渗区，地面防渗层混凝土厚度不小于15cm，确保防渗层防渗效果等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。 c.简单防渗：厂区道路等其他区域属于简单防渗区，采用水泥硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | -- |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①工艺技术及自动控制安全防范措施。在运行中要保持系统的密闭，要严格控制设备，对设备管道要经常进行维护保养，防止泄漏；加强火源管理，在进行检修时使用的工具应该是不产生火花的工具，严禁用铁器敲打设备或管道，禁止明火，日常生产活动中动火要严格执行有关管理制度。加强对工作人员环境及安全素质方面的教育及训练，而且要时常演练与考核。制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响；按计划进行定期维护；厂区内设有醒目的“严禁烟火”标志和防火安全制度；日常定期巡检。 ②配备必要的应急资源，包括防毒面具、灭火器、消防沙、铁锨等，定期组织应急演练及培训。在厂区内进行明火作业时，现场有消防人员负责值勤和监督。电气设计均按环境要求选择相应等级的动力及照明电气设备。根据不同环境特性，选用防腐、防水、防尘的电气设备，并设置防雷、防静电设施和接地保护；厂区生物质燃料及天然气发生火灾后伴生污染物消防废水中主要污染物为SS等，不涉及有毒有害水污染物，厂区不设置应急事故池。发生火灾后采用封堵措施，防止消防废水漫流，厂区全部硬化，应急结束后消防废水收集后排入污水管网。 ③危险废物暂存地点地面及裙角做好耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙；危险物质应储存于专用密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志；加强危险物质的管理，建立定期汇总登记制度，记录使用情况，管理人员应了解危险物质的性质、毒性，规范进行收集、转移操作，加强定期巡查监管力度，定期检查危险物质包装是否泄漏，加强运输过程中的规范化设置，防止运输过程中发生磕碰导致泄漏。 ④设置应急救援队伍。应急救援队伍各人员要定岗定位，各岗位人员还必须有备份，出现事故时依次序上岗，保证事故发生后，能够及时启动应急救援。 ⑤报警监控及防范措施 天然气调压站设置可燃气体探测器，在涉及天然气区域安装报警器，在火灾危险区域设置感温及感烟探测器，安装报警电话；厂区设置自动切断系统，天然气泄漏后自动切断阀门。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算，及时当地环境保护部门汇报各阶段的情况。 ②项目的建设遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ③排污许可制度衔接。对照《固定污染源排污许可分类管理名录》，在项目发生实际排污行为之前，应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 ④建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规。建设项竣工环境保护验收技术规范。建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 ⑤验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入运营或者使用，并纳入环境保护管理部门的管理，对项目各阶段工作进行监督、检查。 |  |  |  |

# 六、结论

项目建设符合国家产业政策和“三线一单”及环境管控要求，符合园区规划要求；在满足本报告表提出的污染物防治措施前提下，废气、废水、噪声达标排放，固体废物得到合理处置，对周围环境影响较小，且项目环境风险可防控，从环境保护的角度分析，项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表     单位t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 7.352 | / | 7.352 | +7.352 |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 9.183 | / | 9.183 | +9.183 |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 49.983 | / | 49.983 | +49.983 |
|  | 氨 | / | / | / | 6.793 | / | 6.793 | +6.793 |
|  | 汞及其化合物 | / | / | / | 0.017 | / | 0.017 | +0.017 |
| 废水 | COD | / | / | / | 39.926 | / | 39.926 | +39.926 |
|  | BOD5 | / | / | / | 13.450 | / | 13.450 | +13.450 |
|  | SS | / | / | / | 14.129 | / | 14.129 | +14.129 |
|  | NH3-N | / | / | / | 2.045 | / | 2.045 | +2.045 |
|  | TN | / | / | / | 19.275 | / | 19.275 | +19.275 |
|  | TP | / | / | / | 0.401 | / | 0.401 | +0.401 |
|  | Cl- | / | / | / | 178.205 | / | 178.205 | +178.205 |
|  | 氟化物 | / | / | / | 0.522 | / | 0.522 | +0.522 |
|  | TDS | / | / | / | 767.411 | / | 767.411 | +767.411 |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.019 | / | 0.019 | +0.019 |
| 危险废物 | 脱硝废催化剂 | / | / | / | 5 | / | 5 | +5 |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 沾染化学品废包装 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
| 一般工业固体废物 | 生物质除尘灰 | / | / | / | 42.573 | / | 42.573 | +42.573 |
|  | 石灰除尘灰 | / | / | / | 0.99 | / | 0.99 | +0.99 |
|  | 生物质燃烧飞灰 | / | / | / | 29087 | / | 29087 | +29087 |
|  | 生物质锅炉炉渣 | / | / | / | 21675 | / | 21675 | +21675 |
|  | 飞灰除尘灰 | / | / | / | 14.398 | / | 14.398 | +14.398 |
|  | 废反渗透膜 | / | / | / | 2 | / | 2 | +2 |
|  | 废离子交换树脂 | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
|  | 未沾染的废包装 | / | / | / | 2 | / | 2 | +2 |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |