## 企业检查记录明细
高新区生态环境局2026年三季度双随机
序号 | 市 | 县 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 执法单位 | 执法类型 | 检查日期 | 执法人员 | 执法小结 | 任务id
1 | 石家庄市 | 高新区 | 石家庄高新循化环境水务有限公司 | 91130193MA0DRYW7XH | 高新区生态环境局 | 双随机检查 | 2026-07-28 11:10 | 焦烁,王伟涛,王占更 | 现场检查时该单位正常运行，日处理污水量4.9万吨，一级臭氧催化氧化单元正在进行大修，在线监测COD、氨氮、总磷、总氮主要污染物排放浓度未超限值。日产污泥11吨左右，交由金隅水泥进行处置。检查中发现催化氧化单元大修清理出来的污泥约60吨，暂存于厂区内，未及时清运处置。要求企业进行清运处置，消除危害环境隐患 | 3a6aec79662948ae8998885c6b608944
2 | 石家庄市 | 高新区 | 石家庄四药有限公司 | 911301001044060055 | 高新区生态环境局 | 双随机检查 | 2026-09-01 10:50 | 焦烁,王伟涛,王占更 | 高新区环境执法大队联合高新区环境监测中心进行双随机检查，检查时该企业正常生产，生产工况约70%，废气、废水治理设施正常运行。对该企业自行监测质量进行检查，对水污染在线设施进行比对监测。检查发现，该企业危险废物信息公开栏填写不规范，危险废物分区标志设置不规范，锅炉月度监测报告（HHJC自行监测【2026】584号）未及时上传河北省生态环境监测机构监管平台，现场已要求企业立即整改。 | bf266801534d4c96938ad6f1928d55fd
bf266801534d4c96938ad6f1928d55fd
bf266801534d4c96938ad6f1928d55fd
3 | 石家庄市 | 高新区 | 河北爱尔海泰制药有限公司 | 91130101785718732x | 高新区生态环境局 | 双随机检查 | 2026-09-01 11:32 | 马程亮,冯锋,焦烁 | 联合高新区环境监控中心对该企业进行双随机检查，经查，自行监测方案无组织排放颗粒物检测方法与检测报告不一致，已督促该企业立行立改。未发现其他环境违法问题 | cd261e38442144a49a0321888a09870b
4 | 石家庄市 | 高新区 | 绿叶嘉奥制药石家庄有限公司 | 91130101MABQJQTY8K | 高新区生态环境局 | 双随机检查 | 2026-09-03 11:24 | 焦烁,王占更,魏泽金 | 对该单位进行双随机检查，该单位处于正常生产状态，生产负荷30%，企业生产废水经厂区污水处理站处理后排入市政管网，废气主要有微球车间废气、污水处理站废气、研发实验室废气、危废间废气，对应的治理设施均为活性炭吸附，共设置4个排放口，食堂油烟安装有油烟净化设施。现场检查发现存在以下问题：1.危废暂存间废气治理设施采样口未封闭；2.危废贮存间未见出入库台账；3.自行监测方案监测仪器设备名称，上述问题要求企业立行立改。 | 0f0deb6cbe864eabb1158ee164a0cdeb
0f0deb6cbe864eabb1158ee164a0cdeb
0f0deb6cbe864eabb1158ee164a0cdeb
5 | 石家庄市 | 高新区 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 91130000601703350Y | 高新区生态环境局 | 双随机检查 | 2026-09-03 12:14 | 马程亮,冯锋,焦烁 | 2026年9月3日，石家庄高新区生态环境局执法人员对华北制药金坦生物技术股份有限公司进行现场检查，现场正常生产，治理设施正常运行，现场发现自行监测方案中未体现样品采集和保存方法，已要求立行立改。 | f79be2f3ea0a4307aceef3ac5297e739
6 | 石家庄市 | 高新区 | 河北药明生物技术有限公司 | 91130100MA0CETRA74 | 高新区生态环境局 | 双随机检查 | 2026-09-07 13:48 | 王占更,魏泽金 | 河北药明生物技术有限公司位于河北省石家庄市高新区仓宁路619号，法人陈智胜，统一社会信用代码：91130100MA0CETRA74，排污许可为重点管理排污许可证号为91130100MA0CETRA74001V，有效期：2025年7月31日至2030年7月30日。该企业现场正常生产，生产负荷约为20%，污水站正常运行。经调阅污水排口在线监测数据，该企业氨氮在线监测设备2026年7月22日9时20分自动标液核查结果为0.203mg/L，超过±10%误差，7月22日16时56分恢复正常。在线设备标液核查异常时长7小时36分钟，期间未进行手工采样监测。 | ff970342d64a4001aa2e51aa8c298aec
7 | 石家庄市 | 高新区 | 河北凡克新材料有限公司 | 91130193074894510E | 高新区生态环境局 | 双随机检查 | 2026-09-08 11:39 | 王占更,王伟涛,焦烁 | 执法大队联合区监控中心对河北凡克新材料有限公司双随机现场检查，该企业正常生产，各项污染防治设施运行正常，固废危废贮存处置未见异常。检查中发现，企业污水站顶棚存在2处锈蚀破损面积约20平方厘米，已要求企业现场立即整改。污水在线站房运维记录字迹书写不清晰。要求公正书写字迹清晰。 | dd283bde4ccf4a7aae9a1e5a821bae9e
dd283bde4ccf4a7aae9a1e5a821bae9e
8 | 石家庄市 | 高新区 | 河北八维化工有限公司 | 91130193677397230Y | 高新区生态环境局 | 双随机检查 | 2026-09-09 11:03 | 焦烁,王伟涛,王占更 | 现场检查时该公司正常生产，对应的污染治理设施正常运行，检查发现:1.该公司污水站、危废间废气治理设施碱吸收塔液位较低。2.污水站顶棚进水管处密不严，有轻微异味逸散。上述问题已要求该公司立即整改。 | 35c89113c1724a0d97259d35feb621fa
35c89113c1724a0d97259d35feb621fa
9 | 石家庄市 | 高新区 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 9113000023565800XC | 高新区生态环境局 | 双随机检查 | 2026-09-10 12:30 | 冯锋,李连海 | 2026年9月10日，石家庄高新区生态环境局执法人员对石家庄以岭药业股份有限公司进行双随机检查，现场未发现环境违法问题。 | a98ee22ba42746b48ec433f965efc55d